## 최종
배 포 용 [2018.8.1. 적용(거래일 기준)]
* 시운전 : 제주복합#2
* 성능시험 : 북평#2, 동두천복합2CC, 신인천복합1GT,CC
코드 | 발전기명 | 구분 | 송전단 최대 (MW) | 송전단 최소 (MW) | 구간1 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간2 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간3 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간4 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 최소운전 시간(Hr) | 최소정지 시간(Hr) | 발열량 (kcal/kg,l) | 열량단가 (천원/Gcal) | 보정열량단가 (천원/Gcal) | 1차연료 | 2차 계수 | 1차 계수 | 상수 | 소내소비 1차계수 | 소내소비 상수 | 소내 소비율 | HOT 기동 비용(천원) | WARM 기동비용 | COLD 기동비용 | SUH (Hr) | 정격용량 (설비용량) | 회사
1010 | 화천수력 | 1 | 108 | 10 | 27 | 18 | 18 | 54 | 36 | 36 | 81 | 54 | 54 | 108 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.016096 | 0.82495 | 9.0798 | 1.0001 | 0.0135 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 108 | 한수원
1020 | 춘천수력 | 1 | 62 | 10 | 30 | 15 | 15 | 62 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.007642 | 3.4324 | 6.1714 | 1 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 62.28 | 한수원
1030 | 의암수력 | 1 | 48 | 10 | 24 | 10 | 10 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.036842 | 5.9478 | 8.748 | 1 | 0.021 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 48 | 한수원
1040 | 청평수력 | 1 | 140 | 10 | 20 | 7 | 7 | 80 | 14 | 14 | 140 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.00053 | 4.6888 | 0.22327 | 1 | 0.023 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 140.1 | 한수원
1050 | 팔당수력 | 1 | 120 | 14 | 30 | 10 | 10 | 60 | 20 | 20 | 90 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.0768 | 12.6329 | 8.1392 | 1 | 0.1288 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 120 | 한수원
1060 | 강릉수력 | 1 | 82 | 20 | 41 | 20 | 20 | 82 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000342 | 0.16266 | 0.31328 | 1 | 0.235 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 82 | 한수원
1070 | 소양강수력 | 1 | 200 | 50 | 100 | 22.5 | 22.5 | 200 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.002351 | 0.76356 | 21.824 | 1 | 0.25 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 200 | 수자원
1080 | 충주수력 | 1 | 466 | 4 | 115 | 50 | 50 | 230 | 100 | 100 | 342 | 150 | 150 | 466 | 200 | 200 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000544 | 1.4001 | 25.9756 | 1 | 0.25 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 412 | 수자원
1090 | 대청수력 | 1 | 90 | 23 | 45 | 22.5 | 22.5 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.001362 | 1.995 | 26.8042 | 1 | 0.235 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 90 | 수자원
1100 | 안동수력 | 1 | 90 | 15 | 45 | 22.5 | 22.5 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.002143 | 1.7889 | 5.7274 | 1 | 0.235 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 90 | 수자원
1110 | 합천수력 | 1 | 100 | 20 | 50 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.003653 | 0.80215 | 7.819 | 1 | 0.235 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 100 | 수자원
1120 | 임하수력 | 1 | 50 | 13 | 25 | 12.5 | 12.5 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000342 | 0.16266 | 0.31328 | 1 | 0.235 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 50 | 수자원
1140 | 칠보수력 | 1 | 35 | 4 | 14 | 6 | 6 | 28 | 12 | 12 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.001517 | 0.86172 | 0.13924 | 1 | 0.037 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 35 | 한수원
1170 | 주암수력 | 1 | 23 | 6 | 11 | 5.6 | 5.6 | 23 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.001517 | 0.86172 | 0.13924 | 1 | 0.037 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 22.5 | 수자원
1190 | 용담제1수력 | 1 | 22 | 3 | 11 | 5.5 | 5.5 | 22 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 7.7e-05 | 0.32718 | 1.2361 | 1 | 0.5 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 22.1 | 수자원
1610 | 무주양수 | 1 | 600 | 230 | 300 | 150 | 150 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000221 | 0.071029 | 18.748 | 1.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 600 | 한수원
1613 | 예천양수 | 1 | 800 | 240 | 400 | 160 | 160 | 800 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 4e-06 | 0.1975 | 26.0507 | 1 | 5.052 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 800 | 한수원
1620 | 삼랑진양수 | 1 | 600 | 200 | 300 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000291 | 0.1519 | 25.7577 | 1 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 600 | 한수원
1630 | 청평양수 | 1 | 400 | 120 | 200 | 60 | 60 | 400 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000405 | 0.12085 | 11.097 | 1.0215 | 0.0135 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 400 | 한수원
1640 | 양양양수 | 1 | 1000 | 140 | 250 | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 | 750 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 400 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 5.4e-05 | 0.049589 | 44.2938 | 1 | 11.96 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1000 | 한수원
1650 | 산청양수 | 1 | 700 | 200 | 350 | 150 | 150 | 700 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000333 | 0.099799 | 27.2842 | 1 | 3.196 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 700 | 한수원
1680 | 청송양수 | 1 | 600 | 200 | 300 | 150 | 150 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 수력 | 0.000311 | 0.039483 | 87.1596 | 1 | 3.268 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 600 | 한수원
2001 | 포천복합#1GT | 1 | 547 | 164 | 280 | 17 | 17 | 547 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001526 | 0.67443 | 509.6098 | 1.0041 | 0.002521 | 0.004 | 4002 | 0 | 0 | 0.58 | 481 | 포천파워
2005 | 포천복합#1CC | 1 | 801 | 240 | 423 | 19.5 | 19.5 | 801 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2.4e-05 | 1.5628 | 75.5755 | 1.0149 | 7.3537 | 0.0219 | 6111 | 0 | 0 | 1.9 | 725 | 포천파워
2006 | 포천복합#2GT | 1 | 547 | 164 | 280 | 17 | 17 | 547 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001526 | 0.67443 | 509.6098 | 1.0041 | 0.002521 | 0.004 | 4002 | 0 | 0 | 0.58 | 481 | 포천파워
2014 | 안산복합GT | 1 | 553 | 330 | 277 | 12.5 | 12.5 | 553 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 2.5e-05 | 1.8459 | 173.1378 | 1.006 | 14.2972 | 0.0576 | 4042 | 0 | 0 | 0.97 | 485.8 | 에스파워
2015 | 안산복합CC | 1 | 839 | 551 | 420 | 16.5 | 16.5 | 839 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 3e-06 | 1.5552 | 47.4831 | 1.0195 | 0.026969 | 0.0174 | 6751 | 0 | 0 | 0.97 | 751.2 | 에스파워
2020 | 포천복합#2CC | 1 | 801 | 240 | 423 | 19.5 | 19.5 | 801 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2.9e-05 | 1.5652 | 74.3177 | 1.0153 | 9.3736 | 0.0224 | 6111 | 0 | 0 | 1.9 | 725 | 포천파워
2021 | 서인천복합1GT#1 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2022 | 서인천복합1GT#2 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2023 | 서인천복합1GT#3 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2024 | 서인천복합1GT#4 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2031 | 서인천복합1CC#1 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.001488 | 0.92027 | 118.7979 | 1.0272 | 0.1212 | 0.0269 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2032 | 서인천복합1CC#2 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000869 | 1.1412 | 104.1557 | 1.0177 | 0.94509 | 0.0161 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2033 | 서인천복합1CC#3 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.002697 | 0.26326 | 207.9835 | 1.0073 | 2.0747 | 0.0109 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2034 | 서인천복합1CC#4 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.001171 | 0.98796 | 122.1795 | 1.0111 | 1.3721 | 0.0145 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2051 | 서인천복합1GT#5 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2052 | 서인천복합1GT#6 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2053 | 서인천복합1GT#7 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2054 | 서인천복합1GT#8 | 1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.5e-05 | 2.0759 | 96.5487 | 1.0073 | 0.11328 | 0.008 | 1248 | 0 | 0 | 0.33 | 150 | 서부
2061 | 서인천복합1CC#5 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.00068 | 1.1915 | 99.9285 | 1.01 | 1.9656 | 0.0186 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2062 | 서인천복합1CC#6 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000995 | 1.0834 | 106.4487 | 1.0137 | 3.3299 | 0.0191 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2063 | 서인천복합1CC#7 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.00085 | 1.1574 | 98.0016 | 1.0033 | 4.2273 | 0.02 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2064 | 서인천복합1CC#8 | 1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.001308 | 0.93083 | 129.8598 | 1.0092 | 1.453 | 0.0148 | 2022 | 0 | 0 | 0.72 | 225 | 서부
2073 | 신인천복합2_1GT | 1 | 355 | 115 | 177 | 7.5 | 7.5 | 355 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 6.3e-05 | 2.4163 | 62.8942 | 1.0096 | 1.0379 | 0.0068 | 1196 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | 남부
2074 | 신인천복합2_2GT | 1 | 352 | 110 | 176 | 7.5 | 7.5 | 352 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000218 | 2.4194 | 55.7056 | 1.0175 | 1.9599 | 0.0141 | 1196 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | 남부
2091 | 신인천복합2_CC#1 | 1 | 534 | 167 | 267 | 11 | 11 | 534 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2e-06 | 1.6642 | 33.6346 | 1.013 | 2.8379 | 0.0116 | 2672 | 0 | 0 | 1 | 450 | 남부
2092 | 신인천복합2_CC#2 | 1 | 524 | 165 | 262 | 11 | 11 | 524 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000124 | 1.5845 | 42.4956 | 1.0133 | 3.5521 | 0.0128 | 2672 | 0 | 0 | 1 | 450 | 남부
2103 | 신인천복합2_3GT | 1 | 354 | 110 | 177 | 7.5 | 7.5 | 354 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 6e-06 | 2.5029 | 45.9922 | 1.021 | 1.2913 | 0.0052 | 1196 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | 남부
2104 | 신인천복합2_4GT | 1 | 351 | 113 | 176 | 7.5 | 7.5 | 351 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 8e-06 | 2.4894 | 48.1496 | 1.0078 | 0.54724 | 0.0044 | 1196 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | 남부
2121 | 신인천복합2_CC#3 | 1 | 524 | 165 | 262 | 11 | 11 | 524 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 4e-06 | 1.6673 | 37.8935 | 1.0197 | 0.95088 | 0.0124 | 2672 | 0 | 0 | 1 | 450 | 남부
2122 | 신인천복합2_CC#4 | 1 | 529 | 170 | 265 | 11 | 11 | 529 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 1.1e-05 | 1.6688 | 36.2529 | 1.0145 | 2.963 | 0.0146 | 2672 | 0 | 0 | 1 | 450 | 남부
2124 | 별내에너지열병합GT | 1 | 90 | 27 | 27 | 3 | 3 | 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000551 | 2.3069 | 23.9444 | 1.0066 | 0 | 0.0065 | 636 | 0 | 0 | 0.5 | 80.06 | 별내에너지
2125 | 별내에너지열병합CC | 1 | 127 | 38 | 38 | 4.2 | 4.2 | 127 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000983 | 1.6639 | 27.6607 | 1.0145 | 2.5281 | 0.0295 | 1037 | 0 | 0 | 0.8 | 115.41 | 별내에너지
2128 | GS당진복합3GT | 1 | 272 | 163 | 272 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001052 | 1.55 | 172.6658 | 1.0078 | 6.0847 | 0.0293 | 2080 | 0 | 0 | 0.5 | 250 | GS-EPS
2129 | GS당진복합3CC | 1 | 416 | 249 | 416 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000293 | 1.199 | 116.7705 | 1.0078 | 5.2353 | 0.0202 | 3433 | 0 | 0 | 2 | 382 | GS-EPS
2141 | 오성복합1CC | 1 | 831 | 249 | 279 | 13.9 | 13.9 | 571 | 28.5 | 28.5 | 831 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000159 | 1.4077 | 121.9186 | 1.0117 | 7.0054 | 0.0195 | 4878 | 0 | 0 | 2.6 | 769.83 | 평택에너지서비스
2142 | 오성복합1GT | 1 | 562 | 169 | 187 | 9.3 | 9.3 | 375 | 18.7 | 18.7 | 562 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.001239 | 0.75309 | 581.9882 | 1.0023 | 0.54767 | 0.0032 | 2332 | 0 | 0 | 1.33 | 497.04 | 평택에너지서비스
2151 | 인천복합3GT | 1 | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000279 | 2.5316 | 49.8011 | 1.0091 | 2.4352 | 0.0083 | 1203 | 0 | 0 | 0.17 | 300 | 중부
2152 | 인천복합3CC | 1 | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2.1e-05 | 1.6067 | 58.6204 | 1.0079 | 4.2777 | 0.0098 | 3304 | 0 | 0 | 3 | 450 | 중부
2156 | 세종천연가스GT | 1 | 384 | 119 | 192 | 10.7 | 10.7 | 384 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 13097 | 52.879 | 0 | GT | 0.001101 | 1.571 | 248.3001 | 1 | 1.343 | 0.003 | 1936 | 0 | 0 | 0.58 | 334.208 | 중부
2157 | 세종천연가스CC | 1 | 578 | 177 | 289 | 13.6 | 13.6 | 578 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 13097 | 52.879 | 0 | LNG | 2.3e-05 | 1.6449 | 42.5314 | 1.0156 | 5.4509 | 0.0204 | 4767 | 0 | 0 | 0.9 | 530.441 | 중부
2160 | 율촌복합#2GT | 1 | 628 | 188 | 314 | 15 | 15 | 628 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001623 | 0.97663 | 272.3506 | 0.99561 | 3.2302 | 0.0017 | 4756 | 0 | 0 | 4.5 | 571.6 | CGN율촌
2161 | 율촌복합#2CC | 1 | 932 | 419 | 559 | 23 | 23 | 932 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2e-06 | 1.509 | 104.7537 | 1.0095 | 8.6256 | 0.0142 | 7767 | 0 | 0 | 5.5 | 864.2 | CGN율촌
2170 | 수완에너지열병합CC | 1 | 129 | 39 | 65 | 4.2 | 4.2 | 129 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 4.3e-05 | 1.8589 | 12.4588 | 1.0328 | 1.5874 | 0.0441 | 955 | 0 | 0 | 0.8 | 115.246 | 수완에너지
2171 | 수완에너지열병합GT | 1 | 93 | 28 | 47 | 3 | 3 | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000418 | 2.4173 | 16.9317 | 1.0095 | 0 | 0.0094 | 492 | 0 | 0 | 0.5 | 80.066 | 수완에너지
2180 | 양주열병합GT | 1 | 370 | 111 | 185 | 11.8 | 11.8 | 370 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000279 | 1.9898 | 193.1781 | 1.0017 | 0.83433 | 0.0044 | 2745 | 0 | 0 | 0.52 | 330 | 대륜발전
2181 | 양주열병합CC | 1 | 578 | 173 | 289 | 14.6 | 14.6 | 578 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 2.9e-05 | 1.6238 | 51.334 | 1.0272 | 3.3719 | 0.0241 | 4712 | 0 | 0 | 1 | 524.3 | 대륜발전
2191 | 안양복합GT | 1 | 356 | 140 | 89 | 4 | 4 | 178 | 8 | 8 | 267 | 12 | 12 | 356 | 15 | 15 | 1 | 1 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.003749 | 0.023214 | 549.2696 | 0.98435 | 8.5345 | 0.0049 | 1884 | 0 | 0 | 0.18 | 300 | GS파워
2193 | 안양열병합2-1CC | 1 | 500 | 218 | 500 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13163 | 44.486 | 0 | LNG | 7.2e-05 | 1.2826 | 123.7668 | 1 | 11.376 | 0.0237 | 4329 | 0 | 0 | 1.6 | 481.69 | GS파워
2194 | 안양열병합2-1GT | 1 | 330 | 126 | 330 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13163 | 44.486 | 0 | GT | 0.000611 | 1.4777 | 229.2836 | 1 | 11.376 | 0.0356 | 2668 | 0 | 0 | 0.5 | 320.72 | GS파워
2211 | 안양복합CC | 1 | 513 | 200 | 128 | 5.7 | 5.7 | 256 | 11.3 | 11.3 | 384 | 16.8 | 16.8 | 513 | 22.5 | 22.5 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 4e-06 | 1.9163 | 42.0127 | 1.0154 | 1.2574 | 0.0173 | 2291 | 0 | 0 | 0.68 | 450 | GS파워
2243 | 분당복합1GT | 1 | 432 | 130 | 173 | 7 | 7 | 259 | 10.5 | 10.5 | 346 | 14 | 14 | 432 | 17.5 | 17.5 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000605 | 2.4917 | 144.684 | 1.0193 | 1.5445 | 0.0234 | 2059 | 0 | 0 | 0.17 | 388.79 | 남동
2244 | 분당복합2GT | 1 | 251 | 75 | 84 | 3.5 | 3.5 | 167 | 7 | 7 | 251 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000909 | 2.4121 | 86.4585 | 1.0042 | 0.45836 | 0.0013 | 1006 | 0 | 0 | 0.17 | 233.274 | 남동
2261 | 삼척그린#1 | 1 | 959 | 665 | 665 | 2.5 | 2.5 | 959 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 4112 | 23.143 | 0 | 유연탄 | 4.9e-05 | 2.0179 | 230.0677 | 1.0393 | 23.6379 | 0.0597 | 74519 | 0 | 0 | 4.83 | 1022 | 남부
2262 | 삼척그린#2 | 1 | 959 | 665 | 665 | 2.5 | 2.5 | 959 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 4112 | 23.143 | 0 | 유연탄 | 0.000205 | 1.7896 | 304.3888 | 1.047 | 22.4523 | 0.0606 | 74519 | 0 | 0 | 4.83 | 1022 | 남부
2271 | 분당복합1CC | 1 | 619 | 186 | 248 | 5.6 | 5.6 | 371 | 8.3 | 8.3 | 495 | 11.1 | 11.1 | 619 | 13.9 | 13.9 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000271 | 1.6357 | 167.4022 | 1.0138 | 1.3874 | 0.0163 | 2795 | 0 | 0 | 0.67 | 573.79 | 남동
2272 | 분당복합2CC | 1 | 358 | 107 | 119 | 4.5 | 4.5 | 239 | 9.1 | 9.1 | 358 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000443 | 1.5714 | 117.0798 | 1.0062 | 4.2798 | 0.0143 | 1336 | 0 | 0 | 0.67 | 348.274 | 남동
2283 | 일산복합1GT | 1 | 416 | 128 | 104 | 10 | 10 | 208 | 20 | 20 | 312 | 30 | 30 | 416 | 40 | 40 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000146 | 2.9418 | 29.8111 | 1.0257 | 5.129 | 0.0381 | 2318 | 0 | 0 | 0.4 | 400 | 동서
2284 | 일산복합2GT | 1 | 210 | 64 | 105 | 10 | 10 | 210 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000275 | 2.7793 | 37.2841 | 1.0017 | 0.21912 | 0.0169 | 1159 | 0 | 0 | 0.4 | 200 | 동서
2311 | 일산복합1CC | 1 | 624 | 188 | 156 | 11 | 11 | 312 | 22 | 22 | 468 | 33 | 33 | 624 | 45 | 45 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000112 | 1.8836 | 66.1023 | 1.015 | 6.2165 | 0.026 | 4720 | 0 | 0 | 1.8 | 600 | 동서
2312 | 일산복합2CC | 1 | 315 | 95 | 158 | 12 | 12 | 315 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000589 | 1.677 | 66.1165 | 1.03 | 0.67756 | 0.0315 | 2591 | 0 | 0 | 1.8 | 300 | 동서
2321 | 부천복합GT | 1 | 314 | 105 | 105 | 6.7 | 6.7 | 210 | 13.4 | 13.4 | 314 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 1.7e-05 | 2.754 | 64.4526 | 1.018 | 1.986 | 0.0242 | 916 | 0 | 0 | 0.25 | 300 | GS파워
2341 | 부천복합CC | 1 | 467 | 146 | 156 | 13.2 | 13.2 | 311 | 19.9 | 19.9 | 467 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.00029 | 1.7004 | 76.5292 | 1.0232 | 0.9311 | 0.0247 | 1384 | 0 | 0 | 1.33 | 450 | GS파워
2383 | 평택복합#2GT | 1 | 638 | 310 | 319 | 15 | 15 | 638 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.8 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000643 | 1.1962 | 472.335 | 1.0026 | 15.046 | 0.0264 | 4764 | 0 | 0 | 4.3 | 572.6 | 서부
2384 | 평택복합#2CC | 1 | 943 | 518 | 472 | 24 | 24 | 943 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2e-06 | 1.5039 | 100.3675 | 1.0131 | 6.8362 | 0.0182 | 7806 | 0 | 0 | 4.8 | 868.5 | 서부
2393 | 울산복합1GT | 1 | 204 | 62 | 102 | 5 | 5 | 204 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000833 | 2.6705 | 33.0236 | 1.0024 | 0.42289 | 0.0045 | 1195 | 0 | 0 | 0.3 | 200 | 동서
2394 | 울산복합2GT | 1 | 336 | 102 | 168 | 8 | 8 | 336 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000421 | 2.4908 | 51.5641 | 1.0027 | 0.086535 | 0.003 | 1853 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 동서
2395 | 울산복합3GT | 1 | 336 | 102 | 168 | 8 | 8 | 336 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000159 | 2.6167 | 25.6647 | 1.0025 | 0.08742 | 0.0169 | 1853 | 0 | 0 | 0.3 | 300 | 동서
2399 | 울산복합4GT | 1 | 630 | 304 | 315 | 15 | 15 | 630 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.4 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000629 | 1.2143 | 479.9405 | 1.0027 | 21.3428 | 0.0362 | 4769 | 0 | 0 | 5.35 | 573.2 | 동서
2431 | 울산복합CC#1 | 1 | 304 | 92 | 152 | 10 | 10 | 304 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000504 | 1.8045 | 32.0485 | 1.0188 | 2.4324 | 0.0127 | 1971 | 0 | 0 | 1.7 | 300 | 동서
2432 | 울산복합CC#2 | 1 | 516 | 155 | 258 | 16 | 16 | 516 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000279 | 1.4987 | 75.6768 | 1.0138 | 3.5116 | 0.0208 | 3110 | 0 | 0 | 2 | 450 | 동서
2433 | 울산복합CC#3 | 1 | 516 | 155 | 258 | 16 | 16 | 516 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000159 | 1.5949 | 55.2282 | 1.0128 | 3.0802 | 0.0189 | 3110 | 0 | 0 | 2 | 450 | 동서
2434 | 울산복합CC#4 | 1 | 944 | 517 | 472 | 24 | 24 | 944 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.9 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 6e-05 | 1.4353 | 121.1601 | 1.0056 | 16.3901 | 0.0219 | 7836 | 0 | 0 | 5.85 | 871.9 | 동서
2443 | 보령복합1GT | 1 | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 8.1e-05 | 2.6232 | 54.6918 | 1.0037 | 0.086818 | 0.0011 | 1262 | 0 | 0 | 0.17 | 300 | 중부
2444 | 보령복합2GT | 1 | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000173 | 2.5643 | 45.4365 | 1.0037 | 0.080841 | 0.004 | 1262 | 0 | 0 | 0.17 | 300 | 중부
2445 | 보령복합3GT | 1 | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.2e-05 | 2.7164 | 22.1544 | 1.004 | 0.000401 | 0.0008 | 1262 | 0 | 0 | 0.17 | 300 | 중부
2481 | 보령복합1CC | 1 | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2.1e-05 | 1.6122 | 61.8239 | 1.0025 | 2.9027 | 0.0111 | 2851 | 0 | 0 | 3 | 450 | 중부
2482 | 보령복합2CC | 1 | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 3.7e-05 | 1.6125 | 58.7683 | 1.0109 | 3.2335 | 0.0172 | 2851 | 0 | 0 | 3 | 450 | 중부
2483 | 보령복합3CC | 1 | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 5e-06 | 1.6886 | 35.7394 | 1.0044 | 3.8018 | 0.0129 | 2851 | 0 | 0 | 3 | 450 | 중부
2505 | 포스코에너지복합3GT | 1 | 309 | 93 | 103 | 5 | 5 | 206 | 10 | 10 | 309 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 4.3e-05 | 2.2499 | 201.1193 | 1.0081 | 0.003844 | 0.0081 | 961 | 0 | 0 | 0.22 | 300 | 포스코에너지
2506 | 포스코에너지복합4GT | 1 | 309 | 93 | 103 | 5 | 5 | 206 | 10 | 10 | 309 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000485 | 2.4777 | 82.9547 | 1.0051 | 0.4029 | 0.0064 | 961 | 0 | 0 | 0.22 | 300 | 포스코에너지
2507 | 포스코에너지복합5GT | 1 | 402 | 241 | 201 | 13.4 | 13.4 | 402 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000482 | 1.7054 | 258.7131 | 1.0017 | 0.53159 | 0.003 | 1210 | 0 | 0 | 0.83 | 366.4 | 포스코에너지
2508 | 포스코에너지복합6GT | 1 | 402 | 241 | 201 | 13.4 | 13.4 | 402 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000482 | 1.7054 | 258.7131 | 1.0017 | 0.53159 | 0.003 | 1210 | 0 | 0 | 0.83 | 366.4 | 포스코에너지
2545 | 포스코에너지복합9GT | 1 | 283 | 198 | 283 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001885 | 1.1217 | 215.7082 | 1.016 | 7.369 | 0.0345 | 1125 | 0 | 0 | 0.5 | 242.7 | 포스코에너지
2546 | 포스코에너지복합8GT | 1 | 283 | 198 | 283 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001046 | 1.5139 | 186.365 | 1.0123 | 8.9659 | 0.0366 | 1125 | 0 | 0 | 0.5 | 242.7 | 포스코에너지
2547 | 포스코에너지복합7GT | 1 | 285 | 199 | 285 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001113 | 1.4016 | 186.5333 | 1.0006 | 0.34827 | 0.0324 | 591 | 0 | 0 | 0.5 | 242.7 | 포스코에너지
2548 | 포스코에너지복합9CC | 1 | 415 | 286 | 415 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 1.2e-05 | 1.3415 | 104.1143 | 1.001 | 8.873 | 0.0169 | 2658 | 0 | 0 | 2 | 375.6 | 포스코에너지
2549 | 포스코에너지복합8CC | 1 | 415 | 286 | 415 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000136 | 1.2871 | 108.9377 | 1.0033 | 9.2123 | 0.0192 | 2658 | 0 | 0 | 2 | 375.6 | 포스코에너지
2550 | 포스코에너지복합7CC | 1 | 430 | 301 | 430 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000242 | 1.2041 | 110.1536 | 1.0021 | 0.003724 | 0.0168 | 671 | 0 | 0 | 2 | 375.6 | 포스코에너지
2553 | 포스코에너지복합3CC | 1 | 462 | 139 | 154 | 7.5 | 7.5 | 308 | 15 | 15 | 462 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.00054 | 1.4757 | 101.7758 | 1.0099 | 3.5003 | 0.0175 | 1820 | 0 | 0 | 1 | 450 | 포스코에너지
2554 | 포스코에너지복합4CC | 1 | 462 | 139 | 154 | 7.5 | 7.5 | 308 | 15 | 15 | 462 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000559 | 1.478 | 97.1111 | 1.0167 | 1.5042 | 0.0197 | 1820 | 0 | 0 | 1 | 450 | 포스코에너지
2555 | 포스코에너지복합5CC | 1 | 620 | 372 | 310 | 15 | 15 | 620 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000139 | 1.4496 | 100.6072 | 1.0067 | 8.2988 | 0.0177 | 2360 | 0 | 0 | 2 | 574.6 | 포스코에너지
2556 | 포스코에너지복합6CC | 1 | 620 | 372 | 310 | 15 | 15 | 620 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000165 | 1.4511 | 94.1412 | 1.0082 | 8.1005 | 0.0157 | 2360 | 0 | 0 | 2 | 574.6 | 포스코에너지
2561 | GS당진복합1GT | 1 | 367 | 131 | 184 | 9 | 9 | 367 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000217 | 2.3019 | 44.6026 | 1.0193 | 1.5445 | 0.0234 | 1059 | 0 | 0 | 0.5 | 321.92 | GS-EPS
2573 | 하남열병합CC | 1 | 396 | 199 | 396 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.001237 | 0.61616 | 230.5049 | 1.0103 | 6.9616 | 0.0192 | 3269 | 0 | 0 | 1.83 | 363.811 | 나래에너지서비스
2574 | 하남열병합GT | 1 | 272 | 134 | 272 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.00157 | 1.3406 | 178.3373 | 0.99999 | 2.4121 | 0.009 | 2003 | 0 | 0 | 1.17 | 240.75 | 나래에너지서비스
2581 | GS당진복합1CC | 1 | 545 | 196 | 273 | 13 | 13 | 545 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 4.2e-05 | 1.6149 | 25.9676 | 1.0138 | 1.3874 | 0.0163 | 2675 | 0 | 0 | 2 | 500.75 | GS-EPS
2583 | GS당진복합4CC | 1 | 904 | 288 | 452 | 21.9 | 21.9 | 904 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13042 | 52.522 | 0 | LNG | 2e-06 | 1.4843 | 81.5373 | 1.0066 | 5.2544 | 0.0129 | 4135 | 0 | 0 | 1 | 846 | GS-EPS
2584 | GS당진복합4GT | 1 | 600 | 180 | 300 | 14.2 | 14.2 | 600 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13042 | 52.522 | 0 | GT | 0.000587 | 1.4589 | 382.1542 | 1.0122 | 15.3332 | 0.0378 | 4135 | 0 | 0 | 1 | 539.6 | GS-EPS
2591 | 목동열병합#1 | 1 | 20 | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13091 | 51.166 | 0 | LNG | 0.020887 | 1.7468 | 15.5083 | 1.0158 | 1.0185 | 0.0633 | 1601 | 0 | 0 | 1 | 21 | 서울에너지공사
2601 | 노원열병합#1 | 1 | 31 | 2 | 31 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13082 | 37.142 | 0 | LNG | 0.002553 | 2.9986 | 3.1143 | 1.0096 | 0.91717 | 0.0341 | 2131 | 0 | 0 | 1 | 37 | 서울에너지공사
2611 | 부산복합1GT | 1 | 343 | 113 | 172 | 13.5 | 13.5 | 343 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000266 | 2.284 | 82.8933 | 1.0011 | 0.1639 | 0.0017 | 2496 | 0 | 0 | 0.38 | 300 | 남부
2612 | 부산복합2GT | 1 | 347 | 115 | 174 | 13.5 | 13.5 | 347 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000266 | 2.284 | 82.8933 | 1.0011 | 0.1639 | 0.0017 | 2496 | 0 | 0 | 0.38 | 300 | 남부
2613 | 부산복합3GT | 1 | 346 | 114 | 173 | 13.5 | 13.5 | 346 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000266 | 2.284 | 82.8933 | 1.0011 | 0.1639 | 0.0017 | 2496 | 0 | 0 | 0.38 | 300 | 남부
2614 | 부산복합4GT | 1 | 364 | 115 | 182 | 13.5 | 13.5 | 364 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000266 | 2.284 | 82.8933 | 1.0011 | 0.1639 | 0.0017 | 2496 | 0 | 0 | 0.38 | 300 | 남부
2631 | 부산복합1CC | 1 | 539 | 175 | 270 | 13.8 | 13.8 | 539 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 4.4e-05 | 1.6089 | 37.3264 | 1.0116 | 3.4021 | 0.0175 | 4044 | 0 | 0 | 1.5 | 450 | 남부
2632 | 부산복합2CC | 1 | 543 | 175 | 272 | 13.8 | 13.8 | 543 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2.1e-05 | 1.6253 | 34.2971 | 1.0114 | 2.2363 | 0.0151 | 4044 | 0 | 0 | 1.5 | 450 | 남부
2633 | 부산복합3CC | 1 | 530 | 175 | 265 | 13.8 | 13.8 | 530 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 3.5e-05 | 1.6173 | 39.029 | 1.0125 | 5.2585 | 0.0178 | 4044 | 0 | 0 | 1.5 | 450 | 남부
2634 | 부산복합4CC | 1 | 561 | 175 | 281 | 13.8 | 13.8 | 561 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 4.6e-05 | 1.6012 | 36.8797 | 1.0109 | 3.899 | 0.0152 | 4044 | 0 | 0 | 1.5 | 450 | 남부
2636 | 안동복합GT | 1 | 275 | 175 | 275 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 3.9e-05 | 1.8543 | 157.2648 | 1.0021 | 8.0297 | 0.0312 | 1951 | 0 | 0 | 0.37 | 234.5 | 남부
2637 | 안동복합CC | 1 | 418 | 265 | 418 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000487 | 1.0952 | 129.0816 | 1.0193 | 1.5445 | 0.0234 | 3250 | 0 | 0 | 0.75 | 361.6 | 남부
2641 | 율촌복합GT | 1 | 375 | 113 | 188 | 13.4 | 13.4 | 375 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 6.8e-05 | 2.5485 | 26.1864 | 1.0192 | 2.0926 | 0.0236 | 2726 | 0 | 0 | 0.5 | 327.6 | CGN율촌
2644 | 율촌복합CC | 1 | 570 | 272 | 380 | 23 | 23 | 570 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 8.3e-05 | 1.6062 | 34.2732 | 1.013 | 3.4105 | 0.0182 | 3654 | 0 | 0 | 1.5 | 525.5 | CGN율촌
2661 | 광양복합GT#1 | 1 | 373 | 112 | 187 | 7.7 | 7.7 | 373 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13144 | 29.583 | 0 | GT | 3e-06 | 2.4614 | 67.7611 | 1 | 1.2 | 0.003 | 577 | 0 | 0 | 1.9 | 306.2 | SK E&S
2664 | 광양복합1CC | 1 | 574 | 173 | 284 | 12.4 | 12.4 | 574 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13144 | 29.583 | 0 | LNG | 2.3e-05 | 1.6107 | 35.6831 | 1.0093 | 4.7242 | 0.0175 | 3585 | 0 | 0 | 1.9 | 494.6 | SK E&S
2665 | 광양복합GT#2 | 1 | 367 | 110 | 184 | 7.7 | 7.7 | 367 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13144 | 29.583 | 0 | GT | 3e-06 | 2.4614 | 67.7611 | 1 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 1.9 | 306.2 | SK E&S
2668 | 광양복합2CC | 1 | 563 | 169 | 279 | 12.4 | 12.4 | 563 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13144 | 29.583 | 0 | LNG | 7.7e-05 | 1.5512 | 40.3804 | 1.0118 | 3.2008 | 0.0134 | 3585 | 0 | 0 | 1.9 | 494.6 | SK E&S
2670 | 대구그린파워GT | 1 | 269 | 174 | 269 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 3e-05 | 1.8715 | 157.2697 | 1.0061 | 10.6326 | 0.0447 | 1996 | 0 | 0 | 0.41 | 239.9 | 대구그린파워
2671 | 대구그린파워CC | 1 | 411 | 267 | 411 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000386 | 1.1381 | 125.5207 | 1.0109 | 3.6951 | 0.0181 | 3331 | 0 | 0 | 0.75 | 370.7 | 대구그린파워
2711 | 인천복합1GT | 1 | 363 | 122 | 182 | 12 | 12 | 363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13097 | 54.146 | 0 | GT | 2e-06 | 2.3892 | 59.4941 | 1.0021 | 0.10757 | 0.0025 | 579 | 0 | 0 | 1 | 321.458 | 중부
2712 | 인천복합2GT | 1 | 371 | 122 | 186 | 12 | 12 | 371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13097 | 54.146 | 0 | GT | 1e-06 | 1.8897 | 112.933 | 1.0016 | 0.41565 | 0.0043 | 789 | 0 | 0 | 1 | 327.958 | 중부
2731 | 인천복합1CC | 1 | 544 | 190 | 272 | 13.9 | 13.9 | 544 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 54.146 | 0 | LNG | 1.8e-05 | 1.6334 | 41.9018 | 1.0179 | 3.8658 | 0.0245 | 1962 | 0 | 0 | 1.17 | 503.539 | 중부
2732 | 인천복합2CC | 1 | 563 | 190 | 282 | 13.9 | 13.9 | 563 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 54.146 | 0 | LNG | 4.4e-05 | 1.5734 | 62.167 | 1.0091 | 7.3692 | 0.0172 | 2114 | 0 | 0 | 1.17 | 508.908 | 중부
2746 | 군산복합1GT | 1 | 518 | 262 | 259 | 17 | 17 | 518 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.7 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000416 | 1.6371 | 311.9866 | 1.0028 | 0.65202 | 0.0042 | 3882 | 0 | 0 | 2.2 | 466.6 | 서부
2751 | 화성열병합 1GT | 1 | 359 | 108 | 359 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 5e-06 | 2.6802 | 45.6604 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 1 | 321.6 | 지역난방공사
2754 | 화성열병합 CC#1 | 1 | 554 | 167 | 554 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000151 | 1.5973 | 49.1698 | 1.0115 | 6.1744 | 0.0233 | 4600 | 0 | 0 | 1 | 511.8 | 지역난방공사
2756 | 군산복합화력1CC | 1 | 777 | 395 | 389 | 20.3 | 20.3 | 777 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.1 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.00012 | 1.482 | 85.5154 | 1.0159 | 1.4758 | 0.0149 | 6457 | 0 | 0 | 3.3 | 718.4 | 서부
2781 | GS당진복합2GT | 1 | 375 | 112 | 188 | 6 | 6 | 375 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 7e-06 | 2.5569 | 26.3719 | 1.0278 | 1.5737 | 0.0184 | 1059 | 0 | 0 | 0.5 | 349 | GS-EPS
2784 | GS당진복합2CC | 1 | 572 | 172 | 286 | 12 | 12 | 572 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 3e-06 | 1.5777 | 47.0834 | 1.0159 | 2.2802 | 0.0112 | 2753 | 0 | 0 | 2 | 533 | GS-EPS
2791 | 논현열병합 | 1 | 23 | 3 | 23 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13069 | 53.571 | 0 | LNG | 0.004453 | 2.4118 | 7.4047 | 1.0641 | 1.0504 | 0.1014 | 2065 | 0 | 0 | 1.67 | 24 | 미래엔인천에너지
2798 | 명품오산열병합CC | 1 | 469 | 252 | 469 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000471 | 1.0492 | 167.3224 | 1.006 | 9.9217 | 0.0239 | 3919 | 0 | 0 | 3.7 | 436.1 | DS파워
2799 | 명품오산열병합GT | 1 | 315 | 149 | 315 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000489 | 1.5869 | 205.8851 | 1 | 15.149 | 0.0472 | 2407 | 0 | 0 | 3 | 289.3 | DS파워
2811 | 송도열병합발전1GT | 1 | 157 | 47 | 79 | 4.3 | 4.3 | 157 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 1.1e-05 | 1.9091 | 119.2193 | 1.002 | 0.42593 | 0.0048 | 1046 | 0 | 0 | 1 | 134.9 | 인천종합에너지
2813 | 인천공항복합1GT | 1 | 96 | 35 | 35 | 2.5 | 2.5 | 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.001758 | 2.8236 | 13.3769 | 1.1114 | 0.72627 | 0.1061 | 510 | 0 | 0 | 0.4 | 94 | 인천공항
2815 | 영월복합1GT | 1 | 529 | 159 | 179 | 12.2 | 12.2 | 348 | 24.5 | 24.5 | 529 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000328 | 1.8754 | 302.0857 | 1 | 0.912 | 0.0017 | 3549 | 0 | 0 | 0.5 | 549 | 남부
2831 | 송도열병합발전1CC | 1 | 206 | 62 | 103 | 5.3 | 5.3 | 206 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000559 | 1.6081 | 40.042 | 1.0145 | 2.2854 | 0.0254 | 1387 | 0 | 0 | 1.5 | 187.3 | 인천종합에너지
2833 | 인천공항복합1CC | 1 | 130 | 50 | 50 | 2.5 | 2.5 | 130 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.8 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.00024 | 2.1735 | 15.7495 | 1.0894 | 1.6957 | 0.0924 | 510 | 0 | 0 | 1.42 | 127 | 인천공항
2835 | 영월복합1CC | 1 | 825 | 248 | 278 | 14.3 | 14.3 | 545 | 28.4 | 28.4 | 825 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.8 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.00021 | 1.4005 | 147.7323 | 1.0121 | 10.4843 | 0.0147 | 5797 | 0 | 0 | 1.5 | 848 | 남부
2851 | 판교열병합1GT | 1 | 88 | 54 | 88 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 1e-06 | 2.0862 | 68 | 1.0091 | 0.000629 | 0.009 | 606 | 0 | 0 | 0.3 | 77.863 | 지역난방공사
2864 | 포천천연복합CC | 1 | 941 | 447 | 471 | 26.7 | 26.7 | 941 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.1 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 2e-06 | 1.4768 | 108.0243 | 1.0118 | 13.7373 | 0.022 | 7857 | 0 | 0 | 3.5 | 874.2 | 포천민자발전
2865 | 포천천연복합GT | 1 | 622 | 302 | 311 | 15.9 | 15.9 | 622 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.6 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000245 | 1.6214 | 378.7283 | 1.0153 | 15.938 | 0.0397 | 4787 | 0 | 0 | 3 | 575.4 | 포천민자발전
2871 | 판교열병합1CC | 1 | 153 | 76 | 153 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.001906 | 1.6614 | 24.9511 | 1.0275 | 0.006026 | 0.0268 | 1315 | 0 | 0 | 1.3 | 146.314 | 지역난방공사
2875 | 아산열병합CC | 1 | 110 | 55 | 55 | 3 | 3 | 110 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12856 | 51.333 | 0 | LNG | 0.001052 | 1.792 | 13.4994 | 1.0212 | 0.29268 | 0.0194 | 914 | 0 | 0 | 0.8 | 101.7 | 한국토지주택공사
2876 | 아산열병합GT | 1 | 88 | 44 | 44 | 3 | 3 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12856 | 51.333 | 0 | GT | 0.002324 | 1.6357 | 71.9261 | 1.0223 | 0 | 0.0218 | 659 | 0 | 0 | 0.5 | 79.3 | 한국토지주택공사
2881 | 파주열병합1GT | 1 | 363 | 110 | 363 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000759 | 2.2931 | 70.8128 | 1.0348 | 1.4307 | 0.0042 | 2661 | 0 | 0 | 1 | 326.8 | 지역난방공사
2883 | 파주열병합1CC | 1 | 558 | 168 | 558 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 4.2e-05 | 1.676 | 36.1994 | 1.0262 | 0.15473 | 0.0258 | 4633 | 0 | 0 | 1 | 515.5 | 지역난방공사
2900 | 춘천열병합CC | 1 | 468 | 254 | 254 | 16 | 16 | 468 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000644 | 0.8837 | 202.9823 | 1.0017 | 10.7715 | 0.0254 | 3875 | 0 | 0 | 3.6 | 431.2 | 춘천에너지
2901 | 춘천열병합GT | 1 | 314 | 151 | 314 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.000963 | 1.3722 | 220.2988 | 1.0105 | 7.7047 | 0.0347 | 2394 | 0 | 0 | 3.1 | 287.8 | 춘천에너지
2902 | 영남파워#1CC | 1 | 480 | 264 | 480 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 0.000291 | 1.1443 | 141.445 | 1.0045 | 7.6998 | 0.0205 | 3979 | 0 | 0 | 3 | 442.8 | KOSPO 영남파워
2903 | 영남파워#1GT | 1 | 327 | 163 | 327 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.001304 | 1.1401 | 239.3902 | 1 | 0.4105 | 0.0013 | 2429 | 0 | 0 | 3 | 292 | KOSPO 영남파워
2911 | 위례열병합CC | 1 | 447 | 242 | 447 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13083 | 49.788 | 0 | LNG | 0.000186 | 1.2628 | 107.0202 | 0.99844 | 7.1121 | 0.0144 | 3708 | 0 | 0 | 1.45 | 412.6 | 위례에너지서비스
2912 | 위례열병합GT | 1 | 287 | 139 | 287 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13083 | 49.788 | 0 | GT | 0.002186 | 1.0482 | 244.8141 | 0.96765 | 16.6738 | 0.0299 | 2250 | 0 | 0 | 0.95 | 270.4 | 위례에너지서비스
2919 | 파주문산복합1CC | 1 | 907 | 567 | 454 | 22.8 | 22.8 | 907 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13090 | 51.288 | 0 | LNG | 8.1e-05 | 1.414 | 82.031 | 1.0093 | 3.0697 | 0.0143 | 5887 | 0 | 0 | 0.95 | 847.6 | 파주에너지서비스
2920 | 파주문산복합1GT | 1 | 582 | 360 | 291 | 14.7 | 14.7 | 582 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13090 | 51.288 | 0 | GT | 0.002071 | 0.10313 | 679.6462 | 1 | 18.588 | 0.0317 | 959 | 0 | 0 | 0.95 | 551 | 파주에너지서비스
2924 | 파주문산복합2GT | 1 | 582 | 360 | 291 | 14.7 | 14.7 | 582 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13090 | 51.288 | 0 | GT | 0.002071 | 0.10313 | 679.6462 | 1 | 18.588 | 0.0317 | 959 | 0 | 0 | 0.95 | 551 | 파주에너지서비스
2928 | 파주문산복합2CC | 1 | 907 | 567 | 454 | 22.8 | 22.8 | 907 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13090 | 51.288 | 0 | LNG | 0.000118 | 1.3437 | 114.8336 | 1.0127 | 1.6035 | 0.0182 | 5887 | 0 | 0 | 0.95 | 847.6 | 파주에너지서비스
2930 | 동탄열병합1CC | 1 | 412 | 206 | 412 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000531 | 1.0671 | 153.901 | 1.0001 | 1.0578 | 0.0174 | 3400 | 0 | 0 | 2.7 | 378.38 | 지역난방공사
2931 | 동탄열병합1GT | 1 | 270 | 135 | 270 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.001111 | 1.5819 | 169.9947 | 1.0099 | 6.7603 | 0.0346 | 2050 | 0 | 0 | 1.9 | 246.47 | 지역난방공사
2933 | 동탄열병합2CC | 1 | 412 | 206 | 412 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.000613 | 1.0158 | 161.9078 | 1.0038 | 0.12135 | 0.0163 | 3400 | 0 | 0 | 2.7 | 378.38 | 지역난방공사
2934 | 동탄열병합2GT | 1 | 270 | 135 | 270 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.001111 | 1.5819 | 169.9947 | 1.0099 | 6.7603 | 0.0346 | 2050 | 0 | 0 | 1.9 | 246.47 | 지역난방공사
2993 | 광교열병합1CC | 1 | 157 | 87 | 157 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.001373 | 1.3219 | 69.9129 | 1.0823 | 3.0335 | 0.0923 | 1301 | 0 | 0 | 2.1 | 144.788 | 지역난방공사
2994 | 광교열병합1GT | 1 | 118 | 65 | 118 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.006546 | 1.0963 | 108.9613 | 1.0055 | 0.005249 | 0.0055 | 853 | 0 | 0 | 1 | 102.588 | 지역난방공사
2998 | 동두천복합#1CC | 1 | 934 | 524 | 467 | 23 | 23 | 934 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 1.1e-05 | 1.5011 | 102.9514 | 1.0218 | 10.0687 | 0.0234 | 7715 | 0 | 0 | 4 | 858.4 | 드림파워
2999 | 동두천복합#2CC | 1 | 934 | 524 | 467 | 23 | 23 | 934 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 13097 | 55.128 | 0 | LNG | 3e-06 | 1.5409 | 96.927 | 1.0219 | 10.8233 | 0.0267 | 7715 | 0 | 0 | 4 | 858.4 | 드림파워
3000 | 동두천복합#1GT | 1 | 644 | 322 | 322 | 15 | 15 | 644 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000619 | 1.208 | 459.079 | 1.0026 | 8.7297 | 0.0153 | 4764 | 0 | 0 | 3.4 | 572.6 | 드림파워
3001 | 동두천복합#2GT | 1 | 644 | 322 | 322 | 15 | 15 | 644 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 13097 | 55.128 | 0 | GT | 0.000619 | 1.208 | 459.079 | 1.0026 | 8.7297 | 0.0153 | 4764 | 0 | 0 | 3.4 | 572.6 | 드림파워
4011 | 평택#1 | 1 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10077 | 45.758 | 0 | 유류 | 0.000996 | 1.5412 | 156.2729 | 1.0273 | 6.8891 | 0.042 | 15497 | 0 | 0 | 1.92 | 350 | 서부
4012 | 평택#2 | 1 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10077 | 45.758 | 0 | 유류 | 0.0001 | 1.9815 | 94.0812 | 1.0134 | 8.0901 | 0.0353 | 15497 | 0 | 0 | 1.92 | 350 | 서부
4013 | 평택#3 | 1 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10077 | 45.758 | 0 | 유류 | 0.000572 | 1.7534 | 117.5782 | 1.0255 | 1.6977 | 0.0367 | 15497 | 0 | 0 | 1.92 | 350 | 서부
4014 | 평택#4 | 1 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10077 | 45.758 | 0 | 유류 | 0.000691 | 1.683 | 131.4757 | 1.0298 | 5.173 | 0.0397 | 15497 | 0 | 0 | 1.92 | 350 | 서부
4024 | 울산#4 | 1 | 366 | 244 | 300 | 8 | 8 | 366 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10081 | 45.678 | 0 | 유류 | 0.001186 | 1.3326 | 218.8491 | 1.0639 | 4.9266 | 0.0731 | 26814 | 0 | 0 | 1.8 | 400 | 동서
4025 | 울산#5 | 1 | 364 | 244 | 300 | 8 | 8 | 364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10081 | 45.678 | 0 | 유류 | 0.001414 | 1.2081 | 234.923 | 1.0659 | 2.3479 | 0.0722 | 26814 | 0 | 0 | 1.8 | 400 | 동서
4026 | 울산#6 | 1 | 365 | 244 | 300 | 8 | 8 | 365 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10081 | 45.678 | 0 | 유류 | 0.001595 | 1.105 | 248.1349 | 1.063 | 3.406 | 0.0779 | 26814 | 0 | 0 | 1.8 | 400 | 동서
4040 | 여수#1 | 1 | 306 | 210 | 210 | 0.4 | 1 | 306 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4483 | 25.194 | 0 | 유연탄 | 0.001457 | 1.4315 | 218.1105 | 1.0592 | 14.7331 | 0.1066 | 28038 | 0 | 0 | 4.3 | 340 | 남동
4042 | 여수#2 | 1 | 293 | 175 | 175 | 0.4 | 1 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4483 | 25.194 | 0 | 유연탄 | 0.001096 | 1.7807 | 144.6535 | 1.0725 | 14.5403 | 0.1098 | 27098 | 0 | 0 | 4.3 | 328.6 | 남동
4070 | 안산도시개발열병합 | 1 | 58 | 4 | 58 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13088 | 60.201 | 0 | LNG | 0.005215 | 2.2742 | 26.2733 | 1.0527 | 0.1831 | 0.0529 | 5576 | 0 | 0 | 3.5 | 60 | 안산도시개발
4091 | 청주열병합#1 | 1 | 53 | 9 | 53 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9867 | 56.019 | 0 | 유류 | 0.005301 | 1.9059 | 36.0087 | 1.0412 | 3.2789 | 0.0909 | 3908 | 0 | 0 | 4 | 58.3 | 지역난방공사
4101 | 수원열병합#1 | 1 | 37 | 24 | 37 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9921 | 50.157 | 0 | 유류 | 0.016036 | 1.8298 | 22.7994 | 1.0782 | 0.75607 | 0.0968 | 2895 | 0 | 0 | 4 | 43.2 | 지역난방공사
4111 | 대구열병합#1 | 1 | 34 | 10 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9867 | 56.019 | 0 | 유류 | 0.000149 | 2.3191 | 25.7591 | 1.0881 | 1.646 | 0.1255 | 2916 | 0 | 0 | 4 | 43.5 | 지역난방공사
4151 | 대산복합#1G/T | 1 | 288 | 86 | 96 | 4.5 | 4.5 | 192 | 9 | 9 | 288 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9016 | 110.042 | 0 | 유류 | 0.000171 | 2.8784 | 27.1448 | 1.0027 | 0.013322 | 0.0027 | 2081 | 0 | 0 | 0.25 | 281.1 | CGN대산
4152 | 대산복합#2G/T | 1 | 96 | 29 | 96 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9016 | 110.042 | 0 | 유류 | 0.004395 | 1.7167 | 82.2224 | 1.0023 | 0.040485 | 0.0027 | 926 | 0 | 0 | 0.25 | 93.7 | CGN대산
4171 | 대산복합#1C/C | 1 | 379 | 114 | 113 | 9 | 9 | 243 | 13.5 | 13.5 | 379 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9016 | 110.042 | 0 | 유류 | 1e-06 | 2.1631 | 34.2431 | 1.0023 | 0.11709 | 0.0026 | 2758 | 0 | 0 | 3 | 372.1 | CGN대산
4401 | 신보령#1 | 1 | 974 | 577 | 577 | 10.2 | 10.2 | 974 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 14.3 | 5509 | 23.888 | 0 | 유연탄 | 6.1e-05 | 1.822 | 189.8065 | 1.0263 | 38.8761 | 0.0447 | 49731 | 0 | 0 | 4.2 | 926 | 중부
4402 | 신보령#2 | 1 | 879 | 524 | 524 | 9.3 | 9.3 | 879 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 14.3 | 5509 | 23.888 | 0 | 유연탄 | 0.00015 | 1.9613 | 197.4671 | 1.0328 | 14.5735 | 0.049 | 49731 | 0 | 0 | 4.2 | 925.989 | 중부
5012 | 영동#2 | 1 | 188 | 110 | 110 | 1 | 2 | 188 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4856 | 24.673 | 24.673 | 무연탄 | 0.000684 | 2.3526 | 56.6792 | 1.0271 | 4.3895 | 0.0702 | 9805 | 0 | 0 | 1.77 | 200 | 남동
5031 | 동해#1 | 1 | 182 | 125 | 125 | 0.4 | 0.4 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4759 | 23.726 | 23.726 | 무연탄 | 0.000277 | 2.1984 | 50.966 | 1.0074 | 16.6879 | 0.095 | 12563 | 0 | 0 | 6.8 | 200 | 동서
5032 | 동해#2 | 1 | 180 | 125 | 125 | 0.4 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4759 | 23.726 | 23.726 | 무연탄 | 0.001459 | 1.8184 | 79.2689 | 1.0457 | 11.4382 | 0.0963 | 12563 | 0 | 0 | 6.8 | 200 | 동서
5172 | 북평#1 | 1 | 563 | 265 | 563 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.3 | 5712 | 22.082 | 0 | 유연탄 | 0.000229 | 1.6523 | 196.425 | 1.0268 | 14.5273 | 0.0506 | 49067 | 0 | 0 | 3.9 | 595 | GS동해전력
5173 | 북평#2 | 1 | 564 | 265 | 564 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.3 | 5712 | 22.082 | 0 | 유연탄 | 0.00026 | 1.6195 | 202.5498 | 1.0269 | 11.3798 | 0.0516 | 49067 | 0 | 0 | 3.9 | 595 | GS동해전력
5624 | 부산정관에너지#1GT | 1 | 30 | 15 | 30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 13097 | 53.748 | 0 | GT | 0.007515 | 1.8113 | 20.5947 | 1 | 0.112 | 0.0037 | 221 | 0 | 0 | 0.6 | 26.65 | 부산정관에너지
5652 | 부산정관에너지#1CC | 1 | 49 | 15 | 49 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 13097 | 53.748 | 0 | LNG | 0.031277 | 0.020904 | 41.5059 | 1.0173 | 0.95678 | 0.0343 | 411 | 0 | 0 | 0.6 | 45.836 | 부산정관에너지
6005 | 당진#9 | 1 | 979 | 609 | 609 | 10.2 | 10.2 | 979 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000532 | 1.0874 | 501.7192 | 1.0227 | 13.2184 | 0.042 | 64911 | 0 | 0 | 3.83 | 1020 | 동서
6006 | 당진#10 | 1 | 978 | 609 | 609 | 10.2 | 10.2 | 978 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000443 | 1.2343 | 440.4085 | 1.0285 | 13.0541 | 0.0428 | 64911 | 0 | 0 | 3.83 | 1020 | 동서
6011 | 보령#1 | 1 | 468 | 280 | 280 | 2 | 3.2 | 468 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000886 | 1.4468 | 248.5503 | 1.0257 | 15.0526 | 0.0564 | 41233 | 0 | 0 | 5.5 | 500 | 중부
6012 | 보령#2 | 1 | 467 | 280 | 280 | 2 | 3.2 | 467 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.0005 | 1.7563 | 186.0937 | 1.0331 | 12.0561 | 0.0587 | 41233 | 0 | 0 | 5.5 | 500 | 중부
6013 | 보령#3 | 1 | 474 | 260 | 260 | 4 | 8 | 474 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000605 | 1.6073 | 188.3262 | 1.0258 | 13.4087 | 0.0511 | 38816 | 0 | 0 | 3.42 | 500 | 중부
6014 | 보령#4 | 1 | 481 | 260 | 260 | 4 | 8 | 481 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000744 | 1.5119 | 195.9728 | 1.0128 | 13.203 | 0.0376 | 38816 | 0 | 0 | 3.42 | 500 | 중부
6015 | 보령#5 | 1 | 475 | 260 | 260 | 4 | 8 | 475 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000581 | 1.677 | 165.6854 | 1.0295 | 11.05 | 0.0499 | 38816 | 0 | 0 | 3.42 | 500 | 중부
6016 | 보령#6 | 1 | 478 | 260 | 260 | 4 | 8 | 478 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000347 | 1.7908 | 159.3956 | 1.0252 | 9.8018 | 0.0424 | 38816 | 0 | 0 | 3.42 | 500 | 중부
6017 | 보령#7 | 1 | 477 | 260 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000246 | 1.715 | 176.8869 | 1.0208 | 12.5589 | 0.0424 | 41233 | 0 | 0 | 3.43 | 500 | 중부
6018 | 보령#8 | 1 | 478 | 260 | 478 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5726 | 24.282 | 0 | 유연탄 | 0.000243 | 1.7518 | 158.8153 | 1.0214 | 10.8057 | 0.0437 | 41233 | 0 | 0 | 3.43 | 500 | 중부
6031 | 태안#1 | 1 | 481 | 260 | 260 | 3 | 3 | 481 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000644 | 1.5696 | 183.9615 | 1.022 | 7.9406 | 0.0364 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6032 | 태안#2 | 1 | 483 | 260 | 260 | 3 | 3 | 483 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000889 | 1.4163 | 212.9541 | 1.0195 | 7.4459 | 0.0449 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6033 | 태안#3 | 1 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000227 | 1.9408 | 119.5323 | 1.0236 | 7.9784 | 0.0468 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6034 | 태안#4 | 1 | 479 | 260 | 260 | 3 | 3 | 479 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000248 | 1.9077 | 120.8875 | 1.0214 | 10.6705 | 0.0417 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6035 | 태안#5 | 1 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.001061 | 1.2648 | 258.6529 | 1.0292 | 11.1154 | 0.0452 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6036 | 태안#6 | 1 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000521 | 1.7309 | 145.5245 | 1.0241 | 8.6368 | 0.0428 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6037 | 태안#7 | 1 | 474 | 260 | 260 | 3 | 3 | 474 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000201 | 1.8489 | 146.5295 | 1.0357 | 8.8465 | 0.0484 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6038 | 태안#8 | 1 | 477 | 260 | 260 | 3 | 3 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 0.000262 | 1.8162 | 135.2569 | 1.0238 | 11.1607 | 0.0433 | 40028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 서부
6051 | 하동#1 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000392 | 1.8332 | 128.126 | 1.0169 | 12.019 | 0.045 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6052 | 하동#2 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000452 | 1.7867 | 135.7551 | 1.0263 | 10.4137 | 0.046 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6053 | 하동#3 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000419 | 1.8121 | 129.7209 | 1.027 | 8.4342 | 0.0453 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6054 | 하동#4 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000534 | 1.7091 | 154.0871 | 1.0251 | 15.1388 | 0.0528 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6055 | 하동#5 | 1 | 484 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 484 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000389 | 1.8233 | 127.9303 | 1.0232 | 9.5078 | 0.0412 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6056 | 하동#6 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000476 | 1.7562 | 143.0733 | 1.0278 | 9.253 | 0.0459 | 41233 | 0 | 0 | 3 | 500 | 남부
6057 | 하동#7 | 1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000344 | 1.7047 | 147.6417 | 1.0277 | 7.1184 | 0.0408 | 41233 | 0 | 0 | 3.43 | 500 | 남부
6058 | 하동#8 | 1 | 479 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 479 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5668 | 24.091 | 0 | 유연탄 | 0.000313 | 1.7189 | 148.6066 | 1.0276 | 11.8508 | 0.0488 | 41233 | 0 | 0 | 3.43 | 500 | 남부
6071 | 삼천포#1 | 1 | 527 | 280 | 280 | 4 | 4 | 527 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.000162 | 2.1053 | 103.8223 | 1.0357 | 13.4344 | 0.0587 | 46181 | 0 | 0 | 3.48 | 560 | 남동
6072 | 삼천포#2 | 1 | 527 | 280 | 280 | 4 | 4 | 527 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.000323 | 1.921 | 147.0336 | 1.0322 | 17.8638 | 0.0571 | 46181 | 0 | 0 | 3.48 | 560 | 남동
6073 | 삼천포#3 | 1 | 531 | 280 | 280 | 4 | 5 | 531 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.00037 | 1.9218 | 130.3452 | 1.0366 | 10.3846 | 0.0505 | 45074 | 0 | 0 | 3.48 | 560 | 남동
6074 | 삼천포#4 | 1 | 533 | 280 | 280 | 4 | 5 | 533 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.000214 | 2.0536 | 102.5473 | 1.0321 | 9.5225 | 0.0479 | 45074 | 0 | 0 | 3.48 | 560 | 남동
6075 | 삼천포#5 | 1 | 481 | 260 | 260 | 3 | 3 | 481 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.000141 | 2.0019 | 104.5268 | 1.0203 | 8.3579 | 0.0354 | 41233 | 0 | 0 | 2.63 | 500 | 남동
6076 | 삼천포#6 | 1 | 483 | 260 | 260 | 3 | 3 | 483 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5266 | 24.769 | 0 | 유연탄 | 0.000201 | 1.9637 | 106.2962 | 1.0233 | 7.9333 | 0.0371 | 41233 | 0 | 0 | 2.63 | 500 | 남동
6091 | 당진#1 | 1 | 477 | 260 | 477 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000384 | 1.7963 | 167.9537 | 1.0437 | 9.4431 | 0.0478 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6092 | 당진#2 | 1 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000413 | 1.812 | 152.9223 | 1.0268 | 12.2887 | 0.048 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6093 | 당진#3 | 1 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 3.4e-05 | 2.2083 | 72.6886 | 1.0278 | 11.8463 | 0.0489 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6094 | 당진#4 | 1 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000329 | 1.9213 | 115.4375 | 1.0349 | 8.5417 | 0.0494 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6095 | 당진#5 | 1 | 478 | 260 | 260 | 10 | 10 | 478 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000472 | 1.6487 | 166.652 | 1.0244 | 10.2351 | 0.043 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6096 | 당진#6 | 1 | 476 | 260 | 260 | 10 | 10 | 476 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000515 | 1.5942 | 178.6693 | 1.0199 | 10.8322 | 0.0439 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6097 | 당진#7 | 1 | 477 | 260 | 260 | 10 | 10 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000686 | 1.4854 | 192.9003 | 1.0247 | 6.9014 | 0.0441 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6098 | 당진#8 | 1 | 479 | 260 | 260 | 10 | 10 | 479 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5495 | 23.833 | 0 | 유연탄 | 0.000917 | 1.2546 | 247.8354 | 1.0132 | 14.0407 | 0.0437 | 41233 | 0 | 0 | 2.86 | 500 | 동서
6111 | 호남#1 | 1 | 228 | 120 | 228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5405 | 25.751 | 0 | 유연탄 | 0.000912 | 2.1736 | 70.5253 | 1.0742 | 6.8348 | 0.092 | 20616 | 0 | 0 | 3.3 | 250 | 동서
6112 | 호남#2 | 1 | 228 | 120 | 228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5405 | 25.751 | 0 | 유연탄 | 0.000473 | 2.2872 | 63.1132 | 1.0749 | 3.5323 | 0.0883 | 20616 | 0 | 0 | 3.3 | 250 | 동서
6121 | 영흥#1 | 1 | 757 | 423 | 423 | 5 | 5 | 757 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 0.000191 | 1.8695 | 168.9321 | 1.0403 | 13.5889 | 0.0492 | 52821 | 0 | 0 | 1.62 | 800 | 남동
6122 | 영흥#2 | 1 | 759 | 423 | 423 | 5 | 5 | 759 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 9.2e-05 | 1.9757 | 154.8746 | 1.0315 | 17.287 | 0.0453 | 52821 | 0 | 0 | 1.62 | 800 | 남동
6123 | 영흥#3 | 1 | 824 | 460 | 460 | 10 | 10 | 824 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 5.8e-05 | 2.0079 | 145.4896 | 1.0379 | 13.6499 | 0.0513 | 38538 | 0 | 0 | 3.03 | 870 | 남동
6124 | 영흥#4 | 1 | 832 | 460 | 460 | 10 | 10 | 832 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 0.000212 | 1.7952 | 190.631 | 1.0323 | 11.4372 | 0.0445 | 38538 | 0 | 0 | 3.03 | 870 | 남동
6125 | 영흥#5 | 1 | 820 | 460 | 460 | 10 | 10 | 820 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 0.00015 | 1.8094 | 239.6602 | 1.0341 | 21.5646 | 0.0574 | 38148 | 0 | 0 | 2.25 | 870 | 남동
6126 | 영흥#6 | 1 | 819 | 460 | 460 | 10 | 10 | 819 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5620 | 25.827 | 0 | 유연탄 | 0.000218 | 1.7108 | 255.3881 | 1.0328 | 24.9057 | 0.0519 | 38148 | 0 | 0 | 2.25 | 870 | 남동
6429 | 태안#9 | 1 | 1002 | 635 | 635 | 10.5 | 10.5 | 1002 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20.8 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 9.3e-05 | 1.8151 | 229.0741 | 1.0263 | 19.0777 | 0.042 | 86590 | 0 | 0 | 3.92 | 1050 | 서부
6430 | 태안#10 | 1 | 1002 | 635 | 635 | 10.5 | 10.5 | 1002 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20.8 | 5578 | 25.495 | 0 | 유연탄 | 8.9e-05 | 1.8184 | 224.2504 | 1.0253 | 20.9477 | 0.0399 | 86590 | 0 | 0 | 3.92 | 1050 | 서부
7012 | 고리#2 | 1 | 645 | 415 | 32 | 1 | 1 | 258 | 0.5 | 1 | 645 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.616 | 0 | 원자력 | 0.000173 | 2.0249 | 263.1836 | 0.97493 | 30.9178 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 62 | 650 | 한수원
7013 | 고리#3 | 1 | 1015 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1015 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |  | 2.491 | 0 | 원자력 | 1.7e-05 | 2.3505 | 119.2007 | 1.0043 | 12.8148 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 141 | 950 | 한수원
7014 | 고리#4 | 1 | 1012 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 404 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |  | 2.412 | 0 | 원자력 | 1.7e-05 | 2.3457 | 119.2007 | 1.0022 | 12.8148 | 0.0157 | 0 | 0 | 0 | 109 | 950 | 한수원
7021 | 신고리#1 | 1 | 1009 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1009 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.017 | 0 | 원자력 | 0.000532 | 1.21 | 664.9195 | 1.0371 | 1.5613 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7022 | 신고리#2 | 1 | 1012 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.244 | 0 | 원자력 | 0.000105 | 2.0435 | 267.8154 | 1.0473 | 0.48593 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7023 | 신고리#3 | 1 | 1432 | 1113 | 70 | 2.3 | 2.3 | 551 | 1.2 | 2.3 | 1432 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.353 | 0 | 원자력 | 0.000114 | 1.9499 | 537.8617 | 1.012 | 61.0571 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1400 | 한수원
7032 | 월성#2 | 1 | 720 | 615 | 720 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 1.999 | 0 | 원자력 | 0.000236 | 1.991 | 389.7357 | 0.96539 | 33.6054 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 700 | 한수원
7033 | 월성#3 | 1 | 718 | 612 | 718 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 2.055 | 0 | 원자력 | 0.000243 | 2.0194 | 389.7357 | 0.97916 | 33.6054 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 21 | 700 | 한수원
7034 | 월성#4 | 1 | 720 | 612 | 720 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 2.172 | 0 | 원자력 | 0.000243 | 2.0194 | 389.7357 | 0.97916 | 33.6054 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 20 | 700 | 한수원
7041 | 신월성#1 | 1 | 1016 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1016 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.394 | 0 | 원자력 | 0.000105 | 2.0435 | 267.8154 | 1.0473 | 0.48593 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7042 | 신월성#2 | 1 | 1016 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1016 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.312 | 0 | 원자력 | 0.000105 | 2.0435 | 267.8154 | 1.0473 | 0.48593 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7051 | 한빛#1 (구.영광#1) | 1 | 1012 | 758 | 50 | 1.6 | 1.6 | 404 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |  | 2.55 | 0 | 원자력 | 0.000144 | 2.0294 | 275.7832 | 0.99062 | 29.9943 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 106 | 950 | 한수원
7052 | 한빛#2 (구.영광#2) | 1 | 1010 | 755 | 48 | 1.6 | 1.6 | 386 | 0.8 | 1.6 | 1010 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |  | 2.527 | 0 | 원자력 | 0.000148 | 2.053 | 275.7832 | 1.0021 | 29.9943 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 119 | 950 | 한수원
7053 | 한빛#3 (구.영광#3) | 1 | 1007 | 750 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1007 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 2.4 | 0 | 원자력 | 0.000251 | 2.0563 | 96.8778 | 1.0298 | 0.1527 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7054 | 한빛#4 (구.영광#4) | 1 | 1006 | 750 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1006 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 2.349 | 0 | 원자력 | 0.000255 | 2.0729 | 96.8778 | 1.0382 | 0.1527 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7055 | 한빛#5 (구.영광#5) | 1 | 1013 | 713 | 50 | 1.6 | 1.6 | 405 | 0.8 | 1.6 | 1013 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.401 | 0 | 원자력 | 0.000525 | 1.2132 | 668.2478 | 1.0415 | 0.758 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7056 | 한빛#6 (구.영광#6) | 1 | 1020 | 718 | 51 | 1.7 | 1.7 | 408 | 0.8 | 1.7 | 1020 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.323 | 0 | 원자력 | 0.000525 | 1.2132 | 668.2478 | 1.0415 | 0.758 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7071 | 한울#1 (구.울진#1) | 1 | 969 | 791 | 47 | 1.5 | 1.5 | 381 | 0.8 | 1.5 | 969 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 2.529 | 0 | 원자력 | 0.000188 | 1.9575 | 348.6742 | 0.98539 | 54.6142 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 76 | 950 | 한수원
7072 | 한울#2 (구.울진#2) | 1 | 968 | 786 | 47 | 1.5 | 1.5 | 380 | 0.7 | 1.5 | 968 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 2.445 | 0 | 원자력 | 0.000187 | 1.9555 | 348.6742 | 1.0415 | 0.758 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 76 | 950 | 한수원
7073 | 한울#3 (구.울진#3) | 1 | 1006 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1006 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.352 | 0 | 원자력 | 0.000195 | 1.9959 | 348.6742 | 1.0232 | 3.9458 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7074 | 한울#4 (구.울진#4) | 1 | 1013 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 405 | 0.8 | 1.6 | 1013 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.3 | 0 | 원자력 | 0.00019 | 1.9719 | 348.6742 | 1.0277 | 2.4359 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7075 | 한울#5 (구.울진#5) | 1 | 1021 | 795 | 51 | 1.7 | 1.7 | 408 | 0.8 | 1.7 | 1021 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.364 | 0 | 원자력 | 0.000525 | 1.2132 | 668.2478 | 1.0346 | 2.2237 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
7076 | 한울#6 (구.울진#6) | 1 | 1015 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1015 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |  | 2.421 | 0 | 원자력 | 0.000525 | 1.2132 | 668.2478 | 1.0346 | 2.2237 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000 | 한수원
8104 | 남제주#1 | 1 | 94 | 50 | 50 | 2 | 2 | 94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10051 | 58.57 | 0 | 유류 | 0.000734 | 1.7951 | 51.3982 | 1.0465 | 3.7565 | 0.0709 | 6703 | 0 | 0 | 6 | 100 | 남부
8105 | 남제주#2 | 1 | 95 | 50 | 50 | 2 | 2 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10051 | 58.57 | 0 | 유류 | 0.0053 | 1.2164 | 66.173 | 1.0133 | 5.4654 | 0.0685 | 6703 | 0 | 0 | 6 | 100 | 남부
8112 | 제주화력#2 | 1 | 74 | 42 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9926 | 62.369 | 0 | 유류 | 0.001158 | 1.9797 | 28.2069 | 1.0083 | 3.4834 | 0.0549 | 5027 | 0 | 0 | 0.79 | 75 | 중부
8113 | 제주화력#3 | 1 | 74 | 42 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9926 | 62.369 | 0 | 유류 | 0.005595 | 1.5081 | 39.5119 | 1.0212 | 3.2755 | 0.0614 | 5027 | 0 | 0 | 0.79 | 75 | 중부
8121 | 제주복합1CC | 1 | 102 | 65 | 102 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 8960 | 130.438 | 0 | 유류 | 0.000514 | 1.4133 | 27.5649 | 1.0089 | 1.1323 | 0.0197 | 842 | 0 | 0 | 0.8 | 93.723 | 중부발전
8122 | 제주복합2CC | 1 | 102 | 65 | 102 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 8960 | 130.438 | 0 | 유류 | 0.000514 | 1.4133 | 27.5649 | 1.0089 | 1.1323 | 0.0197 | 842 | 0 | 0 | 0.8 | 93.723 | 중부발전
8123 | 제주복합1GT | 1 | 68 | 41 | 68 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 8960 | 130.438 | 0 | 유류 | 2.9e-05 | 1.7569 | 58.4821 | 1.0001 | 0.68988 | 0.0103 | 490 | 0 | 0 | 0.4 | 58.947 | 중부발전
8124 | 제주복합2GT | 1 | 68 | 41 | 68 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 8960 | 130.438 | 0 | 유류 | 2.9e-05 | 1.7569 | 58.4821 | 1.0001 | 0.68988 | 0.0103 | 490 | 0 | 0 | 0.4 | 58.947 | 중부발전
8301 | 한림복합GT | 1 | 75 | 23 | 75 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8758 | 81.67 | 0 | 유류 | 0.005454 | 2.4896 | 18.7936 | 1.0289 | 0.58187 | 0.0354 | 674 | 0 | 0 | 0.25 | 70 | 남부
8321 | 한림복합CC | 1 | 109 | 41 | 109 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8758 | 81.67 | 0 | 유류 | 0.001115 | 1.8427 | 18.0103 | 1.0065 | 0.84031 | 0.0138 | 1011 | 0 | 0 | 2 | 105 | 남부
8513 | 제주GT#3 | 1 | 49 | 16 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8939 | 131.814 | 0 | 유류 | 6.3e-05 | 1.9439 | 53.7797 | 1.0026 | 0.28565 | 0.0078 | 543 | 0 | 0 | 0.17 | 55 | 중부
8651 | 제주내연#1 | 1 | 38 | 26 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9926 | 62.369 | 0 | 유류 | 0.013096 | 1.177 | 16.2826 | 1.0272 | 1.0047 | 0.0473 | 409 | 0 | 0 | 0.27 | 40 | 중부
8652 | 제주내연#2 | 1 | 39 | 26 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9926 | 62.369 | 0 | 유류 | 0.004244 | 1.7271 | 7.6607 | 1.0264 | 0.79529 | 0.0416 | 409 | 0 | 0 | 0.31 | 40 | 중부
8978 | 대전서남부열병합 | 1 | 44 | 12 | 17 | 1 | 1 | 44 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 12629 | 55.069 | 0 | LNG | 0.000121 | 2.6265 | 10.8441 | 1.0635 | 1.6947 | 0.0976 | 4488 | 0 | 0 | 2.8 | 48.3 | 한국토지주택공사
9191 | 대전열병합 | 1 | 83 | 15 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13050 | 55.137 | 0 | 유류 | 0.000283 | 2.4278 | 34.0143 | 1.0692 | 4.0664 | 0.1046 | 5616 | 0 | 0 | 4 | 88 | 대전열병합
4191 | 무림파워텍열병합 | 1 | 21 | 4 | 21 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10042 | 52.281 | 0 | LNG,유류 | 0.001752 | 1.985 | 12.8949 | 1.1774 | 1.6529 | 0.2015 | 1763 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 무림파워텍

## Sheet1
코드 | 발전기명 | 발열량 (kcal/kg,l) | 열량단가 (천원/Gcal) |  |  | 이달발열량 (kcal/kg,l) | 이번달열량단가 | 데이터오류검증
1010 | 화천수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1020 | 춘천수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1030 | 의암수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1040 | 청평수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1050 | 팔당수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1060 | 강릉수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1070 | 소양강수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1080 | 충주수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1090 | 대청수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1100 | 안동수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1110 | 합천수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1120 | 임하수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1140 | 칠보수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1170 | 주암수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1190 | 용담제1수력 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1610 | 무주양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1613 | 예천양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1620 | 삼랑진양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1630 | 청평양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1640 | 양양양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1650 | 산청양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1680 | 청송양수 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2001 | 포천복합#1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2005 | 포천복합#1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2006 | 포천복합#2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2014 | 안산복합GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2015 | 안산복합CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2020 | 포천복합#2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2021 | 서인천복합1GT#1 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2022 | 서인천복합1GT#2 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2023 | 서인천복합1GT#3 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2024 | 서인천복합1GT#4 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2031 | 서인천복합1CC#1 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2032 | 서인천복합1CC#2 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2033 | 서인천복합1CC#3 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2034 | 서인천복합1CC#4 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2051 | 서인천복합1GT#5 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2052 | 서인천복합1GT#6 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2053 | 서인천복합1GT#7 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2054 | 서인천복합1GT#8 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2061 | 서인천복합1CC#5 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2062 | 서인천복합1CC#6 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2063 | 서인천복합1CC#7 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2064 | 서인천복합1CC#8 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2073 | 신인천복합2_1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2074 | 신인천복합2_2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2091 | 신인천복합2_CC#1 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2092 | 신인천복합2_CC#2 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2103 | 신인천복합2_3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2104 | 신인천복합2_4GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2121 | 신인천복합2_CC#3 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2122 | 신인천복합2_CC#4 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2124 | 별내에너지열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2125 | 별내에너지열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2128 | GS당진복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2129 | GS당진복합3CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2141 | 오성복합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2142 | 오성복합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2151 | 인천복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2152 | 인천복합3CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2156 | 세종천연가스GT | 13093 | 49.581 | 세종천연가스 | 대표발전기실적 | 13097 | 52.879 | 6.652%
2157 | 세종천연가스CC | 13093 | 49.581 | 세종천연가스 | 대표발전기실적 | 13097 | 52.879 | 6.652%
2160 | 율촌복합#2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2161 | 율촌복합#2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2170 | 수완에너지열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2171 | 수완에너지열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2180 | 양주열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2181 | 양주열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2191 | 안양복합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2193 | 안양열병합2-1CC | 13121 | 43.251 | 안양열병합#2-1 | 자기실적 | 13163 | 44.486 | 2.855%
2194 | 안양열병합2-1GT | 13121 | 43.251 | 안양열병합#2-1 | 자기실적 | 13163 | 44.486 | 2.855%
2211 | 안양복합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2243 | 분당복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2244 | 분당복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2261 | 삼척그린#1 | 4066 | 24.518 | 삼척그린 | 삼척유연탄값 | 4112 | 23.143 | -5.608%
2262 | 삼척그린#2 | 4066 | 24.518 | 삼척그린 | 삼척유연탄값 | 4112 | 23.143 | -5.608%
2271 | 분당복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2272 | 분당복합2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2283 | 일산복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2284 | 일산복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2311 | 일산복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2312 | 일산복합2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2321 | 부천복합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2341 | 부천복합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2383 | 평택복합#2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2384 | 평택복합#2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2393 | 울산복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2394 | 울산복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2395 | 울산복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2399 | 울산복합4GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2431 | 울산복합CC#1 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2432 | 울산복합CC#2 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2433 | 울산복합CC#3 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2434 | 울산복합CC#4 | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2443 | 보령복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2444 | 보령복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2445 | 보령복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2481 | 보령복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2482 | 보령복합2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2483 | 보령복합3CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2505 | 포스코에너지복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2506 | 포스코에너지복합4GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2507 | 포스코에너지복합5GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2508 | 포스코에너지복합6GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2545 | 포스코에너지복합9GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2546 | 포스코에너지복합8GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2547 | 포스코에너지복합7GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2548 | 포스코에너지복합9CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2549 | 포스코에너지복합8CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2550 | 포스코에너지복합7CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2553 | 포스코에너지복합3CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2554 | 포스코에너지복합4CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2555 | 포스코에너지복합5CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2556 | 포스코에너지복합6CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2561 | GS당진복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2573 | 하남열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2574 | 하남열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2581 | GS당진복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2583 | GS당진복합4CC | 13042 | 42.071 | GS당진복합#4 | 원료비발열량 | 13042 | 52.522 | 24.84%
2584 | GS당진복합4GT | 13042 | 42.071 | GS당진복합#4 | 원료비발열량 | 13042 | 52.522 | 24.84%
2591 | 목동열병합#1 | 13082 | 46.395 | 목동열병합 | 목동 | 13091 | 51.166 | 10.28%
2601 | 노원열병합#1 | 13082 | 35.49 | 노원열병합 | 목동 | 13082 | 37.142 | 4.655%
2611 | 부산복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2612 | 부산복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2613 | 부산복합3GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2614 | 부산복합4GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2631 | 부산복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2632 | 부산복합2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2633 | 부산복합3CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2634 | 부산복합4CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2636 | 안동복합GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2637 | 안동복합CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2641 | 율촌복합GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2644 | 율촌복합CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2661 | 광양복합GT#1 | 13143 | 30.286 | 광양복합 | 원료비발열량 | 13144 | 29.583 | -2.321%
2664 | 광양복합1CC | 13143 | 30.286 | 광양복합 | 원료비발열량 | 13144 | 29.583 | -2.321%
2665 | 광양복합GT#2 | 13143 | 30.286 | 광양복합 | 원료비발열량 | 13144 | 29.583 | -2.321%
2668 | 광양복합2CC | 13143 | 30.286 | 광양복합 | 원료비발열량 | 13144 | 29.583 | -2.321%
2670 | 대구그린파워GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2671 | 대구그린파워CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2711 | 인천복합1GT | 13093 | 55.823 | 인천복합#1,#2 | 대표발전기실적 | 13097 | 54.146 | -3.004%
2712 | 인천복합2GT | 13093 | 55.823 | 인천복합#1,#2 | 대표발전기실적 | 13097 | 54.146 | -3.004%
2731 | 인천복합1CC | 13093 | 55.823 | 인천복합#1,#2 | 대표발전기실적 | 13097 | 54.146 | -3.004%
2732 | 인천복합2CC | 13093 | 55.823 | 인천복합#1,#2 | 대표발전기실적 | 13097 | 54.146 | -3.004%
2746 | 군산복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2751 | 화성열병합 1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2754 | 화성열병합 CC#1 | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2756 | 군산복합화력1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2781 | GS당진복합2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2784 | GS당진복합2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2791 | 논현열병합 | 13077 | 48.712 | 논현열병합 | 논현값 | 13069 | 53.571 | 9.975%
2798 | 명품오산열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2799 | 명품오산열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2811 | 송도열병합발전1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2813 | 인천공항복합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2815 | 영월복합1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2831 | 송도열병합발전1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2833 | 인천공항복합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2835 | 영월복합1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2851 | 판교열병합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2864 | 포천천연복합CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2865 | 포천천연복합GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2871 | 판교열병합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2875 | 아산열병합CC | 12871 | 52.035 | 아산열병합 | 아산값 | 12856 | 51.333 | -1.349%
2876 | 아산열병합GT | 12871 | 52.035 | 아산열병합 | 아산값 | 12856 | 51.333 | -1.349%
2881 | 파주열병합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2883 | 파주열병합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2900 | 춘천열병합CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2901 | 춘천열병합GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2902 | 영남파워#1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2903 | 영남파워#1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2911 | 위례열병합CC | 13116 | 44.414 | 위례열병합 | 위례열병합 | 13083 | 49.788 | 12.1%
2912 | 위례열병합GT | 13116 | 44.414 | 위례열병합 | 위례열병합 | 13083 | 49.788 | 12.1%
2919 | 파주문산복합1CC | 13096 | 46.877 | 파주문산복합#1,2 | 파주사용발열 | 13090 | 51.288 | 9.41%
2920 | 파주문산복합1GT | 13096 | 46.877 | 파주문산복합#1,2 | 파주사용발열 | 13090 | 51.288 | 9.41%
2924 | 파주문산복합2GT | 13096 | 46.877 | 파주문산복합#1,2 | 파주사용발열 | 13090 | 51.288 | 9.41%
2928 | 파주문산복합2CC | 13096 | 46.877 | 파주문산복합#1,2 | 파주사용발열 | 13090 | 51.288 | 9.41%
2930 | 동탄열병합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2931 | 동탄열병합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2933 | 동탄열병합2CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2934 | 동탄열병합2GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2993 | 광교열병합1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2994 | 광교열병합1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
2998 | 동두천복합#1CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
2999 | 동두천복합#2CC | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
3000 | 동두천복합#1GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
3001 | 동두천복합#2GT | 13093 | 54.56 | KOGAS LNG 발전기 | 대표발전기실적 | 13097 | 55.128 | 1.041%
4011 | 평택#1 | 10075 | 45.758 | 평 택 (2.5%) | 평택값 | 10077 | 45.758 | 0%
4012 | 평택#2 | 10075 | 45.758 | 평 택 (2.5%) | 평택값 | 10077 | 45.758 | 0%
4013 | 평택#3 | 10075 | 45.758 | 평 택 (2.5%) | 평택값 | 10077 | 45.758 | 0%
4014 | 평택#4 | 10075 | 45.758 | 평 택 (2.5%) | 평택값 | 10077 | 45.758 | 0%
4024 | 울산#4 | 10156 | 45.678 | 울산 #4∼6 (LSWR+BC2.5%) | 울산값 | 10081 | 45.678 | 0%
4025 | 울산#5 | 10156 | 45.678 | 울산 #4∼6 (LSWR+BC2.5%) | 울산값 | 10081 | 45.678 | 0%
4026 | 울산#6 | 10156 | 45.678 | 울산 #4∼6 (LSWR+BC2.5%) | 울산값 | 10081 | 45.678 | 0%
4040 | 여수#1 | 4466 | 26.236 | 여수 | 여수유연탄발열량 | 4483 | 25.194 | -3.972%
4042 | 여수#2 | 4466 | 26.236 | 여수 | 여수유연탄발열량 | 4483 | 25.194 | -3.972%
4070 | 안산도시개발열병합 | 13088 | 60.201 | 안산도시개발 | 안산값 | 13088 | 60.201 | 0%
4091 | 청주열병합#1 | 9867 | 56.019 | 청주열병합(1.0%) | 청주값 | 9867 | 56.019 | 0%
4101 | 수원열병합#1 | 9921 | 50.157 | 수원열병합(LSWR) | 수원값 | 9921 | 50.157 | 0%
4111 | 대구열병합#1 | 9867 | 56.019 | 대구열병합(1.0%) | 대구값 | 9867 | 56.019 | 0%
4151 | 대산복합#1G/T | 9016 | 110.042 | CGN대산복합(경유) | 대산값 | 9016 | 110.042 | 0%
4152 | 대산복합#2G/T | 9016 | 110.042 | CGN대산복합(경유) | 대산값 | 9016 | 110.042 | 0%
4171 | 대산복합#1C/C | 9016 | 110.042 | CGN대산복합(경유) | 대산값 | 9016 | 110.042 | 0%
4401 | 신보령#1 | 5426 | 24.641 | 신보령 | 신보령유연탄발열량 | 5509 | 23.888 | -3.056%
4402 | 신보령#2 | 5426 | 24.641 | 신보령 | 신보령유연탄발열량 | 5509 | 23.888 | -3.056%
5012 | 영동#2 | 4856 | 23.226 | 영동#2 | 국내무연탄발열량 | 4856 | 24.673 | 6.23%
5031 | 동해#1 | 4719 | 26.405 | 동해 | 국내무연탄발열량 | 4759 | 23.726 | -10.15%
5032 | 동해#2 | 4719 | 26.405 | 동해 | 국내무연탄발열량 | 4759 | 23.726 | -10.15%
5172 | 북평#1 | 5490 | 24.619 | 북평 | 유연탄값 | 5712 | 22.082 | -10.31%
5173 | 북평#2 | 5490 | 24.619 | 북평 | 유연탄값 | 5712 | 22.082 | -10.31%
5624 | 부산정관에너지#1GT | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
5652 | 부산정관에너지#1CC | 13093 | 53.186 | KOGAS LNG 집단 | 대표발전기실적 | 13097 | 53.748 | 1.057%
6005 | 당진#9 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6006 | 당진#10 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6011 | 보령#1 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6012 | 보령#2 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6013 | 보령#3 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6014 | 보령#4 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6015 | 보령#5 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6016 | 보령#6 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6017 | 보령#7 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6018 | 보령#8 | 5672 | 24.896 | 보령 | 유연탄값 | 5726 | 24.282 | -2.466%
6031 | 태안#1 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6032 | 태안#2 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6033 | 태안#3 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6034 | 태안#4 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6035 | 태안#5 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6036 | 태안#6 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6037 | 태안#7 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6038 | 태안#8 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6051 | 하동#1 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6052 | 하동#2 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6053 | 하동#3 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6054 | 하동#4 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6055 | 하동#5 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6056 | 하동#6 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6057 | 하동#7 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6058 | 하동#8 | 5620 | 23.109 | 하동 | 유연탄값 | 5668 | 24.091 | 4.249%
6071 | 삼천포#1 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6072 | 삼천포#2 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6073 | 삼천포#3 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6074 | 삼천포#4 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6075 | 삼천포#5 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6076 | 삼천포#6 | 5273 | 24.898 | 삼천포 | 유연탄값 | 5266 | 24.769 | -0.5181%
6091 | 당진#1 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6092 | 당진#2 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6093 | 당진#3 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6094 | 당진#4 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6095 | 당진#5 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6096 | 당진#6 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6097 | 당진#7 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6098 | 당진#8 | 5443 | 25.476 | 당진 | 유연탄값 | 5495 | 23.833 | -6.449%
6111 | 호남#1 | 5419 | 25.647 | 호남 | 유연탄값 | 5405 | 25.751 | 0.4055%
6112 | 호남#2 | 5419 | 25.647 | 호남 | 유연탄값 | 5405 | 25.751 | 0.4055%
6121 | 영흥#1 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6122 | 영흥#2 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6123 | 영흥#3 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6124 | 영흥#4 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6125 | 영흥#5 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6126 | 영흥#6 | 5596 | 23.11 | 영흥 | 유연탄값 | 5620 | 25.827 | 11.76%
6429 | 태안#9 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
6430 | 태안#10 | 5548 | 26.022 | 태안 | 유연탄값 | 5578 | 25.495 | -2.025%
7012 | 고리#2 |  | 2.616 | 고리 #2 |  |  | 2.616 | 0%
7013 | 고리#3 |  | 2.491 | 고리 #3 |  |  | 2.491 | 0%
7014 | 고리#4 |  | 2.412 | 고리 #4 |  |  | 2.412 | 0%
7021 | 신고리#1 |  | 2.017 | 신고리 #1 |  |  | 2.017 | 0%
7022 | 신고리#2 |  | 2.228 | 신고리 #2 |  |  | 2.244 | 0.7181%
7023 | 신고리#3 |  | 2.353 | 신고리 #3 |  |  | 2.353 | 0%
7032 | 월성#2 |  | 1.953 | 월성 #2 |  |  | 1.999 | 2.355%
7033 | 월성#3 |  | 2.055 | 월성 #3 |  |  | 2.055 | 0%
7034 | 월성#4 |  | 2.169 | 월성 #4 |  |  | 2.172 | 0.1383%
7041 | 신월성#1 |  | 2.394 | 신월성 #1 |  |  | 2.394 | 0%
7042 | 신월성#2 |  | 2.312 | 신월성 #2 |  |  | 2.312 | 0%
7051 | 한빛#1 (구.영광#1) |  | 2.555 | 한빛 #1 |  |  | 2.55 | -0.1957%
7052 | 한빛#2 (구.영광#2) |  | 2.531 | 한빛 #2 |  |  | 2.527 | -0.158%
7053 | 한빛#3 (구.영광#3) |  | 2.399 | 한빛 #3 |  |  | 2.4 | 0.04168%
7054 | 한빛#4 (구.영광#4) |  | 2.349 | 한빛 #4 |  |  | 2.349 | 0%
7055 | 한빛#5 (구.영광#5) |  | 2.401 | 한빛 #5 |  |  | 2.401 | 0%
7056 | 한빛#6 (구.영광#6) |  | 2.323 | 한빛 #6 |  |  | 2.323 | 0%
7071 | 한울#1 (구.울진#1) |  | 2.535 | 한울 #1 |  |  | 2.529 | -0.2367%
7072 | 한울#2 (구.울진#2) |  | 2.445 | 한울 #2 |  |  | 2.445 | 0%
7073 | 한울#3 (구.울진#3) |  | 2.345 | 한울 #3 |  |  | 2.352 | 0.2985%
7074 | 한울#4 (구.울진#4) |  | 2.313 | 한울 #4 |  |  | 2.3 | -0.562%
7075 | 한울#5 (구.울진#5) |  | 2.359 | 한울 #5 |  |  | 2.364 | 0.212%
7076 | 한울#6 (구.울진#6) |  | 2.404 | 한울 #6 |  |  | 2.421 | 0.7072%
8104 | 남제주#1 | 10035 | 57.173 | 남제주 #1,2 남제주내연(0.5%) | 남제주값 | 10051 | 58.57 | 2.443%
8105 | 남제주#2 | 10035 | 57.173 | 남제주 #1,2 남제주내연(0.5%) | 남제주값 | 10051 | 58.57 | 2.443%
8112 | 제주화력#2 | 9914 | 60.933 | 제주기력 #2,3 제주내연(0.3%) | 자기값 | 9926 | 62.369 | 2.357%
8113 | 제주화력#3 | 9914 | 60.933 | 제주기력 #2,3 제주내연(0.3%) | 자기값 | 9926 | 62.369 | 2.357%
8121 | 제주복합1CC | 8985 | 126.171 | 제주복합 |  | 8960 | 130.438 | 3.382%
8122 | 제주복합2CC | 8985 | 126.171 | 제주복합 |  | 8960 | 130.438 | 3.382%
8123 | 제주복합1GT | 8985 | 126.171 | 제주복합 |  | 8960 | 130.438 | 3.382%
8124 | 제주복합2GT | 8985 | 126.171 | 제주복합 |  | 8960 | 130.438 | 3.382%
8301 | 한림복합GT | 8765 | 82.27 | 한림복합 | 자기값 | 8758 | 81.67 | -0.7293%
8321 | 한림복합CC | 8765 | 82.27 | 한림복합 | 자기값 | 8758 | 81.67 | -0.7293%
8513 | 제주GT#3 | 8959 | 132.891 | 제주 GT #3 | 자기값 | 8939 | 131.814 | -0.8104%
8651 | 제주내연#1 | 9914 | 60.933 | 제주기력 #2,3 제주내연(0.3%) | 자기값 | 9926 | 62.369 | 2.357%
8652 | 제주내연#2 | 9914 | 60.933 | 제주기력 #2,3 제주내연(0.3%) | 자기값 | 9926 | 62.369 | 2.357%
8978 | 대전서남부열병합 | 12696 | 48.417 | 대전서남부열병합 | 자기값 | 12629 | 55.069 | 13.74%
9191 | 대전열병합 | 13119 | 53.97 | 대전열병합(0.3%) | 자기값 | 13050 | 55.137 | 2.162%
4191 | 무림파워텍열병합 |  |  | 무림파워텍(4.0%) | 자기값 | 10042 | 52.281 | #DIV/0!

## Sheet2
붙여넣기 | [6 empty] | 자동계산
전원 | 발전소 | 전월 | '18.8월적용 | 증감률(%) | 보정열량단가 | 발열량 | 전월 | '18.8월적용 | 발열량
|  | 원/Gcal | 원/Gcal |  |  |  | 원/Gcal | 원/Gcal
| 고리 #2 | 2615.5 | 2615.95 | 0.017205 |  |  | 2.616 | 2.616 | 0
| 고리 #3 | 2490.92 | 2490.92 | 0 |  |  | 2.491 | 2.491 | 0
| 고리 #4 | 2412.26 | 2412.26 | 0 |  |  | 2.412 | 2.412 | 0
| 신고리 #1 | 2016.83 | 2016.83 | 0 |  |  | 2.017 | 2.017 | 0
| 신고리 #2 | 2227.81 | 2244.36 | 0.74288 |  |  | 2.228 | 2.244 | 0
| 신고리 #3 | 2352.95 | 2352.9498 | -8.075e-06 |  |  | 2.353 | 2.353 | 0
| 한빛 #1 | 2554.57 | 2549.93 | -0.18164 |  |  | 2.555 | 2.55 | 0
| 한빛 #2 | 2531.35 | 2526.55 | -0.18962 |  |  | 2.531 | 2.527 | 0
| 한빛 #3 | 2399.18 | 2399.89 | 0.029593 |  |  | 2.399 | 2.4 | 0
| 한빛 #4 | 2349.41 | 2349.41 | 0 |  |  | 2.349 | 2.349 | 0
| 한빛 #5 | 2401.4 | 2400.75 | -0.027068 |  |  | 2.401 | 2.401 | 0
| 한빛 #6 | 2323.17 | 2323.17 | 0 |  |  | 2.323 | 2.323 | 0
| 한울 #1 | 2535.14 | 2529.44 | -0.22484 |  |  | 2.535 | 2.529 | 0
| 한울 #2 | 2444.8 | 2444.8 | 0 |  |  | 2.445 | 2.445 | 0
| 한울 #3 | 2344.5 | 2352.12 | 0.32502 |  |  | 2.345 | 2.352 | 0
| 한울 #4 | 2313.1 | 2299.85 | -0.57282 |  |  | 2.313 | 2.3 | 0
| 한울 #5 | 2359.14 | 2363.99 | 0.20558 |  |  | 2.359 | 2.364 | 0
| 한울 #6 | 2404.11 | 2420.73 | 0.69132 |  |  | 2.404 | 2.421 | 0
| 월성 #2 | 1952.9 | 1999.06 | 2.3637 |  |  | 1.953 | 1.999 | 0
| 월성 #3 | 2055.36 | 2055.36 | 0 |  |  | 2.055 | 2.055 | 0
| 월성 #4 | 2168.63 | 2171.85 | 0.14848 |  |  | 2.169 | 2.172 | 0
| 신월성 #1 | 2394.28 | 2394.07 | -0.0087709 |  |  | 2.394 | 2.394 | 0
| 신월성 #2 | 2311.66 | 2311.66 | 0 |  |  | 2.312 | 2.312 | 0
유연탄 | 삼척그린 | 24518.4914 | 23143.2711 | -5.6089 |  | 4112.3367 | 24.518 | 23.143 | 4112
| 신보령 | 24641.0112 | 23887.9599 | -3.0561 |  | 5508.7785 | 24.641 | 23.888 | 5509
| 보령 | 24896.4983 | 24281.8483 | -2.4688 |  | 5725.9431 | 24.896 | 24.282 | 5726
| 태안 | 26021.8327 | 25494.6466 | -2.0259 |  | 5577.8108 | 26.022 | 25.495 | 5578
| 하동 | 23108.9369 | 24091.3555 | 4.2512 |  | 5668.4484 | 23.109 | 24.091 | 5668
| 삼천포 | 24897.7022 | 24769.0321 | -0.5168 |  | 5265.9197 | 24.898 | 24.769 | 5266
| 영흥 | 23110.4223 | 25826.7049 | 11.7535 |  | 5620.4701 | 23.11 | 25.827 | 5620
| 당진 | 25475.9356 | 23832.5547 | -6.4507 |  | 5494.754 | 25.476 | 23.833 | 5495
| 호남 | 25646.9894 | 25750.9854 | 0.40549 |  | 5404.9481 | 25.647 | 25.751 | 5405
| 여수 | 26236.1837 | 25194.205 | -3.9715 |  | 4483.1224 | 26.236 | 25.194 | 4483
| 북평 | 24618.7368 | 22082.4842 | -10.3021 |  | 5711.7162 | 24.619 | 22.082 | 5712
| 영동#2 | 23226.0552 | 24673.0719 | 6.2301 | 24673.0719 | 4855.8584 | 23.226 | 24.673 | 4856
| 동해 | 26404.8037 | 23726.3345 | -10.1439 | 23726.3345 | 4758.9251 | 26.405 | 23.726 | 4759
유류 | 평 택 (2.5%) | 45758.1751 | 45758 | -0.00038258 |  | 10077.4446 | 45.758 | 45.758 | 10077
| 울산 #4∼6 (LSWR+BC2.5%) | 45677.9731 | 45678 | 5.8783e-05 |  | 10080.7974 | 45.678 | 45.678 | 10081
| 제주기력 #2,3 제주내연(0.3%) | 60932.7468 | 62368.6812 | 2.3566 |  | 9925.6548 | 60.933 | 62.369 | 9926
| 남제주 #1,2 남제주내연(0.5%) | 57173.4214 | 58569.745 | 2.4423 |  | 10051.0536 | 57.173 | 58.57 | 10051
| 대전열병합(0.3%) | 53970 | 55137.3981 | 2.1631 |  | 13050.321 | 53.97 | 55.137 | 13050
| 청주열병합(1.0%) | 56019.2585 | 56019.2585 | -8.7928e-08 |  | 9866.89 | 56.019 | 56.019 | 9867
| 대구열병합(1.0%) | 56019.2585 | 56019.2588 | 6.2441e-07 |  | 9866.89 | 56.019 | 56.019 | 9867
| 수원열병합(LSWR) | 50156.6007 | 50156.5912 | -1.9096e-05 |  | 9920.9294 | 50.157 | 50.157 | 9921
| 무림파워텍(4.0%) | 0 | 52280.924 | #DIV/0! |  | 10042.4395 | 0 | 52.281 | 10042
등유,경유 | 제주 GT #3 | 132891.4312 | 131813.8039 | -0.81091 |  | 8939.2762 | 132.891 | 131.814 | 8939
| 한림복합 | 82269.8002 | 81670.2471 | -0.72876 |  | 8758.3915 | 82.27 | 81.67 | 8758
| CGN대산복합(경유) | 110041.9338 | 110041.9338 | 0 |  | 9015.654 | 110.042 | 110.042 | 9016
| 제주복합 | 126170.9469 | 130437.6701 | 3.3817 |  | 8959.5283 | 126.171 | 130.438 | 8960
LNG | KOGAS LNG 발전기 | 54559.8237 | 55127.8887 | 1.0412 |  | 13096.9638 | 54.56 | 55.128 | 13097
| KOGAS LNG 집단 | 53185.9252 | 53747.6682 | 1.0562 |  | 13096.9638 | 53.186 | 53.748 | 13097
| 인천복합#1,#2 | 55823.4303 | 54146.2391 | -3.0045 |  | 13096.9638 | 55.823 | 54.146 | 13097
| 세종천연가스 | 49580.9563 | 52879.4285 | 6.6527 |  | 13096.9638 | 49.581 | 52.879 | 13097
| 광양복합 | 30285.5703 | 29583.3789 | -2.3186 |  | 13144.4737 | 30.286 | 29.583 | 13144
| GS당진복합#4 | 42070.6191 | 52522.316 | 24.8432 |  | 13041.6 | 42.071 | 52.522 | 13042
| 파주문산복합#1,2 | 46876.8589 | 51287.8984 | 9.4098 |  | 13090.2296 | 46.877 | 51.288 | 13090
| 위례열병합 | 44413.5401 | 49788.2345 | 12.1015 |  | 13083.3439 | 44.414 | 49.788 | 13083
| 안양열병합#2-1 | 43251.486 | 44486.2946 | 2.855 |  | 13162.8 | 43.251 | 44.486 | 13163
| 목동열병합 | 46394.5586 | 51166.1523 | 10.2848 |  | 13091.214 | 46.395 | 51.166 | 13091
| 노원열병합 | 35490.0609 | 37141.8528 | 4.6542 |  | 13082 | 35.49 | 37.142 | 13082
| 논현열병합 | 48711.9058 | 53570.6191 | 9.9744 |  | 13069.1 | 48.712 | 53.571 | 13069
| 대전서남부열병합 | 48416.7962 | 55068.8801 | 13.7392 |  | 12629.3 | 48.417 | 55.069 | 12629
| 아산열병합 | 52034.955 | 51332.6938 | -1.3496 |  | 12855.7 | 52.035 | 51.333 | 12856
| 안산도시개발 | 60200.9002 | 60200.9002 | 0 |  | 13087.5177 | 60.201 | 60.201 | 13088

## Sheet3
코드 | 발전기명 | 송전단 최대 (MW) | 송전단 최소 (MW) | 구간1 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간2 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간3 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 구간4 | Ramp UP.R | Ramp DN.R | 최소운전 시간(Hr) | 최소정지 시간(Hr) | SUH (Hr)
1010 | 화천수력 | 108 | 10 | 27 | 18 | 18 | 54 | 36 | 36 | 81 | 54 | 54 | 108 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 춘천수력 | 62 | 10 | 30 | 15 | 15 | 62 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 의암수력 | 48 | 10 | 24 | 10 | 10 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | 청평수력 | 140 | 10 | 20 | 7 | 7 | 80 | 14 | 14 | 140 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 팔당수력 | 120 | 14 | 30 | 10 | 10 | 60 | 20 | 20 | 90 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 강릉수력 | 82 | 20 | 41 | 20 | 20 | 82 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | 소양강수력 | 200 | 50 | 100 | 22.5 | 22.5 | 200 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 충주수력 | 466 | 4 | 115 | 50 | 50 | 230 | 100 | 100 | 342 | 150 | 150 | 466 | 200 | 200 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | 대청수력 | 90 | 23 | 45 | 22.5 | 22.5 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 안동수력 | 90 | 15 | 45 | 22.5 | 22.5 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 합천수력 | 100 | 20 | 50 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | 임하수력 | 50 | 13 | 25 | 12.5 | 12.5 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 칠보수력 | 35 | 4 | 14 | 6 | 6 | 28 | 12 | 12 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 주암수력 | 23 | 6 | 11 | 5.6 | 5.6 | 23 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | 용담제1수력 | 22 | 3 | 11 | 5.5 | 5.5 | 22 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | 무주양수 | 600 | 230 | 300 | 150 | 150 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1613 | 예천양수 | 800 | 240 | 400 | 160 | 160 | 800 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | 삼랑진양수 | 600 | 200 | 300 | 100 | 100 | 600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | 청평양수 | 400 | 120 | 200 | 60 | 60 | 400 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1640 | 양양양수 | 1000 | 140 | 250 | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 | 750 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 400 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1650 | 산청양수 | 700 | 200 | 350 | 150 | 150 | 700 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | 청송양수 | 600 | 200 | 300 | 150 | 150 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 포천복합#1GT | 547 | 164 | 280 | 17 | 17 | 547 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 포천복합#1CC | 801 | 240 | 423 | 19.5 | 19.5 | 801 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 포천복합#2GT | 547 | 164 | 280 | 17 | 17 | 547 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 안산복합GT | 553 | 330 | 277 | 12.5 | 12.5 | 553 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 안산복합CC | 839 | 551 | 420 | 16.5 | 16.5 | 839 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 포천복합#2CC | 801 | 240 | 423 | 19.5 | 19.5 | 801 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 서인천복합1GT#1 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 서인천복합1GT#2 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 서인천복합1GT#3 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 서인천복합1GT#4 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 서인천복합1CC#1 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 서인천복합1CC#2 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 서인천복합1CC#3 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 서인천복합1CC#4 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051 | 서인천복합1GT#5 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052 | 서인천복합1GT#6 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2053 | 서인천복합1GT#7 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | 서인천복합1GT#8 | 172 | 100 | 172 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2061 | 서인천복합1CC#5 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2062 | 서인천복합1CC#6 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2063 | 서인천복합1CC#7 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2064 | 서인천복합1CC#8 | 254 | 150 | 254 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2073 | 신인천복합2_1GT | 355 | 115 | 177 | 7.5 | 7.5 | 355 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2074 | 신인천복합2_2GT | 352 | 110 | 176 | 7.5 | 7.5 | 352 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2091 | 신인천복합2_CC#1 | 534 | 167 | 267 | 11 | 11 | 534 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2092 | 신인천복합2_CC#2 | 524 | 165 | 262 | 11 | 11 | 524 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2103 | 신인천복합2_3GT | 354 | 110 | 177 | 7.5 | 7.5 | 354 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2104 | 신인천복합2_4GT | 351 | 113 | 176 | 7.5 | 7.5 | 351 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2121 | 신인천복합2_CC#3 | 524 | 165 | 262 | 11 | 11 | 524 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2122 | 신인천복합2_CC#4 | 529 | 170 | 265 | 11 | 11 | 529 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2124 | 별내에너지열병합GT | 90 | 27 | 27 | 3 | 3 | 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2125 | 별내에너지열병합CC | 127 | 38 | 38 | 4.2 | 4.2 | 127 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2128 | GS당진복합3GT | 272 | 163 | 272 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2129 | GS당진복합3CC | 416 | 249 | 416 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 | 오성복합1CC | 831 | 249 | 279 | 13.9 | 13.9 | 571 | 28.5 | 28.5 | 831 | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2142 | 오성복합1GT | 562 | 169 | 187 | 9.3 | 9.3 | 375 | 18.7 | 18.7 | 562 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2151 | 인천복합3GT | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2152 | 인천복합3CC | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156 | 세종천연가스GT | 384 | 119 | 192 | 10.7 | 10.7 | 384 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2157 | 세종천연가스CC | 578 | 177 | 289 | 13.6 | 13.6 | 578 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2160 | 율촌복합#2GT | 628 | 188 | 314 | 15 | 15 | 628 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2161 | 율촌복합#2CC | 932 | 419 | 559 | 23 | 23 | 932 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2170 | 수완에너지열병합CC | 129 | 39 | 65 | 4.2 | 4.2 | 129 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 수완에너지열병합GT | 93 | 28 | 47 | 3 | 3 | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2180 | 양주열병합GT | 370 | 111 | 185 | 11.8 | 11.8 | 370 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2181 | 양주열병합CC | 578 | 173 | 289 | 14.6 | 14.6 | 578 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2191 | 안양복합GT | 356 | 140 | 89 | 4 | 4 | 178 | 8 | 8 | 267 | 12 | 12 | 356 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2193 | 안양열병합2-1CC | 500 | 218 | 500 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2194 | 안양열병합2-1GT | 330 | 126 | 330 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211 | 안양복합CC | 513 | 200 | 128 | 5.7 | 5.7 | 256 | 11.3 | 11.3 | 384 | 16.8 | 16.8 | 513 | 22.5 | 22.5 | 4 | 3 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2243 | 분당복합1GT | 432 | 130 | 173 | 7 | 7 | 259 | 10.5 | 10.5 | 346 | 14 | 14 | 432 | 17.5 | 17.5 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2244 | 분당복합2GT | 251 | 75 | 84 | 3.5 | 3.5 | 167 | 7 | 7 | 251 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2261 | 삼척그린#1 | 959 | 665 | 665 | 2.5 | 2.5 | 959 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | 삼척그린#2 | 959 | 665 | 665 | 2.5 | 2.5 | 959 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2271 | 분당복합1CC | 619 | 186 | 248 | 5.6 | 5.6 | 371 | 8.3 | 8.3 | 495 | 11.1 | 11.1 | 619 | 13.9 | 13.9 | 4 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 분당복합2CC | 358 | 107 | 119 | 4.5 | 4.5 | 239 | 9.1 | 9.1 | 358 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2283 | 일산복합1GT | 416 | 128 | 104 | 10 | 10 | 208 | 20 | 20 | 312 | 30 | 30 | 416 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2284 | 일산복합2GT | 210 | 64 | 105 | 10 | 10 | 210 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2311 | 일산복합1CC | 624 | 188 | 156 | 11 | 11 | 312 | 22 | 22 | 468 | 33 | 33 | 624 | 45 | 45 | 4 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2312 | 일산복합2CC | 315 | 95 | 158 | 12 | 12 | 315 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2321 | 부천복합GT | 314 | 105 | 105 | 6.7 | 6.7 | 210 | 13.4 | 13.4 | 314 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341 | 부천복합CC | 467 | 146 | 156 | 13.2 | 13.2 | 311 | 19.9 | 19.9 | 467 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2383 | 평택복합#2GT | 638 | 310 | 319 | 15 | 15 | 638 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2384 | 평택복합#2CC | 943 | 518 | 472 | 24 | 24 | 943 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2393 | 울산복합1GT | 204 | 62 | 102 | 5 | 5 | 204 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2394 | 울산복합2GT | 336 | 102 | 168 | 8 | 8 | 336 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2395 | 울산복합3GT | 336 | 102 | 168 | 8 | 8 | 336 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2399 | 울산복합4GT | 630 | 304 | 315 | 15 | 15 | 630 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.4 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2431 | 울산복합CC#1 | 304 | 92 | 152 | 10 | 10 | 304 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2432 | 울산복합CC#2 | 516 | 155 | 258 | 16 | 16 | 516 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2433 | 울산복합CC#3 | 516 | 155 | 258 | 16 | 16 | 516 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2434 | 울산복합CC#4 | 944 | 517 | 472 | 24 | 24 | 944 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.9 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2443 | 보령복합1GT | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2444 | 보령복합2GT | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2445 | 보령복합3GT | 306 | 112 | 153 | 7 | 7 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481 | 보령복합1CC | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482 | 보령복합2CC | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483 | 보령복합3CC | 504 | 196 | 252 | 8.5 | 8.5 | 504 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 포스코에너지복합3GT | 309 | 93 | 103 | 5 | 5 | 206 | 10 | 10 | 309 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2506 | 포스코에너지복합4GT | 309 | 93 | 103 | 5 | 5 | 206 | 10 | 10 | 309 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2507 | 포스코에너지복합5GT | 402 | 241 | 201 | 13.4 | 13.4 | 402 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2508 | 포스코에너지복합6GT | 402 | 241 | 201 | 13.4 | 13.4 | 402 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2545 | 포스코에너지복합9GT | 283 | 198 | 283 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2546 | 포스코에너지복합8GT | 283 | 198 | 283 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2547 | 포스코에너지복합7GT | 285 | 199 | 285 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2548 | 포스코에너지복합9CC | 415 | 286 | 415 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2549 | 포스코에너지복합8CC | 415 | 286 | 415 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | 포스코에너지복합7CC | 430 | 301 | 430 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2553 | 포스코에너지복합3CC | 462 | 139 | 154 | 7.5 | 7.5 | 308 | 15 | 15 | 462 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2554 | 포스코에너지복합4CC | 462 | 139 | 154 | 7.5 | 7.5 | 308 | 15 | 15 | 462 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2555 | 포스코에너지복합5CC | 620 | 372 | 310 | 15 | 15 | 620 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2556 | 포스코에너지복합6CC | 620 | 372 | 310 | 15 | 15 | 620 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2561 | GS당진복합1GT | 367 | 131 | 184 | 9 | 9 | 367 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2573 | 하남열병합CC | 396 | 199 | 396 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 하남열병합GT | 272 | 134 | 272 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | GS당진복합1CC | 545 | 196 | 273 | 13 | 13 | 545 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2583 | GS당진복합4CC | 904 | 288 | 452 | 21.9 | 21.9 | 904 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2584 | GS당진복합4GT | 600 | 180 | 300 | 14.2 | 14.2 | 600 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2591 | 목동열병합#1 | 20 | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2601 | 노원열병합#1 | 31 | 2 | 31 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2611 | 부산복합1GT | 343 | 113 | 172 | 13.5 | 13.5 | 343 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2612 | 부산복합2GT | 347 | 115 | 174 | 13.5 | 13.5 | 347 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2613 | 부산복합3GT | 346 | 114 | 173 | 13.5 | 13.5 | 346 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2614 | 부산복합4GT | 364 | 115 | 182 | 13.5 | 13.5 | 364 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2631 | 부산복합1CC | 539 | 175 | 270 | 13.8 | 13.8 | 539 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2632 | 부산복합2CC | 543 | 175 | 272 | 13.8 | 13.8 | 543 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 부산복합3CC | 530 | 175 | 265 | 13.8 | 13.8 | 530 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2634 | 부산복합4CC | 561 | 175 | 281 | 13.8 | 13.8 | 561 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2636 | 안동복합GT | 275 | 175 | 275 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2637 | 안동복합CC | 418 | 265 | 418 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2641 | 율촌복합GT | 375 | 113 | 188 | 13.4 | 13.4 | 375 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2644 | 율촌복합CC | 570 | 272 | 380 | 23 | 23 | 570 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2661 | 광양복합GT#1 | 373 | 112 | 187 | 7.7 | 7.7 | 373 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2664 | 광양복합1CC | 574 | 173 | 284 | 12.4 | 12.4 | 574 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2665 | 광양복합GT#2 | 367 | 110 | 184 | 7.7 | 7.7 | 367 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2668 | 광양복합2CC | 563 | 169 | 279 | 12.4 | 12.4 | 563 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2670 | 대구그린파워GT | 269 | 174 | 269 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2671 | 대구그린파워CC | 411 | 267 | 411 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711 | 인천복합1GT | 363 | 122 | 182 | 12 | 12 | 363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712 | 인천복합2GT | 371 | 122 | 186 | 12 | 12 | 371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731 | 인천복합1CC | 544 | 190 | 272 | 13.9 | 13.9 | 544 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2732 | 인천복합2CC | 563 | 190 | 282 | 13.9 | 13.9 | 563 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2746 | 군산복합1GT | 518 | 262 | 259 | 17 | 17 | 518 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2751 | 화성열병합 1GT | 359 | 108 | 359 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2754 | 화성열병합 CC#1 | 554 | 167 | 554 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2756 | 군산복합화력1CC | 777 | 395 | 389 | 20.3 | 20.3 | 777 | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 5.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781 | GS당진복합2GT | 375 | 112 | 188 | 6 | 6 | 375 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | GS당진복합2CC | 572 | 172 | 286 | 12 | 12 | 572 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 논현열병합 | 23 | 3 | 23 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2798 | 명품오산열병합CC | 469 | 252 | 469 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2799 | 명품오산열병합GT | 315 | 149 | 315 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2811 | 송도열병합발전1GT | 157 | 47 | 79 | 4.3 | 4.3 | 157 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | 인천공항복합1GT | 96 | 35 | 35 | 2.5 | 2.5 | 96 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2815 | 영월복합1GT | 529 | 159 | 179 | 12.2 | 12.2 | 348 | 24.5 | 24.5 | 529 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | 송도열병합발전1CC | 206 | 62 | 103 | 5.3 | 5.3 | 206 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | 인천공항복합1CC | 130 | 50 | 50 | 2.5 | 2.5 | 130 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.8 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2835 | 영월복합1CC | 825 | 248 | 278 | 14.3 | 14.3 | 545 | 28.4 | 28.4 | 825 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2851 | 판교열병합1GT | 88 | 54 | 88 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2864 | 포천천연복합CC | 941 | 447 | 471 | 26.7 | 26.7 | 941 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2865 | 포천천연복합GT | 622 | 302 | 311 | 15.9 | 15.9 | 622 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2871 | 판교열병합1CC | 153 | 76 | 153 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2875 | 아산열병합CC | 110 | 55 | 55 | 3 | 3 | 110 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2876 | 아산열병합GT | 88 | 44 | 44 | 3 | 3 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881 | 파주열병합1GT | 363 | 110 | 363 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2883 | 파주열병합1CC | 558 | 168 | 558 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 춘천열병합CC | 468 | 254 | 254 | 16 | 16 | 468 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2901 | 춘천열병합GT | 314 | 151 | 314 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2902 | 영남파워#1CC | 480 | 264 | 480 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | 영남파워#1GT | 327 | 163 | 327 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 위례열병합CC | 447 | 242 | 447 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2912 | 위례열병합GT | 287 | 139 | 287 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2919 | 파주문산복합1CC | 907 | 567 | 454 | 22.8 | 22.8 | 907 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2920 | 파주문산복합1GT | 582 | 360 | 291 | 14.7 | 14.7 | 582 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2924 | 파주문산복합2GT | 582 | 360 | 291 | 14.7 | 14.7 | 582 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2928 | 파주문산복합2CC | 907 | 567 | 454 | 22.8 | 22.8 | 907 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2930 | 동탄열병합1CC | 412 | 206 | 412 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7
2931 | 동탄열병합1GT | 270 | 135 | 270 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7
2933 | 동탄열병합2CC | 412 | 206 | 412 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7
2934 | 동탄열병합2GT | 270 | 135 | 270 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.7
2993 | 광교열병합1CC | 157 | 87 | 157 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2994 | 광교열병합1GT | 118 | 65 | 118 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2998 | 동두천복합#1CC | 934 | 524 | 467 | 23 | 23 | 934 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2999 | 동두천복합#2CC | 934 | 524 | 467 | 23 | 23 | 934 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 동두천복합#1GT | 644 | 322 | 322 | 15 | 15 | 644 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 동두천복합#2GT | 644 | 322 | 322 | 15 | 15 | 644 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011 | 평택#1 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4012 | 평택#2 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4013 | 평택#3 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4014 | 평택#4 | 345 | 210 | 345 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4024 | 울산#4 | 366 | 244 | 300 | 8 | 8 | 366 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4025 | 울산#5 | 364 | 244 | 300 | 8 | 8 | 364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4026 | 울산#6 | 365 | 244 | 300 | 8 | 8 | 365 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4040 | 여수#1 | 306 | 210 | 210 | 0.4 | 1 | 306 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4042 | 여수#2 | 293 | 175 | 175 | 0.4 | 1 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4070 | 안산도시개발열병합 | 58 | 4 | 58 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4091 | 청주열병합#1 | 53 | 9 | 53 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4101 | 수원열병합#1 | 37 | 24 | 37 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4111 | 대구열병합#1 | 34 | 10 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4151 | 대산복합#1G/T | 288 | 86 | 96 | 4.5 | 4.5 | 192 | 9 | 9 | 288 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4152 | 대산복합#2G/T | 96 | 29 | 96 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4171 | 대산복합#1C/C | 379 | 114 | 113 | 9 | 9 | 243 | 13.5 | 13.5 | 379 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4401 | 신보령#1 | 974 | 577 | 577 | 10.2 | 10.2 | 974 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 14.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4402 | 신보령#2 | 879 | 524 | 524 | 9.3 | 9.3 | 879 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 14.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5012 | 영동#2 | 188 | 110 | 110 | 1 | 2 | 188 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5031 | 동해#1 | 182 | 125 | 125 | 0.4 | 0.4 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5032 | 동해#2 | 180 | 125 | 125 | 0.4 | 0.4 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5172 | 북평#1 | 563 | 265 | 563 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5173 | 북평#2 | 563 | 265 | 563 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 16.3 | 3.9 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5624 | 부산정관에너지#1GT | 30 | 15 | 30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5652 | 부산정관에너지#1CC | 49 | 15 | 49 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | 당진#9 | 979 | 609 | 609 | 10.2 | 10.2 | 979 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | 당진#10 | 978 | 609 | 609 | 10.2 | 10.2 | 978 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 18 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6011 | 보령#1 | 468 | 280 | 280 | 2 | 3.2 | 468 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 보령#2 | 467 | 280 | 280 | 2 | 3.2 | 467 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6013 | 보령#3 | 474 | 260 | 260 | 4 | 8 | 474 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6014 | 보령#4 | 481 | 260 | 260 | 4 | 8 | 481 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6015 | 보령#5 | 475 | 260 | 260 | 4 | 8 | 475 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6016 | 보령#6 | 478 | 260 | 260 | 4 | 8 | 478 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6017 | 보령#7 | 477 | 260 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6018 | 보령#8 | 478 | 260 | 478 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6031 | 태안#1 | 481 | 260 | 260 | 3 | 3 | 481 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6032 | 태안#2 | 483 | 260 | 260 | 3 | 3 | 483 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6033 | 태안#3 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6034 | 태안#4 | 479 | 260 | 260 | 3 | 3 | 479 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6035 | 태안#5 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6036 | 태안#6 | 478 | 260 | 260 | 3 | 3 | 478 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6037 | 태안#7 | 474 | 260 | 260 | 3 | 3 | 474 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6038 | 태안#8 | 477 | 260 | 260 | 3 | 3 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6051 | 하동#1 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6052 | 하동#2 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6053 | 하동#3 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6054 | 하동#4 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6055 | 하동#5 | 484 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 484 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056 | 하동#6 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6057 | 하동#7 | 480 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 480 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6058 | 하동#8 | 479 | 260 | 260 | 5.6 | 5.6 | 479 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6071 | 삼천포#1 | 527 | 280 | 280 | 4 | 4 | 527 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6072 | 삼천포#2 | 527 | 280 | 280 | 4 | 4 | 527 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6073 | 삼천포#3 | 531 | 280 | 280 | 4 | 5 | 531 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6074 | 삼천포#4 | 533 | 280 | 280 | 4 | 5 | 533 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6075 | 삼천포#5 | 481 | 260 | 260 | 3 | 3 | 481 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6076 | 삼천포#6 | 483 | 260 | 260 | 3 | 3 | 483 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6091 | 당진#1 | 477 | 260 | 477 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6092 | 당진#2 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6093 | 당진#3 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6094 | 당진#4 | 475 | 260 | 475 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6095 | 당진#5 | 478 | 260 | 260 | 10 | 10 | 478 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6096 | 당진#6 | 476 | 260 | 260 | 10 | 10 | 476 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6097 | 당진#7 | 477 | 260 | 260 | 10 | 10 | 477 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6098 | 당진#8 | 479 | 260 | 260 | 10 | 10 | 479 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6111 | 호남#1 | 228 | 120 | 228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6112 | 호남#2 | 228 | 120 | 228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6121 | 영흥#1 | 757 | 423 | 423 | 5 | 5 | 757 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6122 | 영흥#2 | 759 | 423 | 423 | 5 | 5 | 759 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6123 | 영흥#3 | 824 | 460 | 460 | 10 | 10 | 824 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6124 | 영흥#4 | 832 | 460 | 460 | 10 | 10 | 832 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6125 | 영흥#5 | 820 | 460 | 460 | 10 | 10 | 820 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6126 | 영흥#6 | 819 | 460 | 460 | 10 | 10 | 819 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6429 | 태안#9 | 1002 | 635 | 635 | 10.5 | 10.5 | 1002 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20.8 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6430 | 태안#10 | 1002 | 635 | 635 | 10.5 | 10.5 | 1002 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 20.8 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7012 | 고리#2 | 645 | 415 | 32 | 1 | 1 | 258 | 0.5 | 1 | 645 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 고리#3 | 1015 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1015 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 고리#4 | 1012 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 404 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7021 | 신고리#1 | 1009 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1009 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7022 | 신고리#2 | 1012 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7023 | 신고리#3 | 1432 | 1113 | 70 | 2.3 | 2.3 | 551 | 1.2 | 2.3 | 1432 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7032 | 월성#2 | 720 | 615 | 720 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7033 | 월성#3 | 718 | 612 | 718 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7034 | 월성#4 | 720 | 612 | 720 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7041 | 신월성#1 | 1016 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1016 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7042 | 신월성#2 | 1016 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1016 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7051 | 한빛#1 (구.영광#1) | 1012 | 758 | 50 | 1.6 | 1.6 | 404 | 0.8 | 1.6 | 1012 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7052 | 한빛#2 (구.영광#2) | 1010 | 755 | 48 | 1.6 | 1.6 | 386 | 0.8 | 1.6 | 1010 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7053 | 한빛#3 (구.영광#3) | 1007 | 750 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1007 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7054 | 한빛#4 (구.영광#4) | 1006 | 750 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1006 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7055 | 한빛#5 (구.영광#5) | 1013 | 713 | 50 | 1.6 | 1.6 | 405 | 0.8 | 1.6 | 1013 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7056 | 한빛#6 (구.영광#6) | 1020 | 718 | 51 | 1.7 | 1.7 | 408 | 0.8 | 1.7 | 1020 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7071 | 한울#1 (구.울진#1) | 969 | 791 | 47 | 1.5 | 1.5 | 381 | 0.8 | 1.5 | 969 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7072 | 한울#2 (구.울진#2) | 968 | 786 | 47 | 1.5 | 1.5 | 380 | 0.7 | 1.5 | 968 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7073 | 한울#3 (구.울진#3) | 1006 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 402 | 0.8 | 1.6 | 1006 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7074 | 한울#4 (구.울진#4) | 1013 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 405 | 0.8 | 1.6 | 1013 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7075 | 한울#5 (구.울진#5) | 1021 | 795 | 51 | 1.7 | 1.7 | 408 | 0.8 | 1.7 | 1021 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7076 | 한울#6 (구.울진#6) | 1015 | 795 | 50 | 1.6 | 1.6 | 406 | 0.8 | 1.6 | 1015 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8104 | 남제주#1 | 94 | 50 | 50 | 2 | 2 | 94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8105 | 남제주#2 | 95 | 50 | 50 | 2 | 2 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8112 | 제주화력#2 | 74 | 42 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8113 | 제주화력#3 | 74 | 42 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121 | 제주복합#1CC | 102 | 65 | 102 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8122 | 제주복합#2CC | 102 | 65 | 102 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8123 | 제주복합#1GT | 68 | 41 | 68 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8124 | 제주복합#2GT | 68 | 41 | 68 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8301 | 한림복합GT | 75 | 23 | 75 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8321 | 한림복합CC | 109 | 41 | 109 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8513 | 제주GT#3 | 49 | 16 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8651 | 제주내연#1 | 38 | 26 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8652 | 제주내연#2 | 39 | 26 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8978 | 대전서남부열병합 | 44 | 12 | 17 | 1 | 1 | 44 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9191 | 대전열병합 | 83 | 15 | 83 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4191 | 무림파워텍열병합 | 21 | 4 | 21 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0