## 1.기력,내연
마스터 기술자료 - 기력, 내연
Last Update : 2020.09.07 |  |  |  |  | 의결항목 | 참고자료 | 설명
기술위 20-4차 의결대상 수치
마
코드 | 회사명 | 발전원 | 연료원 | 발전기명 | 설비용량 | 최대발전용량 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소발전용량 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소/최대 | 환경제약하한 | 근거 | 출력증가율 | 출력감소율 | 고시 기준 | 병입연도 | 변경 | 변경전 | 근거 | 열간 기동소요시간 | 상세내용 | 변경 | 변경전 | 근거 | 온간 기동소요시간 | 상세내용 | 근거 | 냉간 기동소요시간 | 상세내용 | 근거 | 열간 최소발전용량도달시간 | 온간 최소발전용량도달시간 | 냉간 최소발전용량도달시간 | 근거 | 열간-온간 천이시간 | 온간-냉간 천이시간 | 근거 | 계통분리시간 | 근거 | 참고자료 | 최소운전시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소정지시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | 일일최대 기동횟수 | 근거 | 기타 기동정지제약 | 근거 | GF 상한 | 변경 | 변경전 | 근거 | GF 하한 | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 상한 | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 하한 | 변경 | 변경전 | 근거 | 속도조정률 | 부동대 | GFRQ | 비고 | 변경 근거서류 | 온간기동소요비용 | 냉간기동소요비용 | 준공년도 | 제작사(발전기) | 제작사(터빈) | 제작사(보일러) | 작성자 | 확인자 | 최종 변경일 | 최종확인 | 적용시점
[5 empty] | MW | MW | Y/N |  |  | MW | Y/N |  |  | % | MW(옵션) |  | MW/min | MW/min | 정격의 3% |  | Y/N |  |  | hh:mm |  | Y/N |  |  | hh:mm |  |  | hh:mm |  |  | hh:mm | hh:mm | hh:mm |  | hh:mm | hh:mm |  | hh:mm |  | (계산값) | hh:mm | Y/N |  |  | hh:mm | Y/N |  |  | 정수(옵션) |  | text(옵션) |  | MW | Y/N |  |  | MW | Y/N |  |  | MW | Y/N |  |  | MW | Y/N | [7 empty] | 원 | 원 | [7 empty] | 완료
6013 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#3 | 550 | 523 | N | - | - | 260 | N | - | - | 49.71% | NA | - | 5 | 8.5 | 16.5 | 1993 | N | - | - | 0.14236 | Hot Mode Select | N | - | - | 0.27847 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 0.58819 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 00:40 | 00:56 | 02:22 | 제작사자료 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:33 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 523 | Y | 495 | 규정 | 280 | N | - | - | 495 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.03 | 10.79 |  |  | - | - | 1993 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6014 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#4 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 5 | 8.5 | 15 | 1993 | N | - | - | 0.14236 | Hot Mode Select | N | - | - | 0.27847 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 0.58819 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 00:44 | 01:01 | 02:35 | 제작사자료 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:33 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 463 | 규정 | 280 | N | - | - | 463 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.03 | 11.57 |  |  | - | - | 1993 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6015 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#5 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 5 | 8.5 | 15 | 1993 | N | - | - | 0.14236 | Hot Mode Select | N | - | - | 0.27847 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 0.58819 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 00:44 | 01:01 | 02:35 | 제작사자료 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:33 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 463 | 규정 | 280 | N | - | - | 463 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.03 | 10.22 |  |  | - | - | 1993 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6016 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#6 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 5 | 8.5 | 15 | 1994 | N | - | - | 0.14236 | Hot Mode Select | N | - | - | 0.27847 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 0.58819 | 복수펌프기동 | 기동선도+실적 | 00:44 | 01:01 | 02:35 | 제작사자료 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:33 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 463 | 규정 | 280 | N | - | - | 463 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.03 | 9.79 |  |  | - | - | 1994 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6017 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#7 | 500 | 477 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.51% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2008 | N | - | - | 0.15486 | Hot Mode Select | N | 12 | - | 0.17708 | Warm Mode Select | 기동선도 | 0.5 | Cold Mode Select | 기동선도 | 00:35 | 00:50 | 02:40 | 기동선도 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:19 | 정지선도 |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 477 | Y | 452 | 규정 | 280 | N | - | - | 452 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.025 | 10.14 |  |  | - | - | 2008 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6018 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 보령#8 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2008 | N | - | - | 0.15486 | Hot Mode Select | N | - | - | 0.17708 | Warm Mode Select | 기동선도 | 0.5 | Cold Mode Select | 기동선도 | 00:35 | 00:50 | 02:40 | 기동선도 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:19 | 정지선도 |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 453 | 규정 | 280 | N | - | - | 453 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.025 | 9.33 |  |  | - | - | 2008 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
4401 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 신보령#1 | 1019 | 970 | N | - | - | 577 | N | - | - | 59.48% | NA | - | 30.6 | 30.6 | 30.57 | 2017 | N | - | - | 0.17361 | Hot Mode Select | N | - | - | 05:45 | Warm Mode Select | 기동선도 | 14:20 | Cold Mode Select | 기동선도 | 01:15 | 02:15 | 04:00 | 기동선도 | 12:00 | 96:00 | 기동선도 | 01:17 | 정지선도 |  | 09:20 | N | - | - | 14:20 | N | - | - | NA | - | NA | - | 970 | Y | 925 | 규정 | 577 | N | - | - | 925 | N | - | - | 577 | N | - | - | 6 | 0.025 | 24.16 |  |  | - | - | 2017 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
4402 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 신보령#2 | 1019 | 967 | N | - | - | 576 | N | - | - | 59.57% | NA | - | 30.6 | 30.6 | 30.57 | 2017 | N | - | - | 0.17361 | Hot Mode Select | N | - | - | 05:45 | Warm Mode Select | 기동선도 | 14:20 | Cold Mode Select | 기동선도 | 01:15 | 02:15 | 04:00 | 기동선도 | 12:00 | 96:00 | 기동선도 | 01:17 | 정지선도 |  | 09:20 | N | - | - | 14:20 | N | - | - | NA | - | NA | - | 967 | Y | 921 | 규정 | 576 | N | - | - | 921 | N | - | - | 576 | N | - | - | 6 | 0.025 | 24.16 |  |  | - | - | 2017 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
8651 | 중부 | 내연 | 유류 | 제주내연#1 | 40 | 39 | Y | 38 | 비용시험결과 | 26 | N | - | - | 66.67% | NA | - | 2 | 2 | 1.2 | 2005 | N | - | - | 0.020833 | 냉각수펌프 기동 | Y | 0:16 | 기동선도 | 0.026389 | 온간 기동없음 | 열간, 냉간 평균 적용 | 00:45 | 냉각수펌프 기동 | 기동선도 | 00:13 | 0.0125 | 00:22 | 기동선도 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 00:13 | 비평위(계산) |  | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 39 | Y | 38 | 비용시험결과 | 26 | N | - | - | 39 | Y | 38 | 비용시험결과 | 26 | N | - | - | 4 | NA | 2.63 | 제주내연#1,2 온간기동 없음 |  | - | - | 2005 | Alstom | 두산엔진 |  | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
8652 | 중부 | 내연 | 유류 | 제주내연#2 | 40 | 39 | N | - | - | 26 | N | - | - | 66.67% | NA | - | 2 | 2 | 1.2 | 2009 | N | - | - | 0.020833 | 냉각수펌프 기동 | Y | 0:19 | 기동선도 | 0.026389 | 온간 기동없음 | 열간, 냉간 평균 적용 | 00:45 | 냉각수펌프 기동 | 기동선도 | 00:13 | 0.0125 | 00:22 | 기동선도 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 00:13 | 비평위(계산) |  | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 39 | N | - | - | 26 | N | - | - | 39 | N | - | - | 26 | N | - | - | 4 | NA | 2.63 |  |  | - | - | 2009 | Alstom | 두산엔진 |  | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
8112 | 중부 | 기력 | 바이오중유 | 제주화력#2 | 75 | 73 | N | 75 | - | 42 | N | - | - | 57.53% | NA | - | 1 | 1 | 2.25 | 2000 | N | - | - | 0.095139 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 06:08 | 복수펌프기동 | 기동선도 | 16:00 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 00:33 | 01:25 | 01:35 | 기동선도 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:42 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 73 | N | - | - | 42 | N | - | - | 73 | N | - | - | 42 | N | - | - | 6 | 0.02 | 1.72 |  |  | - | - | 2000 | Fuji | Fuji | 한중 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
8113 | 중부 | 기력 | 바이오중유 | 제주화력#3 | 75 | 72.4 | N | 74 | - | 42 | N | - | - | 58.01% | NA | - | 1 | 1 | 2.25 | 2000 | N | - | - | 0.095139 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 06:08 | 복수펌프기동 | 기동선도 | 16:00 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 00:33 | 01:25 | 01:35 | 기동선도 | 08:00 | 96:00 | 기동선도 | 00:42 | 비평위(계산) |  | 06:00 | N | - | - | 12:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 72.4 | N | - | - | 42 | N | - | - | 72.4 | N | - | - | 42 | N | - | - | 6 | 0.02 | 1.72 |  |  | - | - | 2000 | Fuji | Fuji | 한중 | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
2120 | 중부 | 기력 | 유연탄 | 신서천#1 | 1018 | 967 | Y | 신설 | 계약서 | 580 | Y | 신설 | 계약서 | 59.98% | NA | - | 30.6 | 30.6 | 30.54 | 2020 | Y | 신설 | 계약서 | 0.17014 | Hot Mode Select | Y | 신설 | 기동선도 | 05:45 | Warm Mode Select | 기동선도 | 15:35 | Cold Mode Select | 기동선도 | 01:10 | 02:30 | 04:30 | 기동선도 | 12:00 | 96:00 | 기동선도 | 01:10 | 정지선도 |  | 08:24 | Y | 신설 | 규정 | 0.7375 | Y | 신설 | 규정 | NA | - | NA | - | 967 | Y | 신설 | 규정 | 580 | Y | 신설 | 규정 | 919 | Y | 신설 | 규정 | 580 | Y | 신설 | 규정 | 6 | 0.025 | 24.16 |  |  | - | - | 2020 | 두산중공업 | 두산중공업 | MHPS | 배승환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6073 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 삼천포#3 | 560 | 531 | N | - | - | 280 | N | - | - | 52.73% | NA | - | 6 | 6 | 16.8 | 1993 | N | - | - | 0.14028 | FAN 기동 | N | 3:22 | - | 0.20833 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.375 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.034722 | 0.076389 | 0.125 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 23:00 | Cooling Curve | 0.038889 | 비용위(계산값) | 1:10 | 0.375 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 531 | Y | 522 | 규정 | 280 | N | - | - | 522 | N | - | - | 280 | N | - | - | 8 | 0.0167 | 17.49 |  |  | - | - | 1993 | 한중 | 한중/ABBCE | 한중/ABBCE | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6074 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 삼천포#4 | 560 | 533 | N | - | - | 280 | N | - | - | 52.53% | NA | - | 6 | 6 | 16.8 | 1994 | N | - | - | 0.14028 | FAN 기동 | N | 3:22 | - | 0.20833 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.375 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.034722 | 0.076389 | 0.125 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 23:00 | Cooling Curve | 0.038889 | 비용위(계산값) | 1:10 | 0.375 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 533 | Y | 524 | 규정 | 280 | N | - | - | 524 | N | - | - | 280 | N | - | - | 8 | 0.0167 | 9.15 |  |  | - | - | 1994 | 한중 | 한중/ABBCE | 한중/ABBCE | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6075 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 삼천포#5 | 500 | 481 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.05% | NA | - | 4 | 4 | 15 | 1997 | N | - | - | 0.10556 | FAN 기동 | N | 2:32 | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 표준석탄(태안#1~4) 적용 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 표준석탄(태안#1~4) 적용 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 표준석탄(태안#1~4) 적용 | 0.5 | 1900-01-03 | 표준석탄(태안#1~4) 적용 | 0.043056 | 비용위(계산값) | 1:27 | 0.375 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 481 | Y | 472 | 규정 | 280 | N | - | - | 472 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.0167 | 12.68 |  |  | - | - | 1997 | 한중 | 한중 | 한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6076 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 삼천포#6 | 500 | 483 | N | - | - | 260 | N | - | - | 53.83% | NA | - | 4 | 4 | 15 | 1998 | N | - | - | 0.10556 | FAN 기동 | N | 2:32 | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 표준석탄(태안#1~4) 적용 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 표준석탄(태안#1~5) 적용 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 표준석탄(태안#1~5) 적용 | 0.5 | 1900-01-03 | 표준석탄(태안#1~5) 적용 | 0.043056 | 비용위(계산값) | 1:27 | 0.375 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 483 | Y | 474 | 규정 | 280 | N | - | - | 474 | N | - | - | 280 | N | - | - | 6 | 0.0167 | 16.33 |  |  | - | - | 1998 | 한중 | 한중 | 한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6121 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#1 | 800 | 757 | N | - | - | 423 | N | - | - | 55.88% | NA | - | 10 | 10 | 24 | 2004 | N | - | - | 0.078472 | FAN 기동 | N | 1:53 | - | 0.27083 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.375 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.11806 | 0.14583 | 0.24306 | 기동선도 | 1899-12-31 02:00 | 1900-01-04 20:00 | Cooling Curve | 0.059028 | 비용위(계산값) | 1:25 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 757 | Y | 744 | 규정 | 620 | N | - | - | 744 | N | - | - | 620 | N | - | - | 6 | 0.025 | 21.93 | 영흥#1~6의 경우 AGC, GFmin이 |  | - | - | 2004 | 두산중공업/GE | 두산중공업/GE | 두산중공업/ABB | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6122 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#2 | 800 | 759 | N | - | - | 423 | N | - | - | 55.73% | NA | - | 10 | 10 | 24 | 2004 | N | - | - | 0.078472 | FAN 기동 | N | 1:53 | - | 0.27083 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.375 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.11806 | 0.14583 | 0.24306 | 기동선도 | 1899-12-31 02:00 | 1900-01-04 20:00 | Cooling Curve | 0.059028 | 비용위(계산값) | 1:25 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 759 | Y | 746 | 규정 | 620 | N | - | - | 746 | N | - | - | 620 | N | - | - | 6 | 0.025 | 16.01 | 타발전사보다 높음(비용위의결시 |  | - | - | 2004 | 두산중공업/GE | 두산중공업/GE | 두산중공업/ABB | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6123 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#3 | 870 | 824 | N | - | - | 460 | N | - | - | 55.83% | NA | - | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 2008 | N | - | - | 0.088889 | FAN 기동 | N | 2:08 | - | 0.23611 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.40278 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.069444 | 0.097222 | 0.097222 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 제작사자료 | 0.031944 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 824 | Y | 813 | 규정 | 680 | N | - | - | 813 | N | - | - | 680 | N | - | - | 6 | 0 | 13.54 | 제작사조속기(DEHC형식)특성을 |  | - | - | 2008 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6124 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#4 | 870 | 827 | N | - | - | 460 | N | - | - | 55.62% | NA | - | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 2008 | N | - | - | 0.088889 | FAN 기동 | N | 2:08 | - | 0.23611 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.40278 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.069444 | 0.097222 | 0.097222 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 제작사자료 | 0.031944 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 827 | Y | 816 | 규정 | 680 | N | - | - | 816 | N | - | - | 680 | N | - | - | 6 | 0 | 13.8 | 감안하여 승인됨) |  | - | - | 2008 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6125 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#5 | 870 | 820 | N | - | - | 460 | N | - | - | 56.1% | NA | - | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 2014 | N | - | - | 0.09375 | FAN 기동 | N | 2:15 | - | 0.23611 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.40278 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.069444 | 0.097222 | 0.097222 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 제작사자료 | 0.031944 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 820 | Y | 818 | 규정 | 680 | N | - | - | 818 | N | - | - | 680 | N | - | - | 5 | 0.02 | 11.8 | 단, 향후 튜닝, 로직수정 등 Pmin |  | - | - | 2014 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6126 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 영흥#6 | 870 | 819 | N | - | - | 460 | N | - | - | 56.17% | NA | - | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 2014 | N | - | - | 0.09375 | FAN 기동 | N | 2:15 | - | 0.23611 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.40278 | FAN 기동 | 기동선도 | 0.069444 | 0.097222 | 0.097222 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 제작사자료 | 0.031944 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.33333 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 819 | Y | 817 | 규정 | 680 | N | - | - | 817 | N | - | - | 680 | N | - | - | 5 | 0.02 | 13.67 | 까지 운전가능토록 설비개선 가능 |  | - | - | 2014 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
4040 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 여수#1 | 340 | 306 | N | - | - | 210 | N | - | - | 68.63% | NA | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 2016 | N | - | - | 0.17917 | 점화 시점 | N | 4:18 | - | 0.17014 | 점화 시점 | 기동선도 | 0.34722 | 점화 시점 | 기동선도 | 0.076389 | 0.27778 | 0.27778 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 23:00 | Cooling Curve | 0.14583 | 비용위(계산값) | 3:30 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 306 | Y | 291 | 규정 | 210 | N | - | - | 291 | N | - | - | 210 | N | - | - | 5 | 0.025 | 8.23 |  |  | - | - | 2016 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
4042 | 남동 | 기력 | 유연탄 | 여수#2 | 328.6 | 296 | N | - | - | 175 | N | - | - | 59.12% | NA | - | 1 | 1 | 9.858 | 1977(2011 성능개선) | N | - | - | 0.17917 | 점화 시점 | N | 4:18 | - | 0.17014 | 점화 시점 | 기동선도 | 0.34722 | 점화 시점 | 기동선도 | 0.065972 | 0.23264 | 0.24306 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 23:00 | Cooling Curve | 0.12153 | 비용위(계산값) | 2:55 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 296 | Y | 282 | 규정 | 175 | N | - | - | 282 | N | - | - | 175 | N | - | - | 8 | 0.01 | 7.95 |  |  | - | - | 1977(2011 성능개선) | Melco(일) | Mitsubishi | B&W(영) | 박성환 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
6051 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#1 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1997 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 465 | 규정 | 280 | N | - | - | 465 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 14.8 |  |  | 95484116 | 214999229 | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6052 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#2 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1997 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 465 | 규정 | 280 | N | - | - | 465 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 17.22 |  |  | 95484116 | 214999229 | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6053 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#3 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1998 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 465 | 규정 | 280 | N | - | - | 465 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 12.51 |  |  | 95484116 | 214999229 | 1998 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6054 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#4 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1999 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 465 | 규정 | 280 | N | - | - | 465 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 19.15 |  |  | 95484116 | 214999229 | 1999 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6055 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#5 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2000 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 469 | 규정 | 280 | N | - | - | 469 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 15.79 |  |  | 95484116 | 214999229 | 2000 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6056 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#6 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2001 | N | - | - | 0.125 | - | N | - | - | 05:00 | BLR 수질개선 | 운영절차서 | 11:30 | Condenser Vacuum-up | 운영절차서 | 01:10 | 01:20 | 01:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 465 | 규정 | 280 | N | - | - | 465 | N | - | - | 280 | N | - | - | 5 | 0.02 | 18.41 |  |  | 95484116 | 214999229 | 2001 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6057 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#7 | 500 | 480 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2008 | N | - | - | 0.14306 | - | N | - | - | 04:35 | Warm Start Mode(185+91) | 기동선도 | 11:24 | Condenser Vacuum-up | 기동선도 | 01:20 | 01:30 | 02:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 기동선도 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 462 | 규정 | 260 | N | - | - | 462 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.02 | 16.62 |  |  | 95484116 | 214999229 | 2008 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6058 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 하동#8 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2009 | N | - | - | 0.14306 | - | N | - | - | 04:35 | Warm Start Mode(185+91) | 기동선도 | 11:24 | Condenser Vacuum-up | 기동선도 | 01:20 | 01:30 | 02:40 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 기동선도 | 00:50 | 비용위(계산값) | 0:46 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 461 | 규정 | 260 | N | - | - | 461 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.02 | 16.36 |  |  | 95484116 | 214999229 | 2009 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/CE | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
2261 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 삼척그린#1 | 1022 | 962.2 | Y | 959 | 성능시험('21.5) | 665 | N | - | - | 69.11% | NA | - | 30.7 | 30.7 | 30.66 | 2016 | N | - | - | 0.20139 | - | N | - | - | 09:15 | Warm Start Mode(220+335) | 기동선도 | 0.72222 | Cold Start Mode(620+420) | 기동선도 | 01:20 | 02:40 | 03:20 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 03:45 | 정지선도 | 4:26 | 0.52083 | N | - | - | 0.72917 | N | - | - | NA | - | NA | - | 962.2 | Y | 959 | 21-4차기술위 | 665 | N | - | - | 938 | Y | 935 | 21-4차기술위 | 665 | N | - | - | 6 | 0.02 | 14.96 | 삼척#1,2는 유동충 보일러로 |  | 108564358 | 639417559 | 2016 | Toshiba | Toshiba | Foster Wheeler + 한솔신택 | 민성곤 | 양은준 | 2021-07-01 | O | 2021.08.02
2262 | 남부 | 기력 | 유연탄 | 삼척그린#2 | 1022 | 964.7 | Y | 959.6 | - | 665 | N | - | - | 68.93% | NA | - | 30.7 | 30.7 | 30.66 | 2017 | N | - | - | 0.20139 | - | N | - | - | 09:15 | Warm Start Mode(220+335) | 기동선도 | 0.72222 | Cold Start Mode(620+420) | 기동선도 | 01:20 | 02:40 | 03:20 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 03:45 | 정지선도 | 4:26 | 0.52083 | N | - | - | 0.72917 | N | - | - | NA | - | NA | - | 964.7 | Y | 935 | 규정 | 665 | N | - | - | 940 | Y | - | - | 665 | N | - | - | 6 | 0.02 | 14.96 | 연30회 이하 기동운전 가능함 |  | 108564358 | 639417559 | 2017 | Toshiba | Toshiba | Foster Wheeler + 한솔신택 | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
8104 | 남부 | 기력 | 유류 | 남제주#1 | 100 | 94 | N | - | - | 50 | N | - | - | 53.19% | NA | - | 5 | 5 | 3 | 2006 | N | - | - | 0.25 | - | N | - | - | 06:05 | Warm Start Mode(210+155) | 기동선도 | 0.44444 | Cold Start Mode(405+235) | 기동선도 | 00:25 | 01:25 | 02:20 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:25 | 비용위(계산값) | 0:25 | 0.41667 | N | - | - | 06:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 94 | Y | 88 | 규정 | 60 | N | - | - | 88 | N | - | - | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.29 |  |  | 9697000 | 25912000 | 2006 | Mitsubish | Mitsubish | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
8105 | 남부 | 기력 | 유류 | 남제주#2 | 100 | 95 | N | - | - | 50 | N | - | - | 52.63% | NA | - | 5 | 5 | 3 | 2007 | N | - | - | 0.25 | - | N | - | - | 06:05 | Warm Start Mode(210+155) | 기동선도 | 0.44444 | Cold Start Mode(405+235) | 기동선도 | 00:25 | 01:25 | 02:20 | 기동선도 | 0.5 | 56:00 | 제작사 자료 | 00:25 | 비용위(계산값) | 0:25 | 0.41667 | N | - | - | 06:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 95 | Y | 88 | 규정 | 60 | N | - | - | 88 | N | - | - | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.29 |  |  | 9697000 | 25912000 | 2007 | Mitsubish | Mitsubish | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
6031 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#1 | 500 | 479 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.28% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1995 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 운전실적 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.043056 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 479 | Y | 465 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 470 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.011 | 21.51 |  |  | - | - | 1995 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6032 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#2 | 500 | 483 | N | - | - | 260 | N | - | - | 53.83% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1995 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 운전실적 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.043056 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 483 | Y | 467 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 472 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.011 | 11.77 |  |  | - | - | 1995 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6033 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#3 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1997 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 운전실적 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.043056 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 462 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 467 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.018 | 19.6 |  |  | - | - | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6034 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#4 | 500 | 477 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.51% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1997 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.49514 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.063889 | 0.071528 | 0.081944 | 운전실적 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.043056 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 477 | Y | 461 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 466 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.018 | 13.78 |  |  | - | - | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/ABBCE | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6035 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#5 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2001 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.23958 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.51389 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.036111 | 0.05 | 0.15278 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.075694 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 462 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 467 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.002 | 16.74 |  |  | - | - | 2001 | 현중/WH | 현중/WH | 두중/IHI | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6036 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#6 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2002 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.23958 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.51389 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.036111 | 0.05 | 0.15278 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.075694 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 462 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 467 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.002 | 17.26 |  |  | - | - | 2002 | 현중/WH | 현중/WH | 두중/IHI | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6037 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#7 | 500 | 480 | N | 474 | 성능시험('20.9) | 260 | N | - | - | 54.17% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2007 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.52153 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.021528 | 0.024306 | 0.10694 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.048611 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 480 | Y | 439 | 규정,성능시험('20.9) | 260 | Y | 280 | 규정 | 456 | Y | 454 | 성능시험('20.9),규정(Pmax95%) | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.02 | 15.04 |  |  | - | - | 2007 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-11 | O | 2021.08.02
6038 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#8 | 500 | 477 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.51% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2007 | N | - | - | 0.125 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.16458 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.52153 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.021528 | 0.024306 | 0.10694 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.048611 | 운전실적 | 0.060185 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 477 | Y | 442 | 규정 | 260 | Y | 280 | 규정 | 457 | N | - | - | 260 | Y | 280 | 규정 | 5 | 0.02 | 10.7 |  |  | - | - | 2007 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6429 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#9 | 1050 | 1002 | N | - | - | 635 | N | - | - | 63.37% | NA | - | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 2016 | N | - | - | 0.16319 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.25 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.63889 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.046528 | 0.083333 | 0.13403 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.066667 | 정지선도 | 0.041997 | 0.32083 | N | - | - | 0.86667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 1002 | Y | 952 | 규정 | 635 | N | - | - | 952 | N | - | - | 635 | N | - | - | 5 | 0.02 | 15.37 |  |  | - | - | 2016 | MHPS | MHPS | MHPS | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6430 | 서부 | 기력 | 유연탄 | 태안#10 | 1050 | 1002 | N | - | - | 635 | N | - | - | 63.37% | NA | - | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 2017 | N | - | - | 0.16319 | 복수펌프 기동 | N | - | - | 0.25 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.63889 | 복수펌프 기동 | 기동선도 | 0.046528 | 0.083333 | 0.13403 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.066667 | 정지선도 | 0.041997 | 0.32083 | N | - | - | 0.86667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 1002 | Y | 952 | 규정 | 635 | N | - | - | 952 | N | - | - | 635 | N | - | - | 5 | 0.02 | 15.37 |  |  | - | - | 2017 | MHPS | MHPS | MHPS | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
4011 | 서부 | 기력 | LNG | 평택#1 | 350 | 351 | N | - | - | 210 | N | - | - | 59.83% | NA | - | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 1980 | N | - | - | 0.11736 | 통풍계통 기동~ | Y | 1:55 | 기동선도+실적 | 0.17361 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.72778 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.034028 | 0.036806 | 0.048611 | 운전실적 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 운영지침서 | 0.025 | 운전실적 | 0.027516 | 0.25 | N | - | - | 0.20833 | N | - | - | NA | - | 평택#1,2 기동시 2시간 간격필요 | - | 351 | Y | 325 | 규정 | 210 | N | - | - | 340 | N | - | - | 210 | Y | 270 | 규정 | 5 | 0.025 | 25.69 |  |  | - | - | 1980 | Hitachi | Hitachi | Babcock Hitachi | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
4012 | 서부 | 기력 | LNG | 평택#2 | 350 | 350 | N | - | - | 210 | N | - | - | 60% | NA | - | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 1980 | N | - | - | 0.11736 | 통풍계통 기동~ | Y | 1:55 | 기동선도+실적 | 0.17361 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.72778 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.034028 | 0.036806 | 0.048611 | 운전실적 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 운영지침서 | 0.025 | 운전실적 | 0.027516 | 0.25 | N | - | - | 0.20833 | N | - | - | NA | - | 평택#1,2 기동시 2시간 간격필요 | - | 350 | Y | 325 | 규정 | 210 | N | - | - | 340 | N | - | - | 210 | Y | 270 | 규정 | 5 | 0.025 | 18.54 |  |  | - | - | 1980 | Hitachi | Hitachi | Babcock Hitachi | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
4013 | 서부 | 기력 | LNG | 평택#3 | 350 | 348 | N | - | - | 210 | N | - | - | 60.34% | NA | - | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 1983 | N | - | - | 0.11736 | 통풍계통 기동~ | Y | 1:55 | 기동선도+실적 | 0.17361 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.72778 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.034028 | 0.036806 | 0.048611 | 운전실적 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 운영지침서 | 0.025 | 운전실적 | 0.027516 | 0.25 | N | - | - | 0.20833 | N | - | - | NA | - | 평택#3,4 기동시 2시간 간격필요 | - | 348 | Y | 325 | 규정 | 210 | N | - | - | 340 | N | - | - | 210 | Y | 270 | 규정 | 5 | 0.031 | 22.79 |  |  | - | - | 1983 | Hitachi | Hitachi | Babcock Hitachi | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
4014 | 서부 | 기력 | LNG | 평택#4 | 350 | 350 | N | - | - | 210 | N | - | - | 60% | NA | - | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 1983 | N | - | - | 0.11736 | 통풍계통 기동~ | Y | 1:55 | 기동선도+실적 | 0.17361 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.72778 | 통풍계통 기동~ | 기동선도+실적 | 0.034028 | 0.036806 | 0.048611 | 운전실적 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 운영지침서 | 0.025 | 운전실적 | 0.027516 | 0.25 | N | - | - | 0.20833 | N | - | - | NA | - | 평택#3,4 기동시 2시간 간격필요 | - | 350 | Y | 325 | 규정 | 210 | N | - | - | 340 | N | - | - | 210 | Y | 270 | 규정 | 5 | 0.033 | 25.03 |  |  | - | - | 1983 | Hitachi | Hitachi | Babcock Hitachi | 이동희 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
6091 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#1 | 500 | 477 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.51% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1994 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.22917 | Vacuum up~ | 기동선도+실적 | 0.51389 | Cold Start Mode~(-630)+(+115) | 기동선도 | 01:10 | 0.097222 | 0.097222 | 운영절차서 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:40 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 477 | Y | 463 | 규정 | 260 | N | - | - | 463 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 13.7 |  |  | 55777098 | 69911891 | 1994 | 한중/CE | 한중/CE | 한중/CE | 안영상 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
6092 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#2 | 500 | 475 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.74% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 1999 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.22917 | Vacuum up~ | 기동선도+실적 | 0.51389 | Cold Start Mode~(-630)+(+115) | 기동선도 | 01:10 | 0.097222 | 0.097222 | 운영절차서 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:40 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 475 | Y | 461 | 규정 | 260 | N | - | - | 463 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 14.45 |  |  | 55777098 | 69911891 | 1999 | 한중/CE | 한중/CE | 한중/CE | 안영상 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
6093 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#3 | 500 | 475 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.74% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2000 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.22917 | Vacuum up~ | 기동선도+실적 | 0.51389 | Cold Start Mode~(-630)+(+115) | 기동선도 | 01:10 | 0.097222 | 0.097222 | 운영절차서 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:40 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 475 | Y | 461 | 규정 | 260 | N | - | - | 461 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 20.76 |  |  | 55777098 | 69911891 | 2000 | 한중/CE | 한중/CE | 한중/CE | 안영상 | 김진이 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
6094 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#4 | 500 | 475 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.74% | NA | - | 10 | 10 | 15 | 2001 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.22917 | Vacuum up~ | 기동선도+실적 | 0.51389 | Cold Start Mode~(-630)+(+115) | 기동선도 | 01:10 | 0.097222 | 0.097222 | 운영절차서 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:40 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 475 | Y | 461 | 규정 | 260 | N | - | - | 461 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 19.39 |  |  | 55777098 | 69911891 | 2001 | 한중/CE | 한중/CE | 한중/CE | 안영상 | 김진이 | 2020-09-06 | O | 2021.08.02
6095 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#5 | 500 | 478 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.39% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2005 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.39583 | Vacuum up~ | 운영절차서 | 0.68056 | 복수수질개선~(420+240+20+180+30+90) | 운영절차서 | 01:20 | 0.069444 | 02:50 | 기동선도 + 실적 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:20 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 478 | Y | 468 | 규정 | 260 | N | - | - | 468 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 11.8 |  |  | - | - | 2005 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
6096 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#6 | 500 | 476 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.62% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2006 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.39583 | Vacuum up~ | 운영절차서 | 0.68056 | 복수수질개선~(420+240+20+180+30+90) | 운영절차서 | 01:20 | 0.069444 | 02:50 | 기동선도 + 실적 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:20 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 476 | Y | 466 | 규정 | 260 | N | - | - | 466 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 11.75 |  |  | - | - | 2006 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
6097 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#7 | 500 | 477 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.51% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2007 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.39583 | Vacuum up~ | 운영절차서 | 0.68056 | 복수수질개선~(420+240+20+180+30+90) | 운영절차서 | 01:20 | 0.069444 | 02:50 | 기동선도 + 실적 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:20 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 477 | Y | 467 | 규정 | 260 | N | - | - | 467 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 12.38 |  |  | - | - | 2007 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
6098 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#8 | 500 | 479 | N | - | - | 260 | N | - | - | 54.28% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 2007 | N | - | - | 0.11944 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.39583 | Vacuum up~ | 운영절차서 | 0.68056 | 복수수질개선~(420+240+20+180+30+90) | 운영절차서 | 01:20 | 0.069444 | 02:50 | 기동선도 + 실적 | 0.33333 | 1900-01-03 | 기동선도 | 00:20 | 정지선도 | 0.018056 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 479 | Y | 469 | 규정 | 260 | N | - | - | 469 | N | - | - | 260 | N | - | - | 5 | 0.025 | 13.75 |  |  | - | - | 2007 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-10 | O | 2021.08.02
6005 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#9 | 1020 | 980 | N | - | - | 609 | N | - | - | 62.14% | NA | - | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 2016 | N | - | - | 0.15972 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.26389 | 복수계통 기동 | 기동선도 | 0.67361 | 복수계통 기동 | 기동선도 | 01:20 | 0.097222 | 03:40 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 01:40 | 정지선도 | 0.041462 | 0.34167 | N | - | - | 0.75 | N | - | - | NA | - | NA | - | 980 | Y | 932 | 규정 | 609 | N | - | - | 932 | N | - | - | 609 | N | - | - | 5 | 0.02 | 14.93 |  |  | - | - | 2016 | MHPS | MHPS | MHPS | 안영상 | 김진이 | 2020-09-11 | O | 2021.08.02
6006 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 당진#10 | 1020 | 978 | N | - | - | 609 | N | - | - | 62.27% | NA | - | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 2016 | N | - | - | 0.15972 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.26389 | 복수계통 기동 | 기동선도 | 0.67361 | 복수계통 기동 | 기동선도 | 01:20 | 0.097222 | 03:40 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 01:40 | 정지선도 | 0.041462 | 0.34167 | N | - | - | 0.75 | N | - | - | NA | - | NA | - | 978 | Y | 930 | 규정 | 609 | N | - | - | 932 | N | - | - | 609 | N | - | - | 5 | 0.02 | 14.93 |  |  | - | - | 2016 | MHPS | MHPS | MHPS | 안영상 | 김진이 | 2020-09-12 | O | 2021.08.02
6111 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 호남#1 | 250 | 228 | N | - | - | 120 | N | - | - | 52.63% | NA | - | 3 | 3 | 7.5 | 1972(1985개조) | N | - | - | 0.1375 | 통풍계통 기동~ | N | - | - | 0.33333 | 통풍계통 기동~ | 자체기동선도 | 0.45833 | 통풍계통 기동~ | 자체기동선도 | 0.098611 | 0.098611 | 0.13903 | 운전실적(5회) | 08:00 | 48:00 | 규정 | 01:53 | 운전실적(14회) | 0.027778 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 228 | Y | 220 | 규정 | 175 | N | 175 | 규정 | 215 | N | - | - | 175 | N | - | 규정 | 6 | 0.025 | 13.06 |  |  | - | - | 1972(1985개조) | Alsthom | Alsthom | Babcock/Hitachi(개조) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-13 | O | 2021.08.02
6112 | 동서 | 기력 | 유연탄 | 호남#2 | 250 | 228 | N | - | - | 120 | N | - | - | 52.63% | NA | - | 3 | 3 | 7.5 | 1972(1984개조) | N | - | - | 0.1375 | 통풍계통 기동~ | N | - | - | 0.33333 | 통풍계통 기동~ | 자체기동선도 | 0.45833 | 통풍계통 기동~ | 자체기동선도 | 0.098611 | 0.098611 | 0.13903 | 운전실적(5회) | 08:00 | 48:00 | 규정 | 01:53 | 운전실적(14회) | 0.027778 | 0.25 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 228 | Y | 220 | 규정 | 175 | N | 175 | 규정 | 215 | N | - | - | 175 | N | - | 규정 | 9 | 0.025 | 7.67 |  |  | - | - | 1972(1984개조) | Alsthom | Alsthom | Babcock/Hitachi(개조) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-14 | O | 2021.08.02
5031 | 동서 | 기력 | 무연탄 | 동해#1 | 200 | 180 | N | - | - | 125 | N | - | - | 69.44% | NA | - | 1 | 1 | 6 | 1998 | N | - | - | 0.28333 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.33333 | 통풍계통 기동~ | 운영절차서 | 30:00 | 통풍계통 기동~ | 운영절차서 | 0.28403 | 0.29167 | 09:00 | 운영절차서 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 0.094444 | 운전실적(20회) | 0.21701 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 180 | Y | 166 | 규정 | 135 | N | 135 | 규정 | 166 | N | - | - | 135 | N | - | 규정 | 8 | 0.025 | 2.47 |  |  | - | - | 1998 | BBC(스) | BBC(스) | Steinmuller(독) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-15 | O | 2021.08.02
5032 | 동서 | 기력 | 무연탄 | 동해#2 | 200 | 181 | N | - | - | 125 | N | - | - | 69.06% | NA | - | 1 | 1 | 6 | 1999 | N | - | - | 0.28333 | Vacuum up~ | N | - | - | 0.33333 | 통풍계통 기동~ | 운영절차서 | 30:00 | 통풍계통 기동~ | 운영절차서 | 0.28403 | 0.29167 | 09:00 | 운영절차서 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 0.094444 | 운전실적(20회) | 0.21701 | 0.41667 | N | - | - | 0.5 | N | - | - | NA | - | NA | - | 181 | Y | 167 | 규정 | 135 | N | 135 | 규정 | 167 | N | - | - | 135 | N | - | 규정 | 8 | 0.025 | 1.77 |  |  | - | - | 1999 | BBC(스) | BBC(스) | Steinmuller(독) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-16 | O | 2021.08.02
4024 | 동서 | 기력 | 유류 | 울산#4 | 400 | 366 | N | - | - | 244 | N | - | - | 66.67% | NA | - | 6 | 6 | 12 | 1979 | N | - | - | 0.075 | CWP 기동 | N | - | - | 0.375 | CCST 충수~ | 운영절차서 | 0.39583 | TBN AOP 기동~ | 운영절차서 | 0.079167 | 0.080556 | 02:50 | 운영절차서 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 00:30 | 운영절차서 | 0.021181 | 0.33333 | N | - | - | 0.625 | N | - | - | NA | - | 울산#4~6 기동시 2시간 간격필요 | - | 366 | Y | 347 | 규정 | 244 | N | - | - | 347 | N | - | - | 244 | N | - | - | 6 | 0.03 | 6.67 |  |  | - | - | 1979 | BBC(스) | BBC(스) | Steinmuller(독) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-17 | O | 2021.08.02
4025 | 동서 | 기력 | 유류 | 울산#5 | 400 | 364 | N | - | - | 244 | N | - | - | 67.03% | NA | - | 6 | 6 | 12 | 1980 | N | - | - | 0.075 | CWP 기동 | N | - | - | 0.375 | CCST 충수~ | 운영절차서 | 0.39583 | TBN AOP 기동~ | 운영절차서 | 0.079167 | 0.080556 | 02:50 | 운영절차서 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 00:30 | 운영절차서 | 0.021181 | 0.33333 | N | - | - | 0.625 | N | - | - | NA | - | 울산#4~6 기동시 2시간 간격필요 | - | 364 | Y | 345 | 규정 | 244 | N | - | - | 345 | N | - | - | 244 | N | - | - | 6 | 0.03 | 9.13 |  |  | - | - | 1980 | BBC(스) | BBC(스) | Steinmuller(독) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-18 | O | 2021.08.02
4026 | 동서 | 기력 | 유류 | 울산#6 | 400 | 365 | N | - | - | 244 | N | - | - | 66.85% | NA | - | 6 | 6 | 12 | 1981 | N | - | - | 0.075 | CWP 기동 | N | - | - | 0.375 | CCST 충수~ | 운영절차서 | 0.39583 | TBN AOP 기동~ | 운영절차서 | 0.079167 | 0.080556 | 02:50 | 운영절차서 | 08:00 | 48:00 | 규정 | 00:30 | 운영절차서 | 0.021181 | 0.33333 | N | - | - | 0.625 | N | - | - | NA | - | 울산#4~6 기동시 2시간 간격필요 | - | 365 | Y | 346 | 규정 | 244 | N | - | - | 346 | N | - | - | 244 | N | - | - | 6 | 0.03 | 11.69 |  |  | - | - | 1981 | BBC(스) | BBC(스) | Steinmuller(독) | 안영상 | 김진이 | 2020-09-19 | O | 2021.08.02
5172 | GS동해전력 | 기력 | 유연탄 | 북평#1 | 595 | 563 | N | - | - | 265.07 | N | - | - | 47.08% | NA | - | 17.9 | 17.9 | 17.85 | 2017 | N | - | - | 0.1625 | 보일러충수(-160m)~계통연결(74m) | N | - | 기동선도 | 0.19792 | 복수기진공(-180m)~계통연결(105m) | 기동선도 | 0.57986 | 순환수펌프기동(-595m)~계통연결(240m) | 기동선도 | 0.025694 | 0.055556 | 0.055556 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-01 08:00 | 설계자료 | 0.041667 | 정지선도+실적 | 0.0097222 | 0.22917 | N | - | - | 0.67917 | N | - | - | NA | - | NA | - | 563 | Y | 548 | 규정(Pmax) | 268 | N | - | - | 548 | N | - | - | 268 | N | - | - | 5 | 0.02 | 8.71 |  |  | - | - | 2017 | MHPS | MHPS | BHI | 최태영 | 김진이 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
5173 | GS동해전력 | 기력 | 유연탄 | 북평#2 | 595 | 564 | N | - | - | 265.07 | N | - | - | 47% | NA | - | 17.9 | 17.9 | 17.85 | 2017 | N | - | - | 0.1625 | 보일러충수(-160m)~계통연결(74m) | N | - | 기동선도 | 0.19792 | 복수기진공(-180m)~계통연결(105m) | 기동선도 | 0.57986 | 순환수펌프기동(-595m)~계통연결(240m) | 기동선도 | 0.025694 | 0.055556 | 0.055556 | 기동선도 | 0.5 | 1900-01-01 08:00 | 설계자료 | 0.041667 | 정지선도+실적 | 0.0097222 | 0.22917 | N | - | - | 0.67917 | N | - | - | NA | - | NA | - | 564 | Y | 549 | 규정(Pmax) | 268 | N | - | - | 549 | N | - | - | 268 | N | - | - | 5 | 0.02 | 8.71 |  |  | - | - | 2017 | MHPS | MHPS | BHI | 최태영 | 김진이 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
9191 | 대전열병합 | 집단에너지 | 유류 | 대전열병합 | 88 | 83 | N | - | - | 15 | N | - | - | 18.07% | NA | - | 5 | 5 | 2.64 | 1997 | N | - | - | 0.16667 | 전기 집진기 기동~ | N | - | - | 0.25 | 전기 집진기 기동~ | 보일러 기동곡선 | 0.33333 | 보일러 Drain(Drum Level 조정)~ | 보일러 기동곡선 | 0.0034722 | 0.038889 | 0.048611 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-02 | 제작사자료 | 0.041667 | 기동정지매뉴얼 | 0:03 | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 83 | N | - | - | 15 | N | - | - | 83 | N | - | - | 15 | N | - | - | 6.7 | 0.25 | 0.55 |  |  | - | - | 1997 | ABB | ABB | 현대중공업 | 정도영 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
4101 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | 중유 | 수원열병합 | 43.2 | 37 | N | - | - | 24 | N | - | - | 64.86% | NA | - | 1.9 | 1.9 | 1.296 | 1997 | N | - | - | 0.16667 | EP | N | - | - | 0.25 | EP | 기동스케쥴 | 0.45833 | EP | 기동스케쥴 | 0.0375 | 0.047222 | 0.055556 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 02:00 | 제작사자료 | 0.013889 | 제작사데이터 | 0.0087719 | 0.25 | N | - | - | 0.25 | N | - | - | NA | - | NA | - | 37 | N | - | - | 24 | N | - | - | 37 | N | - | - | 24 | N | - | - | 6 | 0.028 | 0.89 |  |  | 7550000 | 13841000 | 1997 | BRUSH | MHI | 삼성중공업 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
4111 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | 중유 | 대구열병합 | 43.5 | 34 | N | - | - | 10 | N | - | - | 29.41% | NA | - | 2 | 2 | 1.305 | 1997 | N | - | - | 0.16667 | DO P/P | N | - | - | 0.25 | DO P/P | 기동선도 | 0.42361 | DO P/P | 기동선도 | 0.038194 | 0.048611 | 0.079861 | 기동선도 | 0.33333 | 1899-12-31 12:00 | 제작사자료 | 0.00069444 | 실적 | 0.0034722 | 0.25 | N | - | - | 0.25 | N | - | - | NA | - | NA | - | 34 | N | - | - | 10 | N | - | - | 34 | N | - | - | 10 | N | - | - | 6 | 0 | 0.75 |  |  | 4647000 | 7874000 | 1997 | GEC, Alsthom | KAWASAKI | 대우중공업 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
4091 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | 중유 | 청주열병합 | 58.3 | 53 | N | - | - | 9 | N | - | - | 16.98% | NA | - | 2.7 | 2.7 | 1.749 | 2000 | N | - | - | 0.16667 | FDF | N | - | - | 0.25 | FDF | 기동선도 | 0.41667 | FDF | 기동선도 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 기동선도 | 0.25 | 1900-01-01 | 제작사자료 | 0.00069444 | 실적 | 0.0023148 | 0.25 | N | - | - | 0.25 | N | - | - | NA | - | NA | - | 53 | N | - | - | 9 | N | - | - | 53 | N | - | - | 9 | N | - | - | 6 | 0.03 | 4.89 |  |  | 5939000 | 9898000 | 2000 | MELCO | MHI | 현대중공업 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
4191 | 무림파워텍 | 집단에너지 | LNG | 무림파워텍열병합 | 26.3 | 22 | N | - | - | 4 | N | - | - | 18.18% | NA | - | 1.2 | 1.2 | 0.789 | 1999 | N | - | - | 0.077083 | 상시열원공급 발전기로 보조기기 기동 없이 즉시 터빈가동 | Y | 2:00 | 기동선도 | 0.15347 | 상시열원공급 발전기로 보조기기 기동 없이 즉시 터빈가동 | 기동선도 | 0.19514 | 상시열원공급 발전기로 보조기기 기동 없이 즉시 터빈가동 | 기동선도 | 0.022222 | 0.024306 | 0.024306 | 매뉴얼 | 0.875 | 1899-12-31 20:00 | 실적 | 0.0034722 | 실적 | 0:04 | 0.125 | N | - | - | 0.083333 | N | - | - | NA | - | NA | - | 22 | N | - | - | 4 | N | - | - | 22 | N | - | - | 4 | N | - | - | 4 | 0.03 | 0.02 |  |  | - | - | 1999 | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI/동양보일러 | 정종욱 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
8978 | 한국토지주택공사 | 집단에너지 | LNG | 대전서남부열병합 | 48.3 | 44 | N | - | - | 12 | N | - | - | 27.27% | NA | - | 1.5 | 1.5 | 1.449 | 2011 | N | - | - | 0.11667 | FD FAN 기동~ | N | - | - | 0.12639 | FD FAN 기동~ | 운전실적(10) | 0.22917 | FD FAN 기동~ | 운전실적(10) | 0.0076389 | 0.022222 | 0.04375 | 운전실적(1,10,10) | 0.8125 | 1899-12-31 04:54 | 운전실적(10,10) | 0.0090278 | 운전실적(10) | 0:12 | 0.0625 | N | - | - | 0.054167 | N | - | - | NA | - | NA | - | 44 | N | - | - | 12 | Y | 15 | 규정 | 44 | N | - | - | 12 | Y | 15 | 규정 | 4 | NA | 3.27 |  |  | - | - | 2011 | Meidensha | KAWASAKI | 신텍 | 이완범 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
4070 | 안산도시개발 | 집단에너지 | LNG | 안산도시개발열병합 | 60 | 58 | N | - | - | 4 | N | - | - | 6.897% | NA | - | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2001 | N | - | - | 0.14583 | FD FAN 기동~ | N | - | - | 0.22917 | FD FAN 기동~ | 기동선도 | 0.35417 | FD FAN 기동~ | 기동선도 | 0.0020833 | 0.0020833 | 0.0020833 | 기동선도 | 0.20833 | 1900-01-01 | 제작사자료 | 0.00069444 | 즉시분리가능 | 0:03 | 0.25 | N | - | - | 0.25 | N | - | - | NA | - | NA | - | 58 | N | - | - | 6 | N | - | - | 58 | N | - | - | 15 | N | - | - | 5 | NA | 1.68 |  |  | - | 9394924 | 2001 | Alstom | MHI | 대우조선공업㈜ | 박흥균 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2791 | 미래엔인천에너지 | 집단에너지 | LNG | 논현열병합 | 24 | 23 | N | - | - | 3 | N | - | - | 13.04% | NA | - | 0.6 | 0.9 | 0.72 | 2007 | N | - | - | 0.069444 | 버너점화 | N | - | - | 0.16667 | 버너점화 | 운전실적 | 0.25 | 버너점화 | 운전실적 | 0.0034722 | 0.0034722 | 0.0034722 | 계산 | 1899-12-31 | 1900-01-01 14:00 | 운전실적 | 0.00069444 | 즉시분리가능 | 0:04 | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 23 | N | - | - | 3 | Y | 6 | 규정 | 23 | N | - | - | 3 | Y | 6 | 규정 | 4 | 0 | 1.63 |  |  |  |  | 2007 | Shinnippon | Shinnippon | Yoshimine/ 동부중공업 | 신정섭 | 양은준 | 2020-12-03 | O | 2021.08.02
6003 | 고성그린파워 | 기력 | 유연탄 | 고성#1 | 1040 | 989.2 | N | - | - | 577 | N | - | - | 58.33% | NA | - | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 2020 | N | - | - | 0.17361 |  | N | - | - | 0.23958 |  | 제작사자료 | 0.60764 |  | 제작사자료 | 0.045139 | 0.09375 | 0.18403 | 제작사자료 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.025694 | 정지선도 |  | 0.3875 | N | - | - | 0.59583 | N | - | - | NA | - | NA | - | 989.2 | N | - | - | 577 | N | - | - | 939.7 | N | - | - | 577 | N | - | - | 5 | 0.02 | 24.66 |  |  |  |  | 2020 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 김경래 | 양은준 | 2020-10-28 | O | 2021.08.02
6004 | 고성그린파워 | 기력 | 유연탄 | 고성#2 | 1040 | 989.2 | N | - | - | 577 | N | - | - | 58.33% | NA | - | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 2021 | N | - | - | 0.17361 |  | N | - | - | 0.23958 |  | 제작사자료 | 0.60764 |  | 제작사자료 | 0.045139 | 0.09375 | 0.18403 | 제작사자료 | 0.5 | 1900-01-03 | 기동선도 | 0.025694 | 정지선도 |  | 0.3875 | N | - | - | 0.59583 | N | - | - | NA | - | NA | - | 989.2 | N | - | - | 577 | N | - | - | 939.7 | N | - | - | 577 | N | - | - | 5 | 0.02 | 24.66 |  |  |  |  | 2021 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 김경래 | 양은준 | 2020-05-17 | O | 2021.08.02
2591 | 서울에너지공사 | 집단에너지 | LNG | 목동열병합#1 | 21 | 20 | N | - | - | 3 | N | - | - | 15% | NA | - | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 1987 | N | - | - | 0.083333 | FD FAN 기동~ | Y | 0.041667 | 운전실적 | 0.15625 | FD FAN 기동~ | 운전실적 | 0.19444 | FD FAN 기동~ | 운전실적 | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.00069444 | 운전실적 | 0.33333 | 1899-12-31 | 기동선도 | 0.00069444 | 운전실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 19 | N | - | - | 3 | N | - | - | 16 | N | - | - | 13 | N | - | - | 5 | 0.06 | 0.46 |  |  |  |  | 1987 | Siemens | Siemens | 두산중공업 | 최인석 | 양은준 | 2020-05-28 | O | 2021.08.02
2601 | 서울에너지공사 | 집단에너지 | LNG | 노원열병합#1 | 37 | 31 | N | - | - | 2 | N | - | - | 6.452% | NA | - | 1.5 | 1.5 | 1.11 | 1997 | N | - | - | 0.041667 | FD FAN 기동~ | N | - | - | 0.083333 | FD FAN 기동~ | 운전실적 | 0.11806 | FD FAN 기동~ | 운전실적 | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.00069444 | 운전실적 | 0.35417 | 0.5 | 운전실적 | 0.00069444 | 운전실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 28 | N | - | - | 4 | N | - | - | - | N | - | - | - | N | - | - | 4 | 0.05 | 0.17 |  |  |  |  | 1997 | Meidensha | Mitusui | 두산중공업 | 최인석 | 양은준 | 2020-05-28 | O | 2021.08.02
Formulas:
참고자료 = [최소발전용량]/[출력증가율]/24/60
Note on Z11: KPX: 최초 조작단위기부터 작성 요청
Note on BJ83: KPX: 최소발전용량은 4MW이며, 설비안정성을 위해 범위 변경(근거자료 제출)
Note on BR83: KPX: 최소발전용량은 4MW

## 2.복합_CC
마스터 기술자료_복합(CC)
Last Update : 2020.09.08 | [12 empty] | 의결항목 | 참고자료 | 설명 | [63 empty] | 1020 | 986 | 943
기술위 20-4차 의결대상 수치
코드 | 회사명 | 발전원 | 연료원 | 구분 | 발전기명 | GT(용량X대수)+ST(용량X대수) | [6 empty] | 설비용량 | 최대발전용량(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소출력기준 | 최소발전용량(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소/최대(%) |  |  | 환경제약하한 | 근거 | 출력증가율 | 출력감소율 | 고시 기준 | 병입연도 | 변경 | 변경전 | 근거 | 열간 기동소요시간(hh:mm) |  | 상세내용 | 변경(ST) | 변경전 | 근거 | 온간 기동소요시간(hh:mm) |  | 상세내용 | 근거 | 냉간 기동소요시간 |  | 상세내용 | 근거 | 최소발전용량도달시간(hh:mm) |  |  | 근거 | 열간-온간 천이시간 | 온간-냉간 천이시간 | 근거 | 계통분리시간 | 근거 | 참고자료 | 최소운전시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소정지시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | 일일최대 기동횟수 | 근거 | 기타 기동정지제약 | 근거 | GF 상한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | GF 하한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 상한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 하한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 속도조정률 | 부동대 | GFRQ | 비고 | 변경 근거서류 | 온간기동소요비용 | 냉간기동소요비용 | 준공년도 | 제작사(발전기) | 제작사(터빈) | 제작사(보일러) | 작성자 | 확인자 | 최종 변경일 | 최종확인 | 적용시점
[13 empty] | MW | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | GT 대수 | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | MW(옵션) |  | MW/min | MW/min | 정격의 5% |  | Y/N |  |  | 선행GT연결 | ST연결 |  | Y/N |  |  | 선행GT연결 | ST연결 |  |  | 선행GT연결 | ST연결 |  |  | 열간 | 온간 | 냉간 |  | hh:mm | hh:mm |  | hh:mm |  | (계산값) | hh:mm | Y/N |  |  | hh:mm | Y/N |  |  | 정수(옵션) |  | text(옵션) |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N | [7 empty] | 원 | 원 | [7 empty] | 완료
2271 | 남동 | 복합 | LNG | CC | 분당복합1CC | 77.8 | X | 5 | + | 185 | X | 1 | 574 | 704 | 646 | 619 | N | - | - | 2 | 211 | 194 | 186 | N | - | - | 29.97% | 30.03% | 30.05% | NA | - | 19.35 | 19.35 | 28.7 | 1992 | Y | 13.9 | 21-3차 기술위 | 00:30 | 01:40 | - | Y | - | - | 00:30 | 2:10 | (기동준비 : 10분)~(첫번째 GT기동~연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(두번째 GT기동 연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(~ST연결 : 60분) | 운영절차서 | 00:30 | 2:40 | (기동준비 : 10분)~(첫번째 GT기동~연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(두번째 GT기동 연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(~ST연결 : 90분) | 운영절차서 | 0.079861 | 0.10069 | 0.12153 | 운영절차서 | 08:00 | 72:00 | 기동선도 | 00:40 | 계산(=211/5.6) | 0:40 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 분당복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 704 | 646 | 619 | N | - | - | 211 | 194 | 186 | N | - | - | 704 | 646 | 619 | N | - | - | 211 | 194 | 186 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1992 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2272 | 남동 | 복합 | LNG | CC | 분당복합2CC | 77.8 | X | 3 | + | 115 | X | 1 | 348.4 | 425 | 386 | 368 | N | - | - | 2 | 157 | 142 | 136 | Y | 125/113/107 | 성능시험 | 36.94% | 36.79% | 36.96% | NA | - | 13.6 | 13.6 | 17.42 | 1995 | N | - | - | 00:30 | 01:40 | - | Y | - | - | 00:30 | 2:05 | (기동준비 : 10분)~(첫번째 GT기동~연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(두번째 GT기동 연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(~ST연결 : 55분) | 운영절차서 | 00:30 | 2:35 | (기동준비 : 10분)~(첫번째 GT기동~연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(두번째 GT기동 연결 : 20분)~(탈질설비 기동 : 10분)~(~ST연결 : 85분) | 운영절차서 | 0.076389 | 0.097222 | 0.11806 | 운영절차서 | 08:00 | 72:00 | 기동선도 | 00:35 | 계산(=157/4.5) | 0:35 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 분당복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 425 | 386 | 368 | N | - | - | 157 | 142 | 136 | Y | 125/113/107 | 성능시험 | 425 | 386 | 368 | N | - | - | 157 | 142 | 136 | Y | 125/113/107 | 성능시험 | [5 empty] | - | - | 1995 | ABB | ABB | ABB-한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2091 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 신인천복합1CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 566.2 | 547.5 | 534.3 | Y | - | 부하운전시험('21.4) | 1 | 167 | 167 | 167 | N | - | - | 29.49% | 30.5% | 31.26% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1996 | N | - | - | 00:45 | 01:20 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+35) | Y | 1:00 | 기동선도 | 00:45 | 0.08125 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+72) | 기동선도 | 00:45 | 0.13264 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+146) | 기동선도 | 00:40 | 01:22 | 03:58 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.013889 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 신인천복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 566.2 | 547.5 | 534.3 | Y | 557/544/534 | 21-4차기술위 | 167 | 167 | 167 | Y | - | 규정 | 566.2 | 547.5 | 534.3 | Y | 557/544/534 | 21-4차기술위 | 167 | 167 | 167 | N | - | 규정 | [7 empty] | 1996 | GE | GE | 한중 | 민성곤 | 양은준 | 2021-07-01 | O | 2021.08.02
2092 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 신인천복합2CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 571.5 | 552.6 | 539.2 | N | 548/534/524 | - | 1 | 165 | 165 | 165 | N | - | - | 28.87% | 29.86% | 30.6% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1996 | N | - | - | 00:45 | 01:20 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+35) | Y | 1:00 | 기동선도 | 00:45 | 0.08125 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+72) | 기동선도 | 00:45 | 0.13264 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+146) | 기동선도 | 00:40 | 01:22 | 03:58 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.013889 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 신인천복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 571.5 | 552.6 | 539.2 | Y | - | 규정 | 165 | 165 | 165 | Y | - | 규정 | 571.5 | 552.6 | 539.2 | Y | - | 규정 | 165 | 165 | 165 | N | - | 규정 | [7 empty] | 1996 | GE | GE | 한중 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2121 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 신인천복합3CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 547 | 534 | 524 | N | - | - | 1 | 165 | 165 | 165 | N | - | - | 30.16% | 30.9% | 31.49% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1996 | N | - | - | 00:45 | 01:20 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+35) | Y | 1:00 | 기동선도 | 00:45 | 0.08125 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+72) | 기동선도 | 00:45 | 0.13264 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+146) | 기동선도 | 00:40 | 01:22 | 03:58 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.013889 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 신인천복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 547 | 534 | 524 | Y | - | 규정 | 165 | 165 | 165 | Y | - | 규정 | 547 | 534 | 524 | N | - | 규정 | 165 | 165 | 165 | N | - | 규정 | [7 empty] | 1996 | GE | GE | 한중 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2122 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 신인천복합4CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 565 | 542 | 529 | N | - | - | 1 | 170 | 170 | 170 | N | - | - | 30.09% | 31.37% | 32.14% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1996 | N | - | - | 00:45 | 01:20 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+35) | Y | 1:00 | 기동선도 | 00:45 | 0.08125 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+72) | 기동선도 | 00:45 | 0.13264 | COP기동(-32)~1stGT(+13)~ST(+146) | 기동선도 | 00:40 | 01:22 | 03:58 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.013889 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 신인천복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 565 | 542 | 529 | Y | - | 규정 | 170 | 170 | 170 | Y | - | 규정 | 565 | 542 | 529 | N | - | 규정 | 170 | 170 | 170 | N | - | 규정 | [7 empty] | 1996 | GE | GE | 한중 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2631 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 부산복합1CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 574 | 551 | 539 | N | - | - | 1 | 175 | 175 | 175 | N | - | - | 30.49% | 31.76% | 32.47% | NA | - | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 2003 | N | - | - | 01:23 | 02:20 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+57) | Y | 1:30 | 기동선도 | 01:23 | 0.10417 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+67) | 기동선도+실적 | 01:23 | 0.13681 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+84) | 기동선도+실적 | 00:48 | 02:04 | 03:24 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.00625 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 부산복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 574 | 551 | 539 | Y | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | Y | - | 규정 | 574 | 551 | 539 | N | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | N | - | 규정 | [7 empty] | 2003 | GE | 두산중공업 | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2632 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 부산복합2CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 578 | 555 | 543 | N | - | - | 1 | 175 | 175 | 175 | N | - | - | 30.28% | 31.53% | 32.23% | NA | - | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 2003 | N | - | - | 01:23 | 02:20 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+57) | Y | 1:30 | 기동선도 | 01:23 | 0.10417 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+67) | 기동선도+실적 | 01:23 | 0.13681 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+84) | 기동선도+실적 | 00:48 | 02:04 | 03:24 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.00625 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 부산복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 578 | 555 | 543 | Y | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | Y | - | 규정 | 578 | 555 | 543 | N | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | N | - | 규정 | [7 empty] | 2003 | GE | 두산중공업 | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2633 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 부산복합3CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 564 | 542 | 530 | N | - | - | 1 | 175 | 175 | 175 | N | - | - | 31.03% | 32.29% | 33.02% | NA | - | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 2004 | N | - | - | 01:23 | 02:20 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+57) | Y | 1:30 | 기동선도 | 01:23 | 0.10417 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+67) | 기동선도+실적 | 01:23 | 0.13681 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+84) | 기동선도+실적 | 00:48 | 02:04 | 03:24 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.00625 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 부산복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 564 | 542 | 530 | Y | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | Y | - | 규정 | 564 | 542 | 530 | N | - | 규정 | 175 | 175 | 175 | N | - | 규정 | [7 empty] | 2004 | GE | 두산중공업 | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2634 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 부산복합4CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 601 | 579 | 561 | N | - | - | 1 | 180 | 175 | 175 | N | - | - | 29.95% | 30.22% | 31.19% | NA | - | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 2004 | N | - | - | 01:23 | 02:20 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+57) | Y | 1:30 | 기동선도 | 01:23 | 0.10417 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+67) | 기동선도+실적 | 01:23 | 0.13681 | COP기동(-55)~1stGT(+28)~ST(+84) | 기동선도+실적 | 00:48 | 02:04 | 03:24 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.0055556 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 부산복합CC#1~4 기동간격 30분 |  | 601 | 579 | 561 | Y | - | 규정 | 180 | 175 | 175 | Y | - | 규정 | 601 | 579 | 561 | N | - | 규정 | 180 | 175 | 175 | N | - | 규정 | [7 empty] | 2004 | GE | 두산중공업 | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
8321 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 한림복합CC | 35 | X | 2 | + | 35 | X | 1 | 105 | 123 | 112 | 109 | N | - | - | 1 | 41 | 41 | 41 | N | - | - | 33.33% | 36.61% | 37.61% | NA | - | 8.7 | 8.7 | 5.25 | 1997 | N | - | - | 00:15 | 02:00 | COP기동~ST(120) | N | 2:00 | 기동선도 | 0.010417 | 0.083333 | COP기동~ST(120) | 기동선도 | 0.010417 | 0.083333 | COP기동~ST(120) | 기동선도 | 00:50 | 0.083333 | 0.090278 | 기동선도+실적 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.0083333 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA |  | 123 | 112 | 109 | Y | - | 규정 | 41 | 41 | 41 | Y | - | 규정 | 123 | 112 | 109 | N | - | 규정 | 41 | 41 | 41 | N | - | 규정 | [7 empty] | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | 한중 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2835 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 영월복합1CC | 183 | X | 3 | + | 299 | X | 1 | 848 | 876 | 862 | 825 | N | - | - | 2 | 263 | 259 | 248 | N | - | - | 30.02% | 30.05% | 30.06% | 351 | - | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 2010 | N | - | - | 01:44 | 02:17 | CVP기동(-78)~1stGT(+26)~ST(+33) | Y | 1:30 | 기동선도 | 03:23 | 0.16875 | CVP기동(-177)~1stGT(+26)~ST(+40) | 기동선도+실적 | 0.14444 | 0.23819 | CVP기동(-160)~1stGT(+30)~ST(+140) | 기동선도+실적 | 00:41 | 01:18 | 02:59 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.022222 | 실적 |  | 0.21667 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | 2 | - | #1,2GT 동시기동 불가 |  | 876 | 862 | 825 | Y | - | 규정 | 263 | 259 | 248 | Y | - | 규정 | 876 | 862 | 825 | N | - | 규정 | 263 | 259 | 248 | N | - | 규정 | [5 empty] | 9783000 | 16414000 | 2010 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2637 | 남부 | 복합 | LNG | CC | 안동복합CC | 234.5 | X | 1 | + | 127.1 | X | 1 | 361.6 | 470 | 439 | 418 | N | - | - | 1 | 265 | 265 | 265 | N | - | - | 56.38% | 60.36% | 63.4% | NA | - | 20.8 | 20.8 | 18.08 | 2014 | N | - | - | 02:09 | 02:29 | COP기동(-107)~1stGT(+22)~ST(+20) | Y | 0:45 | 기동선도 | 02:20 | 0.13403 | COP기동(-118)~1stGT(+22)~ST(+53) | 기동선도+실적 | 03:40 | 0.19444 | COP기동(-198)~1stGT(+22)~ST(+60) | 기동선도+실적 | 00:31 | 01:06 | 01:24 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.021528 | 실적 |  | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA |  | 470 | 439 | 418 | Y | - | 규정 | 265 | 265 | 265 | Y | - | 규정 | 470 | 439 | 418 | N | - | 규정 | 265 | 265 | 265 | N | - | 규정 | 5 | 0.017 | 10.43 |  |  |  |  | 2014 | Siemens | Siemens | Siemens | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2110 | 남부 | 복합 | 경유 | CC | 남제주복합CC | 47.7 | X | 2 | + | 50.8 | X | 1 | 146.2 | 164 | 160 | 158 | N | - | - | 1 | 56 | 55 | 54 | N | - | - | 34.15% | 34.38% | 34.18% | NA | - | 7.4 | 7.4 | 7.31 | 2020 | N | - | - | 00:42 | 01:10 | COP기동(-30)~1stGT(+12)~ST(+28) | N | 1:10 | 기동선도 | 0.029167 | 0.12778 | COP기동~ST(184) | 기동선도+실적 | 0.029167 | 0.15278 | COP기동~ST(220) | 기동선도+실적 | 00:45 | 0.14861 | 0.19375 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 규정 | 0.0090278 | 실적 |  | 0.1375 | N | - | - | 0.13542 | N | - | - | NA | - | NA |  | 164 | 160 | 158 | Y | - | 규정 | 56 | 55 | 54 | Y | - | 규정 | 164 | 160 | 158 | N | - | 규정 | 56 | 55 | 54 | N | - | 규정 | [7 empty] | 2020 | GE | GE | S&TC | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2384 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 평택복합#2CC | 286.3 | X | 2 | + | 295.9 | X | 1 | 868.5 | 1020 | 986 | 943 | N | - | - | 1 | 370 | 271 | 259 | Y | 500/377/363 | 21-3차 기술위 | 36.27% | 27.48% | 27.47% | NA | - | 48 | 48 | 43.425 | 2014 | N | - | - | 05:35 | 06:40 | 기동준비(보조보일러) : 05:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 01:05 | Y | 0.2 | 기동선도 | 05:35 | 07:00 | 기동준비(보조보일러) : 05:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 01:25 | 기동선도 | 07:35 | 09:55 | 기동준비(보조보일러) : 07:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 02:20 | 기동선도 | 0.071991 | 0.089583 | 0.16319 | 기동선도 | 08:00 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.040972 | 실적 | 0.017361 | 04:12 | N | - | - | 05:18 | N | - | - | NA | - | 평택/신평택복합 기동간격 1시간 | - | 918 | 887 | 848 | Y | - | 규정(Pmax) | 370 | 271 | 259 | N | - | 규정(Pmin) | 918 | 887 | 848 | N | - | - | 370 | 271 | 259 | N | - | - |  |  |  | 2013년 평택2복합 준공이후 동일모델인 울산복합과 마찬가지로 MHPS 가스터빈 J-Class의 연소진동으로 인한 설비문제로 불시정지 다수 발생되어 기술특성자료 신고시 AGCmax값을 낮게 신고하여 비용평가위원회 의결됨 |  | - | - | 2014 | MELCO | MHI | 세대에너텍 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2031 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#1 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 01:11 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 0.053472 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 01:37 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 0.33333 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - |  |  |  | 서인천CC : 노후 발전기로 2004~2006년 사이 |  | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2032 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#2 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 01:11 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 0.053472 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 01:37 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 0.33333 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - |  |  |  | GT만 일괄 교체하였으며, |  | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2033 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#3 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 01:11 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 01:17 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 01:37 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 08:00 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - |  |  |  | 작업시 제작사로 부터 추가적인 |  | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2034 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#4 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 01:11 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 01:17 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 01:37 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 08:00 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - |  |  |  | 설계자료를 확보하지 못하여 |  | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2061 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#5 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 01:11 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 01:17 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 01:37 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 08:00 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 04:00 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - |  |  |  | 실적기반으로 제출 |  | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2062 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#6 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 0.049306 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 0.053472 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 0.067361 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 0.33333 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2063 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#7 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 0.049306 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 0.053472 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 0.067361 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 0.33333 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2064 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 서인천복합1CC#8 | 150 | X | 1 | + | 75 | X | 1 | 225 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 1 | 150 | 150 | 150 | N | - | - | 53.57% | 56.18% | 59.06% | NA | - | 11.7 | 11.7 | 11.25 | 1992 | N | - | - | 00:51 | 0.049306 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:26 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.03 | 실적(10회) | 00:52 | 0.053472 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:27 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:25 | 실적(8회) | 01:02 | 0.067361 | 기동준비(보조증기밸브) : 00:37 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 00:35 | 실적(9회) | 0.026389 | 0.06875 | 0.17778 | 실적(8~10회) | 0.33333 | 1900-01-01 | 운전지침서 | 0.0097222 | 실적 | 0.0090278 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 서인천복합CC#1~8 기동간격 2대씩 30분 | - | 280 | 267 | 254 | Y | - | 규정(Pmax) | 150 | 150 | 150 | N | - | 규정(Pmin) | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 150 | 150 | 150 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1992 | GE | GE | 한중 | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2756 | 서부 | 복합 | LNG | CC | 군산복합1CC | 233.3 | X | 2 | + | 251.8 | X | 1 | 718.4 | 835 | 821 | 777 | N | - | - | 1 | 264 | 264 | 264 | N | - | - | 31.62% | 32.16% | 33.98% | NA | - | 40.6 | 40.6 | 35.92 | 2010 | N | - | - | 02:27 | 0.14583 | 기동준비(보조보일러) : 02:00 ~ 1stGT : 00:27 ~ ST연결 : 01:03 | Y | 0.1375 | 기동선도 | 02:27 | 0.16181 | 기동준비(보조보일러) : 02:00 ~ 1stGT : 00:27 ~ ST연결 : 01:26 | 기동선도 | 02:27 | 0.22222 | 기동준비(보조보일러) : 02:00 ~ 1stGT : 00:27 ~ ST연결 : 02:53 | 기동선도 | 0.072917 | 0.10486 | 0.17431 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-02 | 설계자료 | 0.025 | 실적 | 0.013194 | 0.24167 | N | - | - | 0.2125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 835 | 821 | 777 | Y | - | 규정(Pmax) | 264 | 264 | 264 | N | - | 규정(Pmin) | 835 | 821 | 777 | N | - | - | 264 | 264 | 264 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2010 | MHI | MHI | S&TC | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2311 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 일산복합1CC | 100 | X | 4 | + | 200 | X | 1 | 600 | 728 | 666 | 624 | N | - | - | 2 | 219 | 200 | 188 | N | - | - | 30.08% | 30.03% | 30.13% | NA | - | 45 | 45 | 30 | 1993 | N | - | - | 00:44 | 0.075 | 기동준비(CCWP)~1stGT : 00:44, 1stGT~ST연결 : 01:04 | N | - | - | 00:45 | 0.125 | 기동준비(CCWP) : 00:20 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 02:15 | 자체매뉴얼 | 00:47 | 0.14722 | 기동준비(CCWP) : 00:20 ~ 1stGT : 00:27 ~~ST연결 : 02:45 | 자체매뉴얼 | 0.052083 | 0.052083 | 0.12292 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.0048611 | 실적 | 0.0125 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 일산복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 728 | 666 | 624 | Y | - | 규정 | 219 | 200 | 188 | Y | - | 규정 | 728 | 666 | 624 | Y | 716/655/614 | 규정 | 219 | 200 | 188 | Y | 221/221/221 | 규정 | [5 empty] | - | - | 1993 | MHI | WH | MHI | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2312 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 일산복합2CC | 100 | X | 2 | + | 100 | X | 1 | 300 | 372 | 336 | 315 | N | - | - | 1 | 112 | 101 | 95 | N | - | - | 30.11% | 30.06% | 30.16% | NA | - | 25 | 25 | 15 | 1996 | N | - | - | 00:45 | 0.075 | 기동준비(CCWP)~1stGT : 00:45, 1stGT~ST연결 : 01:03 | N | - | - | 00:45 | 0.125 | 기동준비(CCWP) : 00:20 ~ 1stGT : 00:25 ~ ST연결 : 02:15 | 자체매뉴얼 | 00:47 | 0.14722 | 기동준비(CCWP) : 00:20 ~ 1stGT : 00:27 ~~ST연결 : 02:45 | 자체매뉴얼 | 0.013889 | 0.043056 | 0.10347 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.0041667 | 실적 | 0.00625 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 일산복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 372 | 336 | 315 | Y | - | 규정 | 112 | 101 | 95 | Y | - | 규정 | 372 | 336 | 315 | Y | 366/330/310 | 규정 | 112 | 101 | 95 | Y | 112/112/112 | 규정 | [5 empty] | - | - | 1996 | MHI | WH | MHI | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2431 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 울산복합CC#1 | 100 | X | 2 | + | 100 | X | 1 | 300 | 317 | 305 | 304 | N | - | - | 1 | 96 | 92 | 92 | N | - | - | 30.28% | 30.16% | 30.26% | NA | - | 15 | 15 | 15 | 1979(1998복구) | N | - | - | 00:55 | 0.070833 | 기동준비(vacuum up)~1stGT : 00:55, 1stGT~ST연결 : 00:47 | N | - | - | 00:55 | 01:53 | 기동준비(vacuum up) : 00:35 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 00:58 | 기동선도 | 01:10 | 04:10 | 기동준비(vacuum up) : 00:50 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 03:00 | 기동선도 | 0.045139 | 0.10764 | 0.22917 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-02 | 설계자료 | 0.0125 | 실적 | 0.0069444 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 울산복합CC#1~4 기동간격 30분 | - | 317 | 305 | 304 | Y | - | 규정 | 96 | 92 | 92 | Y | - | 규정 | 317 | 305 | 304 | Y | 312/300/299 | 규정 | 96 | 92 | 92 | Y | 96/96/96 | 규정 | [5 empty] | - | - | 1979(1998복구) | Toshiba | Toshiba | 삼성중공업 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2432 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 울산복합CC#2 | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 547 | 525 | 516 | N | - | - | 1 | 165 | 158 | 155 | N | - | - | 30.16% | 30.1% | 30.04% | NA | - | 20 | 20 | 22.5 | 1997 | N | - | - | 0.0125 | 0.083333 | 기동준비(CTP)~ | N | - | - | 0.10972 | 0.16736 | 기동준비(CTP)~1stGT : 02:49, 1stGT~ST연결 : 01:23 | 실적 | 02:38 | 0.20486 | 기동준비(CTP)~1stGT : 02:38, 1stGT~ST연결 : 02:17 | 실적 | 0.054861 | 0.069444 | 0.1125 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-02 | 설계자료 | 0.0083333 | 실적 | 0.0069444 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 울산복합CC#1~4 기동간격 30분 | - | 547 | 525 | 516 | Y | - | 규정 | 165 | 158 | 155 | Y | - | 규정 | 547 | 525 | 516 | Y | 538/516/507 | 규정 | 165 | 158 | 155 | Y | 165/165/165 | 규정 | [5 empty] | - | - | 1997 | WH | MHI | MHI | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2433 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 울산복합CC#3 | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 547 | 525 | 516 | N | - | - | 1 | 165 | 158 | 155 | N | - | - | 30.16% | 30.1% | 30.04% | NA | - | 20 | 20 | 22.5 | 1997 | N | - | - | 0.0125 | 0.083333 | 기동준비(CTP)~ | N | - | - | 0.10972 | 0.16736 | 기동준비(CTP)~1stGT : 02:49, 1stGT~ST연결 : 01:23 | 실적 | 02:38 | 0.20486 | 기동준비(CTP)~1stGT : 02:38, 1stGT~ST연결 : 02:17 | 실적 | 0.054861 | 0.069444 | 0.1125 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-02 | 설계자료 | 0.0083333 | 실적 | 0.0069444 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 울산복합CC#1~4 기동간격 30분 | - | 547 | 525 | 516 | Y | - | 규정 | 165 | 158 | 155 | Y | - | 규정 | 547 | 525 | 516 | Y | 538/516/507 | 규정 | 165 | 158 | 155 | Y | 165/165/165 | 규정 | [5 empty] | - | - | 1997 | WH | MHI | MHI | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2434 | 동서 | 복합 | LNG | CC | 울산복합CC#4 | 286.6 | X | 2 | + | 298.7 | X | 1 | 871.9 | 1017 | 987 | 944 | N | - | - | 1 | 277.5 | 270 | 258.5 | N | - | - | 27.29% | 27.36% | 27.38% | NA | - | 48 | 48 | 43.595 | 2014 | N | - | - | 05:40 | 0.24375 | 기동준비(Aux BLR 기동)~1stGT : 05:40, 1stGT~ST연결 : 03:15 | N | - | - | 05:40 | 0.37153 | 기동준비(Aux BLR 기동)~1stGT : 05:40, 1stGT~ST연결 : 03:15 | 자체매뉴얼 | 05:40 | 0.37153 | 기동준비(Aux BLR 기동)~1stGT : 05:40, 1stGT~ST연결 : 03:15 | 자체매뉴얼 | 0.025694 | 0.070833 | 0.13542 | 설계자료 | 0.33333 | 1900-01-02 | 설계자료 | 0.031944 | 실적 | 0.015278 | 0.175 | N | - | - | 0.24583 | N | - | - | NA | - | 울산복합CC#1~4 기동간격 30분 | - | 1017 | 987 | 944 | Y | - | 규정 | 277.5 | 270 | 258.5 | Y | - | 규정 | 1017 | 987 | 944 | Y | 915/888/849 | 규정 | 277.5 | 270 | 258.5 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2014 | MHI | MHI | 세대이노텍 | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2481 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 보령복합1CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 1 | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 35.19% | 37.62% | 38.89% | NA | - | 16.9 | 16.9 | 22.5 | 2002 | N | - | - | 02:10 | 0.125 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:40 | N | - | 기동선도 | 02:10 | 0.12986 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:47 | 기동선도 | 02:15 | 0.19514 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:15 ~ ST연결 : 02:11 | 기동선도 | 0.043056 | 0.052083 | 0.14792 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.015972 | 계산값 | 0:23 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 보령복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2002 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB | 한중 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2482 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 보령복합2CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 1 | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 35.19% | 37.62% | 38.89% | NA | - | 16.9 | 16.9 | 22.5 | 2002 | N | - | - | 02:10 | 0.125 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:40 | N | - | 기동선도 | 02:10 | 0.12986 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:47 | 기동선도 | 02:15 | 0.19514 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:15 ~ ST연결 : 02:11 | 기동선도 | 0.043056 | 0.052083 | 0.14792 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.015972 | 계산값 | 0:23 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 보령복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2002 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB | 한중 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2483 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 보령복합3CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 1 | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 35.19% | 37.62% | 38.89% | NA | - | 16.9 | 16.9 | 22.5 | 2002 | N | - | - | 02:10 | 0.125 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:40 | N | - | 기동선도 | 02:10 | 0.12986 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:47 | 기동선도 | 02:15 | 0.19514 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:15 ~ ST연결 : 02:11 | 기동선도 | 0.043056 | 0.052083 | 0.14792 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.015972 | 계산값 | 0:23 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 보령복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2002 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB | 한중 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2731 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 인천복합1CC | 160.7 | X | 2 | + | 182.1 | X | 1 | 503.5 | 547 | 547 | 544 | N | - | - | 1 | 190 | 190 | 190 | N | - | - | 34.73% | 34.73% | 34.93% | NA | - | 27.8 | 27.8 | 25.175 | 2005 | N | - | - | 00:21 | 0.057639 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:21 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:13 | Y | 1:10 | 운전실적 | 0.018056 | 0.077778 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:26 ~ 2ndGT : 00:00 ~ ST연결 : 01:26 | 기동선도 | 0.023611 | 0.12153 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:34 ~ 2ndGT : 00:00 ~ ST연결 : 02:21 | 기동선도 | 0.031944 | 0.096528 | 0.15903 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.0097222 | 계산값 | 0:14 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 인천복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 547 | 547 | 544 | N | - | - | 190 | 190 | 190 | N | - | - | 547 | 547 | 544 | N | - | - | 190 | 190 | 190 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2005 | Siemens | Siemens | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2732 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 인천복합2CC | 164 | X | 2 | + | 181 | X | 1 | 509 | 608 | 575 | 563 | N | - | - | 1 | 190 | 190 | 190 | N | - | - | 31.25% | 33.04% | 33.75% | NA | - | 27.8 | 27.8 | 25.45 | 2009 | N | - | - | 00:21 | 0.057639 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:21 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:13 | Y | 1:10 | 운전실적 | 0.018056 | 0.077778 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:26 ~ 2ndGT : 00:00 ~ ST연결 : 01:26 | 기동선도 | 0.023611 | 0.12153 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:34 ~ 2ndGT : 00:00 ~ ST연결 : 02:21 | 기동선도 | 0.031944 | 0.096528 | 0.15903 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.0097222 | 계산값 | 0:14 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 인천복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 608 | 575 | 563 | N | - | - | 190 | 190 | 190 | N | - | - | 608 | 575 | 563 | N | - | - | 190 | 190 | 190 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2009 | Siemens | Siemens | 세대에너텍 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2152 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 인천복합3CC | 150 | X | 2 | + | 150 | X | 1 | 450 | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 1 | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 35.19% | 37.62% | 38.89% | NA | - | 16.9 | 16.9 | 22.5 | 2013 | N | - | - | 02:10 | 0.125 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:40 | N | - | 기동선도 | 02:10 | 0.12986 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:10 ~ 2ndGT : 00:10 ~ ST연결 : 00:40 | 기동선도 | 02:15 | 0.19514 | 기동준비(Drum Filling) : 02:00 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:15 ~ ST연결 : 02:11 | 기동선도 | 0.043056 | 0.052083 | 0.14792 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.015972 | 계산값 | 0:23 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 인천복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | 557 | 521 | 504 | N | - | - | 196 | 196 | 196 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2013 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2157 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 세종천연 가스CC | 167.1 | X | 2 | + | 196.2 | X | 1 | 530.4 | 590 | 590 | 578 | N | - | - | 1 | 177 | 177 | 177 | N | - | - | 30% | 30% | 30.62% | NA | - | 27.25 | 27.25 | 26.52 | 2013 | N | - | - | 00:35 | 0.063194 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 00:56 | Y | 0:54 | 기동선도 | 00:35 | 0.11944 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 02:17 | 기동선도 | 00:35 | 0.13889 | 기동준비(SFC) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 02:45 | 기동선도 | 0.05 | 0.11458 | 0.13889 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.010417 | 정지선도 | 0:13 | 0.17014 | N | - | - | 0.18403 | N | - | - | NA | - | NA | - | 590 | 590 | 578 | N | - | - | 177 | 177 | 177 | N | - | - | 590 | 590 | 578 | N | - | - | 177 | 177 | 177 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2013 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
8121 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 제주1CC | 71.9 | X | 1 | + | 42.5 | X | 1 | 114.4 | 127 | 126 | 123 | N | - | - | 1 | 78 | 78 | 78 | N | - | - | 61.42% | 61.9% | 63.41% | NA | - | 5.9 | 5.9 | 5.72 | 2018 | N | - | - | 0.0625 | 0.093056 | 기동준비(Drum Filling) : 00:45 ~ 1stGT : 00:45 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 00:44 | Y | 0:48 | 운전실적 | 01:30 | 0.14306 | 기동준비(Drum Filling) : 00:46 ~ 1stGT : 00:44 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:57 | 운전실적 | 01:33 | 0.15556 | 기동준비(Drum Filling) : 00:48 ~ 1stGT : 00:45 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 02:11 | 운전실적 | 0.029167 | 0.063889 | 0.096528 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 | 매뉴얼 | 0.013194 | 정지선도 | 0:13 | 0.12917 | N | - | - | 0.16667 | Y | 3:00 |  | NA | - | NA | - | 127 | 126 | 123 | N | - | - | 78 | 78 | 78 | N | - | - | 127 | 126 | 123 | N | - | - | 78 | 78 | 78 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2018 | GE | GE | GE | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
8122 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 제주2CC | 71.9 | X | 1 | + | 42.5 | X | 1 | 114.4 | 127 | 126 | 124 | N | - | - | 1 | 78 | 78 | 78 | N | - | - | 61.42% | 61.9% | 62.9% | NA | - | 5.9 | 5.9 | 5.72 | 2018 | N | - | - | 0.0625 | 0.093056 | 기동준비(Drum Filling) : 00:45 ~ 1stGT : 00:45 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 00:44 | Y | 0:48 | 운전실적 | 01:30 | 0.14306 | 기동준비(Drum Filling) : 00:46 ~ 1stGT : 00:44 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:57 | 운전실적 | 01:33 | 0.15556 | 기동준비(Drum Filling) : 00:48 ~ 1stGT : 00:45 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 02:11 | 운전실적 | 0.029167 | 0.063889 | 0.096528 | 기동선도 | 0.41667 | 1900-01-02 | 매뉴얼 | 0.013194 | 정지선도 | 0:13 | 0.12917 | N | - | - | 0.16667 | Y | 3:00 |  | NA | - | NA | - | 127 | 126 | 124 | N | - | - | 78 | 78 | 78 | N | - | - | 127 | 126 | 124 | N | - | - | 78 | 78 | 78 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2018 | GE | GE | GE | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2470 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 서울1CC | 241.3 | X | 1 | + | 127.9 | X | 1 | 369.2 | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 1 | 239 | 223 | 211 | N | - | - | 51.96% | 52.1% | 51.84% | NA | - | 18.45 | 18.45 | 18.46 | 2019 | Y | 24.3 | 규정 | 0.024306 | 0.050694 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 00:38 | Y | 1:13 | 기동선도 | 00:35 | 0.084722 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:17 | 기동선도 | 00:35 | 0.09375 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:40 | 기동선도 | 0.030556 | 0.083333 | 0.10069 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.039583 | 정지선도 | 0:10 | 0.18333 | N | - | - | 0.15486 | N | - | - | NA | - | 서울복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 239 | 223 | 211 | N | - | - | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 239 | 223 | 211 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2019 |  |  |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2473 | 중부 | 복합 | LNG | CC | 서울2CC | 241.3 | X | 1 | + | 127.9 | X | 1 | 369.2 | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 1 | 239 | 223 | 211 | N | - | - | 51.96% | 52.1% | 51.84% | NA | - | 18.45 | 18.45 | 18.46 | 2019 | Y | 24.3 | 규정 | 0.024306 | 0.050694 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 00:38 | Y | 1:13 | 기동선도 | 00:35 | 0.084722 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:17 | 기동선도 | 00:35 | 0.09375 | 기동준비(Vac UP) : 00:00 ~ 1stGT : 00:35 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:40 | 기동선도 | 0.030556 | 0.083333 | 0.10069 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 규정 | 0.039583 | 정지선도 | 0:10 | 0.18333 | N | - | - | 0.15486 | N | - | - | NA | - | 서울복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 239 | 223 | 211 | N | - | - | 460 | 428 | 407 | N | - | - | 239 | 223 | 211 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2019 |  |  |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2833 | 인천공항에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 인천공항복합1CC | 47 | X | 2 | + | 33 | X | 1 | 127 | 144.8 | 130.8 | 124.8 | Y | 156/138/130 | 온도보정곡선 | 1 | 51.9 | 44.9 | 41.9 | Y | 50/50/50 | 온도보정곡선 | 35.84% | 34.33% | 33.57% | NA | - | 5 | 5 | 6.35 | 2000 | N | - | - | 0.034722 | 0.079861 | 기동준비(HRSG 드럼 및 탈기기 레벨 점검 및 충수) : 00:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:05 | Y | 1:25 | 기동선도 | 0.034722 | 0.10764 | 기동준비(HRSG 드럼 및 탈기기 레벨 점검 및 충수) : 00:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:45 | 운전실적 | 0.034722 | 0.10764 | 기동준비(HRSG 드럼 및 탈기기 레벨 점검 및 충수) : 00:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ 2ndGT : - ~ ST연결 : 01:45 | 운전실적 | 0.053472 | 0.08125 | 0.08125 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 02:00 | 제작사 자료 | 0.0069444 | 실적 | 0:20 | 0.13333 | N | - | - | 0.075 | N | - | - | NA | - | NA | - | 144.8 | 130.8 | 124.8 | Y | - | 규정 | 51.9 | 44.9 | 41.9 | Y | - | 규정 | 144.8 | 130.8 | 124.8 | Y | 156/138/130 | 온도보정곡선 | 51.9 | 44.9 | 41.9 | Y | 50/50/50 | 온도보정곡선 | [5 empty] | - | - | 2000 | Meidensha | MHI | 현대중공업 | 양권모 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2900 | 춘천에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 춘천열병합CC | 287.8 | X | 1 | + | 143.4 | X | 1 | 431.2 | 513 | 489 | 468 | N | - | - | 1 | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 54.58% | 54.6% | 54.27% | NA | - | 24 | 24 | 21.56 | 2017 | N | - | - | 03:40 | 0.17361 | 기동준비(Boiler 기동) : 03:10 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:30 | Y | 3:36 | 실적 | 0.15278 | 0.17361 | 기동준비(Boiler 기동) : 03:10 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:30 | 운전실적 | 0.18472 | 0.22639 | 기동준비(Boiler 기동) : 03:46 ~ 1stGT : 00:40 ~ ST연결 : 01:00 | 운전실적 | 0.063194 | 0.067361 | 0.15278 | 운전실적(1,1,1) | 0.33333 | 72:00 | 제작사 자료 | 0.020833 | 실적(2) | 0:17 | 0.16667 | N | - | - | 0.18333 | N | - | - | NA | - | NA | - | 513 | 489 | 468 | N | - | - | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 513 | 489 | 468 | N | - | - | 280 | 267 | 254 | N | - | - | 5 | 0.05 | 18.59 |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS | BHI | 신현표 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2831 | 인천종합에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 송도열병합발전1CC | 67.45 | X | 2 | + | 52.4 | X | 1 | 187.3 | 226.2023 | 216.8526 | 209.2828 | N | - | - | 1 | 67.86 | 65.06 | 62.78 | N | - | - | 30% | 30% | 30% | NA | - | 10.5 | 10.5 | 9.365 | 2010 | N | - | - | 01:00 | 0.086111 | 기동준비(Condensate Pump) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:04 | Y | 1:30 | 실적(8) | 01:00 | 0.095833 | 기동준비(Condensate Pump) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:18 | 운전실적(19) | 01:00 | 0.125 | 기동준비(Condensate Pump) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 02:00 | 운전실적(4) | 0.0625 | 0.074306 | 0.10208 | 운전실적(8,19,4) | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.011806 | 실적(14) | 0:12 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 226.2023 | 216.8526 | 209.2828 | Y | - | 규정 | 67.86 | 65.06 | 62.78 | Y | - | 규정 | 226.2023 | 216.8526 | 209.2828 | N | - | - | 67.86 | 65.06 | 62.78 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2010 | MHI | GE | 세대에너텍 | 조상훈 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2573 | 나래에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 하남열병합CC | 240.8 | X | 1 | + | 123 | X | 1 | 363.8 | 430 | 412 | 396 | N | - | - | 1 | 217 | 207 | 199 | N | - | - | 50.47% | 50.24% | 50.25% | NA | - | 18.19 | 18.19 | 18.19 | 2015 | Y | 19.4 | 규정 | 01:30 | 0.0875 | 기동준비(MCWP) : 01:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:36 | Y | 1:50 | 기동선도 | 03:30 | 0.19306 | 기동준비(AUX BLR 기동) : 03:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:08 | 기동선도 | 03:30 | 0.19722 | 기동준비(AUX BLR 기동) : 03:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:14 | 기동선도 | 0.040278 | 0.074306 | 0.090278 | 실적, 기동선도, 기동선도 | 0.20833 | 1899-12-31 04:00 | 운전실적 | 0.033333 | 실적 | 0:11 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 430 | 412 | 396 | N | - | - | 217 | 207 | 199 | N | - | - | 430 | 412 | 396 | N | - | - | 217 | 207 | 199 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2015 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 권영덕 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2911 | 나래에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 위례열병합CC | 270.4 | X | 1 | + | 142.2 | X | 1 | 412.6 | 462 | 461 | 447 | N | - | - | 1 | 251 | 250 | 242 | N | - | - | 54.33% | 54.23% | 54.14% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 20.63 | 2017 | N | - | - | 01:00 | 0.059722 | 기동준비(APS Start) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:26 | Y | 1:27 | 기동선도 | 02:00 | 0.12986 | 기동준비(CEP 기동) : 01:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:07 | 기동선도 | 02:00 | 0.14306 | 기동준비(CEP 기동) : 01:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:26 | 기동선도 | 0.028472 | 0.056944 | 0.079861 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.027778 | 실적 | 0:11 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 462 | 461 | 447 | N | - | - | 251 | 250 | 242 | N | - | - | 462 | 461 | 447 | N | - | - | 251 | 250 | 242 | N | - | - | 5 | 0.06 | 13.03 |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens | Siemens | 권영덕 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2181 | 대륜발전 | 집단에너지 | LNG | CC | 양주열병합CC | 165 | X | 2 | + | 194.3 | X | 1 | 524.3 | 583 | 583 | 578 | N | - | - | 1 | 175 | 175 | 173 | N | - | - | 30.02% | 30.02% | 29.93% | NA | - | 29.2 | 29.2 | 26.215 | 2014 | N | - | - | 0.034722 | 0.097222 | 기동준비(ACWP) : 00:20 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | Y | 1:00 | 운전실적(6) | 0.038194 | 0.10069 | 기동준비(ACWP) : 00:25 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | 운전실적(6) | 0.041667 | 0.10417 | 기동준비(ACWP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | 운전실적(6) | 0.083333 | 0.10417 | 0.14583 | 운전실적(1,1,1,) | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 제작사 자료 | 0.017361 | 실적(5) | 0:12 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 583 | 583 | 578 | Y | - | 규정(Pmax) | 175 | 175 | 173 | Y | - | 규정(Pmin) | 583 | 583 | 578 | N | - | - | 175 | 175 | 173 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2014 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 박효남 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2871 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 판교열병합1CC | 77.9 | X | 1 | + | 68.4 | X | 1 | 146.3 | 160 | 156 | 153 | N | - | - | 1 | 76.9 | 77.2 | 75.8 | N | - | - | 48.06% | 49.49% | 49.54% | NA | - | 7.3 | 7.3 | 7.315 | 2010 | N | - | - | 00:40 | 0.069444 | 기동준비(BFP) : 00:22 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 01:00 | N | - | - | 00:40 | 0.076389 | 기동준비(BFP) : 00:22 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 01:10 | 기동선도 | 00:40 | 0.12847 | 기동준비(BFP) : 00:22 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 02:25 | 기동선도 | 0.041667 | 0.048611 | 0.10069 | 기동선도 | 0.16667 | 1899-12-31 13:00 | 운전실적 | 0.0069444 | 계산 | 0.0073154 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 160 | 156 | 153 | Y | - | 규정(Pmax) | 76.9 | 77.2 | 75.8 | Y | - | 규정(Pmin) | 160 | 156 | 153 | Y | - | 규정(Pmax) | 76.9 | 77.2 | 75.8 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | 2331000 | 3654000 | '10.10 | MELCO | Mitsui | 대경기계기술 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2883 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 파주열병합1CC | 163.4 | X | 2 | + | 188.7 | X | 1 | 515.5 | 580 | 580 | 558 | N | - | - | 1 | 174.1 | 174.1 | 167.6 | N | - | - | 30.02% | 30.02% | 30.04% | NA | - | 25.8 | 25.8 | 25.775 | 2011 | N | - | - | 01:00 | 0.081944 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:58 | Y | 0.041667 | 기동선도 | 01:00 | 0.18403 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 03:25 | 기동선도 | 01:00 | 0.29514 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 06:05 | 기동선도 | 0.058333 | 0.16319 | 0.27431 | 기동선도 | 0.16667 | 1900-01-01 | 운전실적 | 0.041667 | 정지선도 | 0.0046862 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 580 | 580 | 558 | Y | - | 규정(Pmax) | 174.1 | 174.1 | 167.6 | Y | - | 규정(Pmin) | 580 | 580 | 558 | Y | - | 규정(Pmax) | 174.1 | 174.1 | 167.6 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | 11279000 | 16649000 | '11.1 | MELCO | MHI | 범우중공업 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2754 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 화성열병합1CC | 160.8 | X | 2 | + | 190.2 | X | 1 | 511.8 | 582 | 580 | 554 | N | - | - | 1 | 174.6 | 174 | 166.5 | N | - | - | 30% | 30% | 30.05% | NA | - | 33 | 33 | 25.59 | 2007 | N | - | - | 01:00 | 0.081944 | 기동준비(HP/IP BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:58 | Y | 0.041667 | 기동선도 | 01:00 | 0.12014 | 기동준비(HP/IP BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:53 | 기동선도 | 01:00 | 0.25347 | 기동준비(HP/IP BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 05:05 | 기동선도 | 0.061111 | 0.11875 | 0.2625 | 기동선도 | 0.16667 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.041667 | 정지선도 | 0.0036742 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 582 | 580 | 554 | Y | - | 규정(Pmax) | 174.6 | 174 | 166.5 | Y | - | 규정(Pmin) | 582 | 580 | 554 | Y | - | 규정(Pmax) | 174.6 | 174 | 166.5 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | 7611000 | 14183000 | '07.12 | WH | MHI | MHI | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2993 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 광교열병합1CC | 102.6 | X | 1 | + | 42.2 | X | 1 | 144.8 | 173 | 164 | 157 | N | - | - | 1 | 95.3 | 90.7 | 86.5 | N | - | - | 55.09% | 55.3% | 55.1% | NA | - | 8 | 8 | 7.24 | 2012 | N | - | - | 01:00 | 0.0875 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:06 | N | - | - | 01:00 | 0.10417 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | 기동선도 | 01:00 | 0.14583 | 기동준비(BFP) : 00:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 02:30 | 기동선도 | 0.073611 | 0.11111 | 0.15278 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.027778 | 정지선도 | 0.0082726 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 173 | 164 | 157 | Y | - | 규정(Pmax) | 95.3 | 90.7 | 86.5 | Y | - | 규정(Pmin) | 173 | 164 | 157 | Y | - | 규정(Pmax) | 95.3 | 90.7 | 86.5 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | 3348000 | 4241000 | '12.11 | ABB | Siemens | 한국 비엔텍 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2930 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 동탄열병합1CC | 246.5 | X | 1 | + | 131.9 | X | 1 | 378.4 | 449 | 429 | 412 | N | - | - | 1 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | 225/215/206 | 전기모드기준으로 변경 | 41.07% | 42.98% | 44.76% | NA | - | 18.9 | 18.9 | 18.92 | 2017 | N | - | - | 01:52 | 0.10903 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:45 | N | - | - | 01:52 | 0.12986 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 기동선도 | 01:52 | 0.15764 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:55 | 기동선도 | 0.039583 | 0.095139 | 0.12847 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.041667 | 정지선도 | 0.0067754 | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 449 | 429 | 412 | Y | - | 규정(Pmax) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | - | 규정(Pmin) | 449 | 429 | 412 | Y | - | 규정(Pmax) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | - | 규정(Pmin) |  |  |  | Pmin 기준 : 환경제약으로 GT 50%미만 SCR 운전불가 |  | 9373000 | 10489000 | '17.11 | 두산중공업 | 두산중공업 | GE PSK | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2933 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 동탄열병합2CC | 246.5 | X | 1 | + | 131.9 | X | 1 | 378.4 | 449 | 429 | 412 | N | - | - | 1 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | 225/215/206 | 전기모드기준으로 변경 | 41.07% | 42.98% | 44.76% | NA | - | 18.9 | 18.9 | 18.92 | 2017 | N | - | - | 01:52 | 0.10903 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:45 | N | - | - | 01:52 | 0.12986 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 기동선도 | 01:52 | 0.15764 | 기동준비(보조보일러) : 01:22 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:55 | 기동선도 | 0.039583 | 0.095139 | 0.12847 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.041667 | 정지선도 | 0.0067754 | 0.16667 | N | - | - | 0.16667 | N | - | - | NA | - | NA | - | 449 | 429 | 412 | Y | - | 규정(Pmax) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | - | 규정(Pmin) | 449 | 429 | 412 | Y | - | 규정(Pmax) | 184.4 | 184.4 | 184.4 | Y | - | 규정(Pmin) |  |  |  | Pmin 기준 : 환경제약으로 GT 50%미만 SCR 운전불가 |  | 8325000 | 9443000 | '17.11 | 두산중공업 | 두산중공업 | GE PSK | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2170 | 수완에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 수완열병합CC | 40 | X | 2 | + | 35.2 | X | 1 | 115.2 | 139 | 135 | 129 | N | - | - | 1 | 42 | 41 | 39 | N | - | - | 30.22% | 30.37% | 30.23% | NA | - | 7.16 | 7.16 | 5.76 | 2000 | N | - | - | 0.041667 | 0.088194 | 기동준비(BFP AOP) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:07 ~ 2ndGT : 00:13 | Y | 0:48 | 운전실적(10건) | 0.041667 | 0.10208 | 기동준비(BFP AOP) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ 2ndGT : 01:20 ~ ST연결 : 00:07 | 운전실적(10건) | 0.041667 | 0.11806 | 기동준비(BFP AOP) : 00:40 ~ 1stGT 연결 : 00:20 ~ 2ndGT 연결 : 01:40 ~ ST 연결 : 00:10 | 운전실적(10건) | 0.053472 | 0.065972 | 0.083333 | 운전실적(7,13,5) | 0.61458 | 1899-12-31 17:20 | 실적 | 0.013889 | 실적(10) | 0.0069444 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 139 | 135 | 129 | N | - | - | 42 | 41 | 39 | Y | - | 규정P(min) | 139 | 135 | 129 | N | - | - | 42 | 41 | 39 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2000 | BRUSH | MES |  | 박종호 | 양은준 | 2020-09-10 | O | 2021.08.02
2664 | SK E&S | 복합 | LNG | CC | 광양복합1CC | 153.1 | X | 2 | + | 188.4 | X | 1 | 494.6 | 591 | 591 | 574 | N | - | - | 1 | 140 | 140 | 140 | Y | 178/178/173 | 규정 | 23.69% | 23.69% | 24.39% | NA | - | 24.7 | 24.7 | 24.73 | 2006 | N | - | - | 00:54 | 0.079167 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:00 | N | - | - | 00:54 | 0.090278 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:16 | 운전실적 | 00:54 | 0.10139 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:32 | 운전실적 | 0.059861 | 0.090278 | 0.11667 | 운전실적 | 0.375 | 1899-12-31 04:00 | 운전실적 | 0.015278 | 실적 | 0.0097222 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 광양복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 591 | 591 | 574 | Y | - | 규정(Pmax) | 140 | 140 | 140 | Y | 178/178/173 | 최소발전용량변경 | 591 | 591 | 574 | N | - | - | 140 | 140 | 140 | Y | 178/178/173 | 최소발전용량변경 | [5 empty] | - | - | 2006 | GE | Hitachi | GE | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2668 | SK E&S | 복합 | LNG | CC | 광양복합2CC | 153.1 | X | 2 | + | 188.4 | X | 1 | 494.6 | 581 | 581 | 563 | N | - | - | 1 | 140 | 140 | 140 | Y | 175/175/169 | 규정 | 24.1% | 24.1% | 24.87% | NA | - | 24.7 | 24.7 | 24.73 | 2006 | N | - | - | 00:54 | 0.079167 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:00 | N | - | - | 00:54 | 0.091667 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:18 | 운전실적 | 00:54 | 0.10347 | 기동준비(HRGSfilling) : 00:30 ~ 1stGT : 00:24 ~ ST연결 : 01:35 | 운전실적 | 0.059838 | 0.090972 | 0.12639 | 운전실적 | 0.375 | 1899-12-31 06:00 | 운전실적 | 0.014583 | 실적 | 0.0097222 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 광양복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 581 | 581 | 563 | Y | - | 규정(Pmax) | 140 | 140 | 140 | Y | 175/175/169 | 최소발전용량변경 | 581 | 581 | 563 | N | - | - | 140 | 140 | 140 | Y | 175/175/169 | 최소발전용량변경 | [5 empty] | - | - | 2006 | GE | Hitachi | GE | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2211 | GS파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 안양복합CC | 75 | X | 4 | + | 150 | X | 1 | 450 | 571 | 534 | 513 | N | - | - | 2 | 200 | 200 | 200 | N | - | - | 35.03% | 37.45% | 38.99% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1993 | N | - | - | 00:20 | 0.052083 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:09 ~ 1stGT : 00:11 ~ 2ndGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:25 | Y | 0:41 | 운전실적(1) | 00:20 | 0.088889 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:09 ~ 1stGT : 00:11 ~ 2ndGT : 00:38 ~ ST연결 : 01:10 | 운전실적(1) | 00:20 | 0.16319 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:09 ~ 1stGT : 00:11 ~ 2ndGT : 01:05 ~ ST연결 : 02:30 | 운전실적(1) | 0.048611 | 0.090278 | 0.16667 | 운전실적(1,1,1) | 0.33333 | 1900-01-02 | 제작사 자료 | 0.024306 | 실적 | 0:35 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 571 | 534 | 513 | Y | - | 규정(Pmax) | 200 | 200 | 200 | Y | - | 규정P(min) | 571 | 534 | 513 | N | - | - | 200 | 200 | 200 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1993 | ABB | ABB | ABB-CE |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2193 | GS파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 안양열병합2-1CC | 320.7 | X | 1 | + | 161 | X | 1 | 481.7 | 518 | 508 | 500 | N | - | - | 1 | 257 | 223 | 218 | N | - | - | 49.61% | 43.9% | 43.6% | NA | - | 30 | 30 | 24.085 | 2018 | Y | 40.1 | 규정 | 00:50 | 0.086806 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:15 | Y | 1:36 | 기동선도+실적 | 01:00 | 0.097222 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:20 | 기동선도+실적 | 01:30 | 0.125 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 01:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | 기동선도+실적 | 0.069444 | 0.083333 | 0.15278 | 실적, 기동선도, 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 16:00 | 제작사 자료 | 0.010417 | 실적 | 0:06 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 518 | 508 | 500 | Y | - | 규정(Pmax) | 257 | 223 | 218 | Y | - | 규정P(min) | 518 | 508 | 500 | N | - | - | 257 | 223 | 218 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2018 | GE | GE | BHI |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2341 | GS파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 부천복합 CC | 100 | X | 3 | + | 150 | X | 1 | 450 | 533 | 486 | 467 | N | - | - | 2 | 161 | 146 | 146 | N | - | - | 30.21% | 30.04% | 31.26% | NA | - | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 1993 | Y | 27.6 | 규정 | 0.020833 | 0.061111 | 기동준비(HP FWP) : 00:15 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:20 ~ ST연결 : 00:38 | Y | 1:20 | 운전실적(10) | 00:30 | 0.063194 | 기동준비(HP FWP) : 00:15 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:20 ~ ST연결 : 00:41 | 운전실적(10) | 00:30 | 0.12222 | 기동준비(HP FWP) : 00:15 ~ 1stGT : 00:15 ~ 2ndGT : 00:28 ~ ST연결 : 01:57 | 운전실적(9) | 0.044444 | 0.05 | 0.10972 | 운전실적(10,10,9) | 0.33333 | 1900-01-02 | 제작사 자료 | 0.0083333 | 계산 | 0:12 | 0.125 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 533 | 486 | 467 | Y | - | 규정(Pmax) | 161 | 146 | 146 | Y | - | 규정P(min) | 533 | 486 | 467 | N | - | - | 161 | 146 | 146 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1993 | WH | MHI | MHI |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2919 | 파주에너지 | 복합 | LNG | CC | 파주문산복합1CC | 275.5 | X | 2 | + | 296.6 | X | 1 | 847.6 | 959.6 | 930.4 | 906.8 | Y | 942/935/907 | 부하운전시험(21-1차기술위) | 1 | 294 | 292 | 284 | N | - | - | 30.64% | 31.38% | 31.32% | NA | - | 45.6 | 45.6 | 42.38 | 2017 | N | - | - | 0.069444 | 0.086806 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:20 ~ 1stGT : 01:20 ~ ST연결 : 00:25~ 2ndGT : 0:27 | Y | 0:57 | 운전실적(11) | 0.070139 | 0.12083 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:20 ~ 1stGT : 01:21 ~ 2ndGT : 0:22 ~ ST연결 : 00:54 | 운전실적(10) | 0.10556 | 0.16667 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:30 ~ 1stGT : 02:02 ~ 2ndGT : 1:16 ~ ST연결 : 1:10 | 운전실적(4) | 0.036111 | 0.061806 | 0.072917 | 운전실적(11,10,4) | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.018056 | 운전실적(13) | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 파주문산복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 959.6 | 930.4 | 906.8 | N | - | - | 294 | 292 | 284 | Y | 2:1기준 | 규정(Pmin) | 959.6 | 930.4 | 906.8 | N | - | - | 294 | 292 | 284 | Y | 2:1기준 | 규정(Pmin) |  |  |  | - | - |  |  | 2017 | Siemens | Siemens | Siemens | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2928 | 파주에너지 | 복합 | LNG | CC | 파주문산복합2CC | 275.5 | X | 2 | + | 296.6 | X | 1 | 847.6 | 952 | 935 | 907 | Y | 942/935/907 | GT shaft limit 상향 | 1 | 294 | 292 | 284 | N | - | - | 30.88% | 31.23% | 31.31% | NA | - | 45.6 | 45.6 | 42.38 | 2017 | N | - | - | 0.069444 | 0.086806 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:20 ~ 1stGT : 01:20 ~ ST연결 : 00:25~ 2ndGT : 0:27 | Y | 0:57 | 운전실적(11) | 0.070139 | 0.12083 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:20 ~ 1stGT : 01:21 ~ 2ndGT : 0:22 ~ ST연결 : 00:54 | 운전실적(10) | 0.10556 | 0.16667 | 기동준비(급수라인 펌프) : 00:30 ~ 1stGT : 02:02 ~ 2ndGT : 1:16 ~ ST연결 : 1:10 | 운전실적(4) | 0.036111 | 0.061806 | 0.072917 | 운전실적(11,10,4) | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.018056 | 운전실적(13) | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 파주문산복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 952 | 935 | 907 | Y | 942/935/907 | 규정(Pmax) | 294 | 292 | 284 | Y | 2:1기준 | 규정(Pmin) | 952 | 935 | 907 | 942/935/907 | 규정(Pmax) | - | 294 | 292 | 284 | Y | 2:1기준 | 규정(Pmin) |  |  |  | - | - |  |  | 2017 | Siemens | Siemens | Siemens | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2553 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합3CC | 100 | X | 3 | + | 150 | X | 1 | 450 | 541 | 501 | 480 | N | - | - | 2 | 162 | 150 | 144 | N | - | - | 29.94% | 29.94% | 30% | NA | - | 7 | 11.4 | 22.5 | 1999 | Y | 22.5 | 운전실적 | 00:30 | 1:45 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:15분 | Y | 0.041667 | 실적 | 00:30 | 0.16667 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 03:30분 | 실적 | 00:30 | 0.20833 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 04:30분 | 실적 | 0.052083 | 0.16667 | 0.22569 | 실적 | 0.5 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.020833 | 실적 | 00:26 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | NA |  | 541 | 501 | 480 | Y | - | 규정 | 162 | 150 | 144 | Y | - | 규정 | 541 | 501 | 480 | N | - | 규정 | 162 | 150 | 144 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 1999 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2554 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합4CC | 100 | X | 3 | + | 150 | X | 1 | 450 | 541 | 508 | 487 | Y | 504/484/462 | 성능시험 | 2 | 162 | 150 | 144 | Y | 151/145/139 | 성능시험 | 29.94% | 29.53% | 29.57% | NA | - | 7 | 11.4 | 22.5 | 1992 | Y | 22.5 | 운전실적 | 00:30 | 1:45 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:15분 | Y | 0.041667 | 실적 | 00:30 | 0.16667 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 03:30분 | 실적 | 00:30 | 0.20833 | 기동준비(HRSG충수) : 00:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 03:30분 | 실적 | 0.052083 | 0.16667 | 0.22569 | 실적 | 0.5 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.020833 | 실적 | 00:26 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | NA |  | 541 | 508 | 487 | Y | - | 규정 | 162 | 150 | 144 | Y | - | 규정 | 541 | 508 | 487 | Y | - | 최대발전용량변경 | 162 | 150 | 144 | Y | - | 최소발젼용량변경 | [5 empty] | - | - | 1902 | Hitachi | Hitachi | 두산중공업 | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2555 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합5CC | 183.2 | X | 2 | + | 208.2 | X | 1 | 574.6 | 686 | 646 | 620.2 | N | - | - | 1 | 212 | 194 | 186.05 | N | - | - | 30.9% | 30.03% | 30% | NA | - | 30 | 30 | 28.73 | 2011 | N | - | - | 02:00 | 4:00 | 기동준비(HRSG충수) : 01:30 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 02:00분 | Y | 0.083333 | 실적 | 03:00 | 0.22917 | 기동준비(HRSG충수) : 02:30 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 02:30분 | 실적 | 04:10 | 0.34028 | 기동준비(HRSG충수) : 03:40 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 04:00분 | 실적 | 0.13889 | 0.15278 | 0.20833 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.041667 | 실적 | 00:30 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 포스코복합CC#5~6 기동간격 30분 |  | 686 | 646 | 620.2 | Y | - | 규정 | 212 | 194 | 186.05 | Y | - | 규정(Pmin) | 686 | 646 | 620.2 | N | - | 규정 | 212 | 194 | 186.05 | Y | - | 최소발젼용량변경 | [5 empty] | - | - | 2011 | Siemens | Siemens | BHI(범우중공업) | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2556 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합6CC | 183.2 | X | 2 | + | 208.2 | X | 1 | 574.6 | 689 | 646 | 620.2 | N | - | - | 1 | 212 | 194 | 186.05 | N | - | - | 30.77% | 30.03% | 30% | NA | - | 30 | 30 | 28.73 | 2011 | N | - | - | 02:00 | 4:00 | 기동준비(HRSG충수) : 01:30 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 02:00분 | Y | 0.083333 | 실적 | 03:00 | 0.22917 | 기동준비(HRSG충수) : 02:30 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 02:30분 | 실적 | 04:10 | 0.34028 | 기동준비(HRSG충수) : 02:30 ~ 1stGT : 00:30분 ~ ST연결 : 02:30분 | 실적 | 0.13889 | 0.15278 | 0.20833 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.041667 | 실적 | 00:31 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 포스코복합CC#5~6 기동간격 30분 |  | 689 | 646 | 620.2 | Y | - | 규정 | 212 | 194 | 186.05 | Y | - | 규정(Pmin) | 689 | 646 | 620.2 | N | - | 규정 | 212 | 194 | 186.05 | Y | - | 최소발젼용량변경 | [5 empty] | - | - | 2011 | Siemens | Siemens | BHI(범우중공업) | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2550 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합7CC | 242.7 | X | 1 | + | 132.9 | X | 1 | 375.6 | 467 | 442 | 429.5 | N | - | - | 1 | 327 | 310 | 300.7 | N | - | - | 70.02% | 70.14% | 70.01% | NA | - | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 2014 | Y | 16.4 | 규정 | 02:10 | 2:50 | 기동준비(Heater On) : 01:50 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 00:40분 | Y | 0.083333 | 실적 | 02:30 | 0.14583 | 기동준비(Heater On) : 02:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:00분 | 실적 | 03:00 | 0.19444 | 기동준비(Heater On) : 02:40 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:40분 | - | 0.048611 | 0.069444 | 0.11806 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.020833 | 실적 | 00:19 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 포스코복합CC#7~9 기동간격 30분 |  | 467 | 442 | 429.5 | Y | - | 규정 | 327 | 310 | 300.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 467 | 442 | 429.5 | N | - | 규정 | 327 | 310 | 300.7 | N | - | - | 5 | 0.06 | 10.79 |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens | BHI(범우중공업) | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2549 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합8CC | 242.7 | X | 1 | + | 132.9 | X | 1 | 375.6 | 452 | 430 | 414.5 | N | - | - | 1 | 312 | 297 | 285.7 | N | - | - | 69.03% | 69.07% | 68.93% | NA | - | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 2014 | Y | 16.4 | 규정 | 02:10 | 2:50 | 기동준비(Heater On) : 01:50 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 00:40분 | Y | 0.083333 | 실적 | 02:30 | 0.14583 | 기동준비(Heater On) : 02:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:00분 | 실적 | 03:00 | 0.19444 | 기동준비(Heater On) : 02:40 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:40분 | - | 0.048611 | 0.069444 | 0.11806 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.020833 | 실적 | 00:19 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 포스코복합CC#7~9 기동간격 30분 |  | 452 | 430 | 414.5 | Y | - | 규정 | 312 | 297 | 285.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 452 | 430 | 414.5 | N | - | 규정 | 312 | 297 | 285.7 | N | - | - | 5 | 0.06 | 10.79 |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens | BHI(범우중공업) | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2548 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | CC | 포스코복합9CC | 242.7 | X | 1 | + | 132.9 | X | 1 | 375.6 | 452 | 430 | 414.5 | N | - | - | 1 | 312 | 297 | 285.7 | N | - | - | 69.03% | 69.07% | 68.93% | NA | - | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 2015 | Y | 12.6 | 규정 | 02:10 | 2:50 | 기동준비(Heater On) : 01:50 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 00:40분 | Y | 0.083333 | 실적 | 02:30 | 0.14583 | 기동준비(Heater On) : 02:10 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:00분 | 실적 | 03:00 | 0.19444 | 기동준비(Heater On) : 02:40 ~ 1stGT : 00:20분 ~ ST연결 : 01:40분 | - | 0.048611 | 0.069444 | 0.11806 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.020833 | 실적 | 00:24 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | 포스코복합CC#7~9 기동간격 30분 |  | 452 | 430 | 414.5 | Y | - | 규정 | 312 | 297 | 285.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 452 | 430 | 414.5 | N | - | 규정 | 312 | 297 | 285.7 | N | - | - | 5 | 0.06 | 10.79 |  |  | - | - | 2015 | Siemens | Siemens | BHI(범우중공업) | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
3040 | 신평택발전 | 복합 | LNG | CC | 신평택복합1CC | 290.2 | X | 2 | + | 282.9 | X | 1 | 863.3 | 1030 | 983 | 943 | N | - | - | 1 | 280 | 268.5 | 258 | Y | 560/537/516 | 규정 | 27.18% | 27.31% | 27.36% | NA | - | 46 | 46 | 43.165 | 2019 | N |  |  | 0.14583 | 0.20486 | 기동준비(보일러) : 03:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:25 | Y | 0.19167 | 기동선도 | 0.18056 | 0.22569 | 기동준비(보일러) : 03:50 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:25 | 기동선도 | 0.20139 | 0.28472 | 기동준비(보일러) : 04:20 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 02:00 | 기동선도 | 0.03125 | 0.072917 | 0.14236 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 기동선도 | 0.03125 | 정지선도 | 0:11 | 0.175 | N | - | - | 0.22083 | N | - | - | NA | - | 평택/신평택복합 기동간격 1시간 |  | 1030 | 983 | 943 | Y | - | 규정 | 280 | 268.5 | 258 | Y | - | 규정(Pmin) | 1030 | 983 | 943 | N | - | 규정 | 280 | 268.5 | 258 | Y | - | 규정 | [7 empty] | 2019 | MHPS | MHPS |  | 오순석 | 이진혁 | 2020-12-04 | O | 2021.08.02
2015 | 에스파워 | 복합 | LNG | CC | 안산복합CC | 242.9 | X | 2 | + | 265.4 | X | 1 | 751.2 | 924 | 871 | 839 | N | - | - | 1 | 303 | 286.5 | 275.5 | Y | 606/573/551 | 규정 | 32.79% | 32.89% | 32.84% | NA | - | 33 | 33 | 37.56 | 2014 | N | - | - | 02:30 | 0.13194 | 기동준비(Vaccum up) : 02:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:40 | Y | 0.040278 | 운전실적(8) | 0.11111 | 0.15972 | 기동준비(Vaccum up) : 02:10 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:10 | 운전실적(5) | 0.11806 | 0.1875 | 기동준비(Vaccum up) : 02:20 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:40 | 운전실적(4) | 0.055556 | 0.083333 | 0.125 | 운전실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 기동선도 | 0.041667 | 정지선도 | 0.019444 | 0.16667 | N | - | - | 0.15833 | N | - | - | NA | - | NA | - | 924 | 871 | 839 | Y | - | 규정 | 303 | 286.5 | 275.5 | Y | - | 규정(Pmin) | 924 | 871 | 839 | N | - | - | 303 | 286.5 | 275.5 | Y | 606/573/551 | 규정 | [5 empty] | - | - | 2014 | Siemens | Siemens | Siemens | 정상준 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2902 | 영남파워 | 복합 | LNG | CC | 영남파워#1CC | 292 | X | 1 | + | 150.8 | X | 1 | 442.8 | 522.3 | 500.2 | 479.9 | N | - | - | 1 | 287.9 | 275.7 | 264.4 | N | - | - | 55.12% | 55.12% | 55.09% | Base Load의 50% (최소발전용량과 동일) | 매뉴얼(첨부3) | 24 | 24 | 22.14 | 2017 | N | - | - | 03:20 | 0.15278 | 기동준비(보조보일러) : 02:50 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:20 | Y | 0.125 | 운전실적 | 03:30 | 0.18056 | 기동준비(보조보일러) : 03:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 00:50 | 운전실적 | 04:00 | 0.20833 | 기동준비(보조보일러) : 03:30 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:00 | 운전실적 | 0.027778 | 0.048611 | 0.11806 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 매뉴얼 | 0.020833 | 실적 | 0.0083333 | 0.1875 | N | - | - | 0.1875 | N | - | - | NA | - | NA | - | 522.3 | 500.2 | 479.9 | Y | 355.8/340.9/327.3 |  | 287.9 | 275.7 | 264.4 | Y | - | 규정(Pmin) | 522.3 | 500.2 | 479.9 | N | - | - | 287.9 | 275.7 | 264.4 | N | - | - | 5 | 0.04 | 18.89 |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS | S&TC | 강대일 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2141 | 평택에너지 | 복합 | LNG | CC | 오성복합1CC | 165.7 | X | 3 | + | 272.8 | X | 1 | 769.8 | 857 | 855 | 831 | N | - | - | 2 | 328 | 328 | 328 | Y | 257/257/249 | 21-3차 기술위 | 38.27% | 38.36% | 39.47% | NA | - | 41.5 | 41.5 | 38.49 | 2013 | N | - | - | 03:28 | 04:40 | 기동준비(보조보일러 기동) : 03:00 ~ 1stGT : 00:28 ~ ST연결 : 01:12 | Y | 0.10833 | 운전실적 | 03:28 | 0.19444 | 기동준비(보조보일러 기동) : 03:00 ~ 1stGT : 00:28 ~ ST연결 : 01:12 | 운전실적 | 03:28 | 0.19444 | 기동준비(보조보일러 기동) : 03:00 ~ 1stGT : 00:28 ~ ST연결 : 01:12 | 운전실적 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 운전실적 | 48:00 | 72:00 | 설계자료 | 0.041667 | 기동선도 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 857 | 855 | 831 | Y | - | 규정(Pmax) | 328 | 328 | 328 | Y | - | 규정(Pmin) | 857 | 855 | 831 | N | - | - | 328 | 328 | 328 | N | - | - | [7 empty] | 2013 | GE | GE | 두산중공업 | 정부길 | 양은준 | 2020-11-24 | O | 2021.08.02
2581 | GS EPS | 복합 | LNG | CC | GS당진복합1CC | 161 | X | 2 | + | 178.8 | X | 1 | 500.8 | 574 | 564 | 545 | N | - | - | 1 | 180 | 178 | 175 | N | - | - | 31.36% | 31.56% | 32.11% | NA | - | 25.1 | 25.1 | 25.04 | 2001 | Y | 26 | 규정 | 02:00 | 03:00 | 기동준비(vacuum pump) : 01:52 ~ 1stGT : 00:08 ~ ST연결 : 01:00 | Y | 0.083333 | 운전실적 | 0.13542 | 0.20278 | 기동준비(vacuum pump) : 03:07 ~ 1stGT : 00:08 ~ ST연결 : 01:37 | 운전실적 | 0.22222 | 0.30903 | 기동준비(vacuum pump) : 05:12 ~ 1stGT : 00:08 ~ ST연결 : 02:05 | 운전실적 | 0.057639 | 0.091667 | 0.13611 | 운전실적 | 0.33333 | 48:00 | 매뉴얼 | 0.041667 | 실적 | 0.0083333 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | GS당진복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 574 | 564 | 545 | Y | - | 규정(Pmax) | 180 | 178 | 175 | Y | - | 규정(Pmin) | 574 | 564 | 545 | N | - | - | 180 | 178 | 175 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2001 | Siemens | Siemens | Siemens | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2784 | GS EPS | 복합 | LNG | CC | GS당진복합2CC | 174.5 | X | 2 | + | 184 | X | 1 | 533 | 587 | 581 | 572 | N | - | - | 1 | 176 | 174 | 172 | N | - | - | 29.98% | 29.95% | 30.07% | NA | - | 26.7 | 26.7 | 26.65 | 2008 | Y | 25 | 규정 | 02:00 | 0.125 | 기동준비(vacuum pump) : 01:54 ~ 1stGT : 00:06 ~ ST연결 : 01:00 | Y | 0.083333 | 운전실적 | 0.10208 | 0.16111 | 기동준비(vacuum pump) : 02:21 ~ 1stGT : 00:06 ~ ST연결 : 01:25 | 운전실적 | 0.30278 | 0.47292 | 기동준비(vacuum pump) : 07:10 ~ 1stGT : 00:06 ~ ST연결 : 04:05 | 운전실적 | 0.050694 | 0.075694 | 0.17153 | 운전실적 | 0.33333 | 48:00 | 매뉴얼 | 0.041667 | 실적 | 0.013194 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | GS당진복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 587 | 581 | 572 | Y | - | 규정(Pmax) | 176 | 174 | 172 | Y | - | 규정(Pmin) | 587 | 581 | 572 | N | - | - | 176 | 174 | 172 | Y | 208/202/172 | 규정 | [5 empty] | - | - | 2008 | Siemens | Siemens | Siemens | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2129 | GS EPS | 복합 | LNG | CC | GS당진복합3CC | 250 | X | 1 | + | 132 | X | 1 | 382 | 472 | 436 | 416 | N | - | - | 1 | 259 | 261 | 249 | N | - | - | 54.87% | 59.86% | 59.86% | NA | - | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 2013 | Y | 20.7 | 규정 | 0.095833 | 0.12917 | 기동준비(vacuum pump) : 02:00 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 00:48 | Y | 0.083333 | 운전실적 | 0.16944 | 0.23681 | 기동준비(vacuum pump) : 03:46 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 01:37 | 운전실적 | 0.29931 | 0.42847 | 기동준비(vacuum pump) : 06:53 ~ 1stGT : 00:18 ~ ST연결 : 03:06 | 운전실적 | 0.038194 | 0.074306 | 0.16736 | 운전실적 | 0.33333 | 48:00 | 매뉴얼 | 0.041667 | 실적 | 0.011111 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | GS당진복합CC#1~3 기동간격 30분 | - | 472 | 436 | 416 | Y | - | 규정(Pmax) | 259 | 261 | 249 | Y | - | 규정(Pmin) | 472 | 436 | 416 | Y | 472/436/414 | 규정 | 259 | 261 | 249 | Y | 260/261/228 | 규정 | 5 | 0.06 | 11.12 |  |  | - | - | 2013 | Siemens | Siemens | Siemens | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2583 | GS EPS | 복합 | LNG | CC | GS당진복합4CC | 269.8 | X | 2 | + | 306.4 | X | 1 | 846 | 941 | 935 | 904 | N | - | - | 1 | 299 | 296 | 288 | N | - | - | 31.77% | 31.66% | 31.86% | NA | - | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 2017 | Y | 43.8 | 규정 | 0.071528 | 0.099306 | 기동준비(vacuum pump) : 01:23 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 00:40 | Y | 0.041667 | 운전실적 | 0.097222 | 0.15694 | 기동준비(vacuum pump) : 02:00 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:26 | 운전실적 | 0.20139 | 0.29514 | 기동준비(vacuum pump) : 04:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 02:15 | 운전실적 | 0.03125 | 0.052778 | 0.09375 | 운전실적 | 0.33333 | 48:00 | 매뉴얼 | 0.041667 | 실적 | 0.0083333 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 941 | 935 | 904 | Y | - | 규정(Pmax) | 299 | 296 | 288 | Y | - | 규정(Pmin) | 941 | 935 | 904 | N | - | - | 299 | 296 | 288 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2125 | 별내에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 별내에너지열병합CC | 40 | X | 2 | + | 35.4 | X | 1 | 115.4 | 142 | 131 | 127 | N | - | - | 1 | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 30.28% | 29.77% | 29.92% | NA | - | 7.2 | 7.2 | 5.77 | 2013 | N | - | - | 01:00 | 0.069444 | 기동준비(BFP) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 00:40 | Y | 0.033333 | 운전실적(7) | 01:00 | 0.090278 | 기동준비(BFP) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:10 | 운전실적(7) | 01:00 | 0.10417 | 기동준비(BFP) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:30 | 운전실적(7) | 0.034722 | 0.048611 | 0.0625 | 운전실적(7,7,7) | 0.70833 | 1899-12-31 14:00 | 실적(1,1) | 0.00625 | 실적(1) | 0:10 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 142 | 131 | 127 | Y | - | 규정 | 43 | 39 | 38 | Y | - | 규정(Pmin) | 142 | 131 | 127 | N | - | - | 43 | 39 | 38 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2013 | TMEIC | Mitsui-Alstom | Seentec | 정민준 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2005 | 포천파워 | 복합 | LNG | CC | 포천복합1CC | 240.5 | X | 2 | + | 244 | X | 1 | 725 | 909 | 846 | 801 | N | - | - | 1 | 273 | 254 | 240 | N | - | - | 30.03% | 30.02% | 29.96% | NA | - | 39 | 39 | 36.25 | 2014 | N | - | - | 0.125 | 0.16667 | 기동준비(보조보일러) : 02:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:00 | Y | 0.079167 | 운전실적 | 0.125 | 0.17708 | 기동준비(보조보일러) : 02:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 운전실적 | 0.29167 | 0.38542 | 기동준비(보조보일러) : 07:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 운전실적 | 0.058333 | 0.072917 | 0.073611 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.032639 | 기동선도 | 0:11 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 포천복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 909 | 846 | 801 | Y | - | 규정(Pmax) | 273 | 254 | 240 | Y | - | 규정(Pmin) | 909 | 846 | 801 | N | - | - | 273 | 254 | 240 | Y | - | 규정(Pmin) |  |  |  | - | - |  |  | 2014 | 두산중공업 | MHI | BHI | 안준용 | 양은준 | 2020-11-24 | O | 2021.08.02
2020 | 포천파워 | 복합 | LNG | CC | 포천복합2CC | 240.5 | X | 2 | + | 244 | X | 1 | 725 | 909 | 846 | 801 | N | - | - | 1 | 273 | 254 | 240 | N | - | - | 30.03% | 30.02% | 29.96% | NA | - | 39 | 39 | 36.25 | 2014 | N | - | - | 0.125 | 0.16667 | 기동준비(보조보일러) : 02:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:00 | Y | 0.079167 | 운전실적 | 0.125 | 0.17708 | 기동준비(보조보일러) : 02:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 운전실적 | 0.29167 | 0.38542 | 기동준비(보조보일러) : 07:30 ~ 1stGT 00:30 ~ ST연결 : 01:15 | 운전실적 | 0.058333 | 0.072917 | 0.073611 | 기동선도 | 0.33333 | 48:00 | 제작사 자료 | 0.032639 | 기동선도 | 0:11 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | 포천복합CC#1~2 기동간격 30분 | - | 909 | 846 | 801 | Y | - | 규정(Pmax) | 273 | 254 | 240 | Y | - | 규정(Pmin) | 909 | 846 | 801 | N | - | - | 273 | 254 | 240 | Y | - | 규정(Pmin) |  |  |  | - | - |  |  | 2014 | 두산중공업 | MHI | BHI | 안준용 | 양은준 | 2020-11-24 | O | 2021.08.02
2798 | DS파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 명품오산열병합CC | 289.3 | X | 1 | + | 146.8 | X | 1 | 436.1 | 512 | 490.5 | 468.9 | N | - | - | 1 | 269 | 264 | 252 | N | - | - | 52.54% | 53.82% | 53.74% | NA | - | 23 | 23 | 21.805 | 2016 | N | - | - | 0.14444 | 0.16597 | 기동준비(Start up BLR) : 03:00 ~ 1stGT : 00:28, ST연결 : 00:31 | Y | 0.15417 | 운전실적+선도 | 0.15833 | 0.19722 | 기동준비(Start up BLR) : 03:20 ~ 1stGT : 00:28, ST연결 : 00:56 | 실적+기동선도 | 0.18611 | 0.28611 | 기동준비(Start up BLR) : 04:00~ 1stGT : 00:28, ST연결 : 02:24 | 실적+기동선도 | 0.027083 | 0.06875 | 0.14444 | 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.0083333 | 정지선도 | 0.007971 | 0.15833 | N | - | - | 0.15417 | N | - | - | NA | - | NA | - | 512 | 490.5 | 468.9 | Y | - | 규정(Pmax) | 269 | 264 | 252 | Y | - | 규정P(min) | 512 | 490.5 | 468.9 | N | - | - | 269 | 264 | 252 | N | - | - | [7 empty] | 2016 | MHPS | MHPS | 세대에너텍 | 박세훈 | 양은준 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2671 | 대구그린파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 대구그린파워CC | 239.9 | X | 1 | + | 130.8 | X | 1 | 370.7 | 468 | 433 | 411 | N | - | - | 1 | 304 | 281 | 267 | N | - | - | 64.96% | 64.9% | 64.96% | NA | - | 20 | 20 | 18.535 | 2014 | N | - | - | 0.0625 | 0.079861 | 기동준비(BFP) : 01:15 ~ 1stGT : 00:15 ~ ST연결 : 00:25 | Y | 0.03125 | 운전실적(8) | 0.11806 | 0.15972 | 기동준비(BFP) : 02:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:00 | 운전실적(7) | 0.13889 | 0.25 | 기동준비(BFP) : 02:50 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 02:40 | 운전실적(3) | 0.03125 | 0.059028 | 0.12153 | 운전실적(8,7,3) | 0.33333 | 1900-01-01 | 제작사 자료 | 0.013889 | 운전실적 | 0.0097569 | 0.16667 | N | - | - | 0.15833 | N | - | - | NA | - | NA | - | 468 | 433 | 411 | Y | - | 규정(Pmax) | 304 | 281 | 267 | Y | - | 규정P(min) | 468 | 433 | 411 | N | - | - | 304 | 281 | 267 | N | - | - | 5 | 0.06 | 10.67 |  |  |  |  | 2014 | Siemens | Siemens | BHI | 허동영 | 양은준 | 2020-12-01 | O | 2021.08.02
2998 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | CC | 동두천복합#1CC | 286.3 | X | 2 | + | 285.8 | X | 1 | 858.4 | 1015 | 976 | 934 | N | - | - | 1 | 365 | 272.5 | 262 | Y | 730/545/524 | 규정 | 35.96% | 27.92% | 28.05% | NA | - | 46 | 46 | 42.92 | 2015 | N | - | - | 0.13889 | 0.16667 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 02:40 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 00:40 | N | - | - | 0.2125 | 0.25833 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 04:26 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 01:06 | 운전실적 | 0.24444 | 0.36111 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 05:12 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 02:48 | 운전실적 | 0.040278 | 0.051389 | 0.1875 | 운전실적 | 0.33333 | 48:00 | 설계자료 | 0.041667 | 운전실적(20) | 0.0041138 | 0.16667 | N | - | - | 0.2375 | N | - | - | NA | - | 기동시 1,2CC 간격 2시간, 정지시 1,2CC 간격 1.5~2시간 | 급전전화기록 | 1015 | 976 | 934 | Y | - | 규정(Pmax) | 365 | 272.5 | 262 | Y | - | 규정P(min) | 1015 | 976 | 934 | N | - | - | 365 | 272.5 | 262 | Y | 730/545/524 | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2015 | MHI | MHI | DHI | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2999 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | CC | 동두천복합#2CC | 286.3 | X | 2 | + | 285.8 | X | 1 | 858.4 | 1015 | 976 | 934 | N | - | - | 1 | 365 | 272.5 | 262 | Y | 730/545/524 | 규정 | 35.96% | 27.92% | 28.05% | NA | - | 46 | 46 | 42.92 | 2015 | N | - | - | 0.13889 | 0.16667 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 02:40 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 00:40 | N | - | - | 0.2125 | 0.25833 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 04:26 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 01:06 | 운전실적 | 0.24444 | 0.36111 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 05:12 ~ 1stGT : 00:40~ ST연결 : 02:48 | 운전실적 | 0.040278 | 0.051389 | 0.1875 | 운전실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 설계자료 | 0.041667 | 운전실적(20) | 0.0041138 | 0.16667 | N | - | - | 0.2375 | N | - | - | NA | - | 기동시 1,2CC 간격 2시간, 정지시 1,2CC 간격 1.5~2시간 | 급전전화기록 | 1015 | 976 | 934 | Y | - | 규정(Pmax) | 365 | 272.5 | 262 | Y | - | 규정P(min) | 1015 | 976 | 934 | N | - | - | 365 | 272.5 | 262 | Y | 730/545/524 | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2015 | MHI | MHI | DHI | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2875 | 한국토지주택공사 | 집단에너지 | LNG | CC | 아산열병합CC | 39.65 | X | 2 | + | 22.4 | X | 1 | 101.7 | 120 | 114 | 110 | N | - | - | 1 | 41 | 39 | 38 | Y | 60/57/55 | 21-3차 기술위 | 34.17% | 34.21% | 34.55% | NA | - | 6.5 | 6.5 | 5.085 | 2014 | N | - | - | 0.041667 | 0.081944 | 기동준비(가스오픈) : 00:43 ~ 1stGT : 00:17 ~ ST연결 00:58 | Y | 0:48 | 운전실적 | 0.041667 | 0.10278 | 기동준비(가스오픈) : 00:43 ~ 1stGT : 00:17 ~ ST연결 01:28 | 운전실적 | 0.041667 | 0.18472 | 기동준비(가스오픈) : 00:43 ~ 1stGT : 00:17 ~ ST연결 01:28 | 운전실적 | 0.065972 | 0.086806 | 0.10208 | 운전실적 | 0.27847 | 0.79861 | 운전실적 | 0.011111 | 운전실적 | 0.0041667 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 120 | 114 | 110 | Y | - | 규정(Pmax) | 41 | 39 | 38 | Y | - | 규정P(min) | 120 | 114 | 110 | N | - | - | 41 | 39 | 38 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2014 | Meidensha | Shinnippon | 한국BNTC | 황승채 | 양은준 | 2020-11-18 | O | 2021.08.02
5652 | 부산정관에너지 | 집단에너지 | LNG | CC | 부산정관에너지#1CC | 26.65 | X | 1 | + | 19.186 | X | 1 | 45.836 | 53 | 51 | 49 | N | - | - | 1 | 17 | 16 | 15 | N | - | - | 32.08% | 31.37% | 30.61% | NA | - | 2.5 | 2.5 | 2.2918 | 2017 | N | - | - | 0.024306 | 0.055556 | 기동준비 : 00:10 ~ 1stGT :00:25 ~ ST연결 00:45 | Y | 0:36 | 기동선도 | 0.024306 | 0.079861 | 기동준비 : 00:10 ~ 1stGT :00:25 ~ ST연결 01:20 | 기동선도 | 0.024306 | 0.11806 | 기동준비 : 00:10 ~ 1stGT :00:25 ~ ST연결 02:15 | 기동선도 | 0.03125 | 0.055556 | 0.09375 | 기동선도 | 0.375 | 0.64236 | 운전실적 | 0.0041667 | 계산 | 0.0044444 | 0.10833 | N | - | - | 0.10833 | N | - | - | NA | - | NA | - | 53 | 51 | 49 | Y | - | 규정(Pmax) | 17 | 16 | 15 | Y | - | 규정P(min) | 53 | 51 | 49 | N | - | - | 17 | 16 | 15 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2017 |  |  |  | 김현 | 양은준 | 2020-11-23 | O | 2021.08.02
2644 | CGN | 복합 | LNG | CC | 율촌복합1CC | 163.8 | X | 2 | + | 197.9 | X | 1 | 525.5 | 614.9812 | 590 | 569.93 | N | - | - | 1 | 300 | 285 | 272 | N | - | - | 48.78% | 48.31% | 47.73% | NA | - | 27 | 27 | 26.275 | 2005 | N | - | - | 0.0625 | 0.10903 | 기동준비(보조보일러) : 01:08 ~ 1stGT : 00:22 ~ ST연결 : 01:07 | Y | 0.0625 | 운전실적 | 0.0625 | 0.12847 | 기동준비(보조보일러) : 01:08 ~ 1stGT : 00:22 ~ ST연결 : 01:35 | 운전실적 | 0.0625 | 0.21736 | 기동준비(보조보일러) : 01:08 ~ 1stGT : 00:22 ~ ST연결 : 03:43 | 운전실적 | 0.050694 | 0.070833 | 0.17083 | 실적 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 매뉴얼 | 0.032639 | 실적 | 0:12 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 614.9812 | 590 | 569.93 | Y | - | 규정(Pmax) | 300 | 285 | 272 | Y | - | 규정(Pmin) | 614.9812 | 590 | 569.93 | Y | - | 규정(Pmin) | 300 | 285 | 272 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2005 | Siemens | Siemens | Siemens | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2161 | CGN | 복합 | LNG | CC | 율촌복합2CC | 285.8 | X | 2 | + | 292.6 | X | 1 | 864.2 | 1012.2801 | 976.0046 | 932.1377 | N | - | - | 1 | 455.526 | 439.2021 | 419.462 | N | - | - | 45% | 45% | 45% | NA | - | 46 | 46 | 43.21 | 2014 | N | - | - | 0.22917 | 0.25694 | 기동준비(보조보일러) : 04:55 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 00:40 | Y | 0.22917 | 운전실적 | 0.22917 | 0.26597 | 기동준비(보조보일러) : 04:55 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 00:53 | 운전실적 | 0.22917 | 0.33403 | 기동준비(보조보일러) : 04:55 ~ 1stGT : 00:35 ~ ST연결 : 02:31 | 운전실적 | 0.095139 | 0.11181 | 0.26597 | 실적 | 0.72917 | 1899-12-31 21:00 | 실제적용로직 | 0.036806 | 실적 | 0:19 | 0.16667 | N | - | - | 0.22917 | N | - | - | NA | - | NA | - | 1012.2801 | 976.0046 | 932.1377 | Y | - | 규정(Pmax) | 455.526 | 439.2021 | 419.462 | Y | - | 규정(Pmin) | 1012.2801 | 976.0046 | 932.1377 | Y | - | 규정(Pmin) | 455.526 | 439.2021 | 419.462 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2014 | MHPS | MHPS | MHPS | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
4171 | CGN | 복합 | LNG | CC | 대산복합1CC | 93.7 | X | 3 | + | 91 | X | 1 | 372.1 | 433 | 397 | 379 | N | - | - | 1 | 130 | 119 | 114 | N | - | - | 30.02% | 29.97% | 30.08% | NA | - | 18 | 18 | 18.605 | 1998 | N | - | - | 0.09375 | 0.1875 | 기동준비(ST main Steam Warming) : 02:00 ~ stGT : 00:15 ~ ST연결 : 02:15 | Y | 0.125 | 운전실적 | 0.09375 | 0.22917 | 기동준비(ST main Steam Warming) : 02:00 ~ stGT : 00:15 ~ ST연결 : 03:15 | 운전실적 | 0.13542 | 0.30208 | 기동준비(ST main Steam Warming) : 03:00 ~ stGT : 00:15 ~ ST연결 : 03:15 | 운전실적 | 0.10417 | 0.13889 | 0.18056 | 실적 | 0.875 | 1900-01-01 11:00 | 실적 | 0.020833 | 실적 | 0:05 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | NA | - | NA | - | 433 | 397 | 379 | Y | - | 규정(Pmax) | 130 | 119 | 114 | Y | - | 규정(Pmin) | 433 | 397 | 379 | Y | - | 규정(Pmin) | 130 | 119 | 114 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 1998 | WH/현대중공업 | 현대중공업 | 현대중공업 | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2864 | 포천민자발전 | 복합 | LNG | CC | 포천천연복합CC | 287.7 | X | 2 |  | 298.8 | X | 1 | 874.2 | 1044 | 980 | 941 | N | - | - | 1 | 328 | 304 | 296 | N | - | - | 31.42% | 31.02% | 31.46% | NA | - | 40 | 40 | 43.71 | 2017 | N | - | - | 0.125 | 0.14583 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 02:28 ~ 1stGT : 00:32~ ST연결 : 00:30 | N | - | 운전실적 | 0.15347 | 0.20486 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 03:09 ~ 1stGT : 00:32~ ST연결 : 01:14 | 운전실적 | 0.16875 | 0.23333 | 기동준비(Aux BLR 기동) : 03:31 ~ 1stGT : 00:32~ ST연결 : 01:33 | 운전실적 | 0.072222 | 0.13333 | 0.15625 | 실적 | 0.33333 | 1900-01-01 | 기동선도 | 0.0375 | 실적 | 0:13 | 0.15417 | N | - | - | 0.2125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 1044 | 980 | 941 | Y | - | 규정(Pmax) | 328 | 304 | 296 | Y | - | 규정(Pmin) | 1044 | 980 | 941 | N | - | - | 328 | 304 | 296 | Y | - | 규정(Pmin) | [5 empty] | - | - | 2017 | MELCO | MHPS | BHI | 서현진 | 양은준 | 2020-12-09 | O | 2021.08.02
| GS파워 | 집단에너지 | LNG | CC | 안양열병합2-2CC | 320.7 | X | 1 | + | 161 | X | 1 | 481.7 | 517.5 | 507.9 | 500.2 | N | - | - | 1 | 257.1 | 223.3 | 218.3 | N | - | - | 49.68% | 43.97% | 43.64% | NA | - | 30 | 30 | 24.085 | 2021 | N | - | - | 00:50 | 0.086806 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:30 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:15 | N | - | 2-1CC 준용 | 01:00 | 0.097222 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 00:40 ~ 1stGT : 00:20 ~ ST연결 : 01:20 | 기동선도+실적 | 01:30 | 0.125 | 기동준비(HRSG 충수 및 각종 펌프 기동) : 01:00 ~ 1stGT : 00:30 ~ ST연결 : 01:30 | 기동선도+실적 | 0.069444 | 0.083333 | 0.15278 | 실적, 기동선도, 기동선도 | 0.33333 | 1900-01-02 | 기동선도 | 0:10 | 정지선도 | 0:10 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | NA | - | NA | - | 517.5 | 507.9 | 500.2 | N | - | - | 257.1 | 223.3 | 218.3 | N | - | - | 517.5 | 507.9 | 500.2 | N | - | - | 257.1 | 223.3 | 218.3 | N | - | - | [5 empty] | - | - | 2021 | GE | GE | BHI | 조훈희 | 양은준 | 2021-08-30 | O
Formulas:
참고자료 = [최소발전용량(MW)]/[출력증가율]/24/60
참고자료 = W86/[출력감소율]/24/60
Note on BB21: 분기별 최소발전용량 도달시간으로 제출하여 평균값 적용
Note on BX21: KPX: 최대발전용량(1020/986/943)까지 GF응동을 하지못함(비용평가위원회 의결사항)
Note on V32: 최소발전용량 단일값 제출(확인요청)
Note on BX49: KPX: 일축형 발전기로 최대최소발전용량과 보조서비스 운전범위 불일치

## 2.복합_GT
마스터 기술자료_복합(GT)
Last Update : 2020.09.07 | [8 empty] | 의결항목 | 참고자료 | 설명
기술위 20-4차 의결대상 수치
* GT 1대 기준임
CC코드 | CC명 | 대표GT | GT코드 | 회사명 | 발전원 | 연료원 | 구분 | 발전기명 | 설비용량 | 최대발전용량(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소발전용량(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소/최대(%) |  |  | 환경제약하한 | 근거 | 출력증가율 | 출력감소율 | 변경 | 변경전 | 근거 | 기동소요시간(hh:mm) |  |  | 근거 | 참고자료 | 최소발전용량도달시간(hh:mm) |  |  | 근거 | 열간-온간 천이시간 | 온간-냉간 천이시간 | 근거 | 계통분리시간 | 근거 | 참고자료 | 최소운전시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소정지시간 | 변경 | 변경전 | 근거 | GT 단독운전 | By-Pass Stack | GT 단독운전 | GT 단독운전 | 일일최대 기동횟수 | 근거 | 기타 기동정지제약 | 근거 | GF 상한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | GF 하한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 상한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 하한(MW) |  |  | 변경 | 변경전 | 근거 | 속도조정률 | 부동대 | GFRQ | 변경 | 비고 | 변경 근거서류 | 온간기동소요비용 | 냉간기동소요비용 | 준공년도 | 제작사(발전기) | 제작사(터빈) | 제작사(보일러) | 작성자 | 확인자 | 최종 변경일 | 최종확인 | 적용시점
|  | 코드 | [6 empty] | MW | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | MW(옵션) |  | MW/min | MW/min | Y/N |  |  | 열간 | 온간 | 냉간 |  | (기존 SUH) | 열간 | 온간 | 냉간 |  | hh:mm | hh:mm |  | hh:mm |  | (계산값) | hh:mm | Y/N |  |  | hh:mm | Y/N |  |  | 가능여부 | 설치여부 | 연속운전 가능시간 | 가능용량비 | 정수(옵션) |  | text(옵션) |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N |  |  | 1,4분기 | 2분기 | 3분기 | Y/N | [5 empty] | Y/N |  |  | 원 | 원 | [7 empty] | 완료
2271 | 분당복합1CC | 2243 | 2251 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#1 | 77.8 | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 29.8 | 27.4 | 26 | N | - | - | 31.04% | 31.14% | 30.95% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 4.27 | N | 분당#1~8GT 환경하한제약 |  | - | - | 1992 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2271 | 분당복합1CC | 2243 | 2252 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#2 | 77.8 | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 29.8 | 27.4 | 26 | N | - | - | 29.22% | 29.46% | 29.55% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 1.5 | N | 탈질설비 설치 후 환경영향평가법 변경됨 |  | - | - | 1993 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2271 | 분당복합1CC | 2243 | 2253 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#3 | 77.8 | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 29.8 | 27.4 | 26 | N | - | - | 31.04% | 31.14% | 30.95% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 96 | 88 | 84 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.68 | N | 산업부 공문 등 참고 |  | - | - | 1994 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2271 | 분당복합1CC | 2243 | 2254 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#4 | 77.8 | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 29.8 | 27.4 | 26 | N | - | - | 29.22% | 29.46% | 29.55% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 1.06 | N |  |  | - | - | 1995 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2271 | 분당복합1CC | 2243 | 2255 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#5 | 77.8 | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 29.8 | 27.4 | 26 | N | - | - | 29.22% | 29.46% | 29.55% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 102 | 93 | 88 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.02 | 1.61 | N |  |  | - | - | 1996 | ABB | ABB | ABB-CE | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2272 | 분당복합2CC | 2244 | 2256 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#6 | 77.8 | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 29 | 26.3 | 25 | N | - | - | 30.85% | 30.58% | 30.49% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.4 | N |  |  | - | - | 1995 | ABB | ABB | ABB-한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2272 | 분당복합2CC | 2244 | 2257 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#7 | 77.8 | 101 | 92 | 87 | N | - | - | 29 | 26.3 | 25 | N | - | - | 28.71% | 28.59% | 28.74% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 101 | 92 | 87 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 101 | 92 | 87 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 5 | 0.02 | 3.44 | N |  |  | - | - | 1996 | ABB | ABB | ABB-한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2272 | 분당복합2CC | 2244 | 2258 | 남동 | 복합 | LNG | GT | 분당복합GT#8 | 77.8 | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 29 | 26.3 | 25 | N | - | - | 30.85% | 30.58% | 30.49% | 70 | 제작사 자료(탈질설비 신설) | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 운영절차서 | 0:30 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | NA | NA | - | 00:08 | 비용위(RUR 적용) | 0:08 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | Y | Y | 05:00 | 100 | NA | - | NA | - | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 94 | 86 | 82 | N | - | - | 67 | 67 | 67 | N | - | - | 5 | 0.02 | 3.86 | N |  |  | - | - | 1997 | ABB | ABB | ABB-한중 | 박성환 | 김진이 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2091 | 신인천복합1CC | 2073 | 2081 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합1GT#1 | 150 | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 59.49% | 62.57% | 64.83% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.02 | 18 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 양은준 | 2021-07-01 | O | 2021.08.02
2091 | 신인천복합1CC | 2073 | 2082 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합1GT#2 | 150 | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 59.49% | 62.57% | 64.83% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010648 | 0.010648 | 0.010648 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 193.3 | 183.8 | 177.4 | Y | 192/182/177.5 | 부하시험('21.4) | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.02 | 20.34 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 양은준 | 2021-07-01 | O | 2021.08.02
2092 | 신인천복합2CC | 2074 | 2083 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합2GT#1 | 150 | 195.2 | 184.8 | 177.8 | Y | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 56.35% | 59.52% | 61.87% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 계산 | NA | NA | - | 0:07 | 계산 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 195.2 | 184.8 | 177.8 | Y | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 184 | 179.5 | 176 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 4 | 0.02 | 13.72 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2092 | 신인천복합2CC | 2074 | 2084 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합2GT#2 | 150 | 195.2 | 184.8 | 177.8 | Y | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 56.35% | 59.52% | 61.87% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 계산 | NA | NA | - | 0:07 | 계산 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 195.2 | 184.8 | 177.8 | Y | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 184 | 179.5 | 176 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 4 | 0.02 | 10.78 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2121 | 신인천복합3CC | 2103 | 2111 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합3GT#1 | 150 | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 60.44% | 61.97% | 62.15% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 계산 | NA | NA | - | 0:07 | 계산 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 4 | 0.02 | 22.5 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2121 | 신인천복합3CC | 2103 | 2112 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합3GT#2 | 150 | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 60.44% | 61.97% | 62.15% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010185 | 0.010185 | 0.010185 | 계산 | NA | NA | - | 0:07 | 계산 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 182 | 177.5 | 177 | N | - | - | 110 | 110 | 110 | N | - | - | 4 | 0.02 | 20.59 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2122 | 신인천복합4CC | 2104 | 2113 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합4GT#1 | 150 | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 59.95% | 62.78% | 64.39% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 4 | 0.02 | 13.81 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2122 | 신인천복합4CC | 2104 | 2114 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 신인천복합4GT#2 | 150 | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 59.95% | 62.78% | 64.39% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 전과동일 | 0:15 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 188.5 | 180 | 175.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 4 | 0.02 | 14.61 | N |  |  |  |  | 1996 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2631 | 부산복합1CC | 2611 | 2615 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합1GT#1 | 150 | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 59.79% | 63.13% | 65.89% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0058128 | 0.0058128 | 0.0058128 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 4 | 0.025 | 23.98 | N |  |  |  |  | 2003 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2631 | 부산복합1CC | 2611 | 2616 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합1GT#2 | 150 | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 59.79% | 63.13% | 65.89% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0058128 | 0.0058128 | 0.0058128 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 189 | 179 | 171.5 | N | - | - | 113 | 113 | 113 | N | - | - | 4 | 0.025 | 22.36 | N |  |  |  |  | 2003 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2632 | 부산복합2CC | 2612 | 2617 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합2GT#1 | 150 | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 60.21% | 63.54% | 66.28% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0059156 | 0.0059156 | 0.0059156 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.025 | 17.28 | N |  |  |  |  | 2003 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2632 | 부산복합2CC | 2612 | 2618 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합2GT#2 | 150 | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 60.21% | 63.54% | 66.28% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0059156 | 0.0059156 | 0.0059156 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 191 | 181 | 173.5 | N | - | - | 115 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.025 | 16.85 | N |  |  |  |  | 2003 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2633 | 부산복합3CC | 2613 | 2625 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합3GT#1 | 150 | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 60.05% | 63.16% | 65.9% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0058642 | 0.0058642 | 0.0058642 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 4 | 0.025 | 24.98 | N |  |  |  |  | 2004 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2633 | 부산복합3CC | 2613 | 2626 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합3GT#2 | 150 | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 60.05% | 63.16% | 65.9% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0058642 | 0.0058642 | 0.0058642 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 191.5 | 180.5 | 173 | N | - | - | 115 | 114 | 114 | N | - | - | 4 | 0.025 | 20.69 | N |  |  |  |  | 2004 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2634 | 부산복합4CC | 2614 | 2627 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합4GT#1 | 150 | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 60.15% | 60.53% | 63.19% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0059156 | 0.0059156 | 0.0059156 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.025 | 18.95 | N |  |  |  |  | 2004 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2634 | 부산복합4CC | 2614 | 2628 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 부산복합4GT#2 | 150 | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 60.15% | 60.53% | 63.19% | NA | - | 13.5 | 13.5 | N | - | - | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 전과동일 | 0:23 | 0.0059156 | 0.0059156 | 0.0059156 | 계산 | NA | NA | - | 0:04 | 계산 | 0:04 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 199.5 | 190 | 182 | N | - | - | 120 | 115 | 115 | N | - | - | 4 | 0.025 | 16.13 | N |  |  |  |  | 2004 | GE | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
8321 | 한림복합CC | 8301 | 8311 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 한림복합GT#1 | 35 | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 62.79% | 69.23% | 71.05% | NA | - | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 전과동일 | 0:25 | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.0048611 | 계산 | NA | NA | - | 0:09 | 계산 | 0:09 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 연간 30일 | 100 | NA | - | NA | - | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 4 | 0.01 | 4.7 | N |  |  |  |  | 1995 | 한중/GE | 한중/GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
8321 | 한림복합CC | 8301 | 8312 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 한림복합GT#2 | 35 | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 62.79% | 69.23% | 71.05% | NA | - | 3.5 | 3.5 | N | - | - | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 전과동일 | 0:25 | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.0048611 | 계산 | NA | NA | - | 0:09 | 계산 | 0:09 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 연간 30일 | 100 | NA | - | NA | - | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 43 | 39 | 38 | N | - | - | 27 | 27 | 27 | N | - | - | 4 | 0.01 | 4.7 | N |  |  |  |  | 1995 | 한중/GE | 한중/GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2835 | 영월복합CC | 2815 | 2845 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 영월복합GT#1 | 183 | 197 | 192 | 179 | N | - | - | 115 | 112 | 105 | N | - | - | 58.38% | 58.33% | 58.66% | NA | - | 12.2 | 12.2 | N | - | - | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 전과동일 | 0:30 | 0.0063752 | 0.0063752 | 0.0063752 | 계산 | NA | NA | - | 0:03 | 계산 | 0:03 | 0.17083 | N | - | - | 0.1125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 197 | 192 | 179 | N | - | - | 115 | 112 | 105 | N | - | - | 197 | 192 | 179 | N | - | - | 115 | 112 | 105 | N | - | - | 4 | 0.01 | 8.27 | N |  |  |  |  | 2010 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2835 | 영월복합CC | 2815 | 2846 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 영월복합GT#2 | 183 | 199 | 194 | 181 | N | - | - | 119 | 116 | 109 | N | - | - | 59.8% | 59.79% | 60.22% | NA | - | 12.2 | 12.2 | N | - | - | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 전과동일 | 0:30 | 0.0066029 | 0.0066029 | 0.0066029 | 계산 | NA | NA | - | 0:03 | 계산 | 0:03 | 0.17083 | N | - | - | 0.1125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 199 | 194 | 181 | N | - | - | 119 | 116 | 109 | N | - | - | 199 | 194 | 181 | N | - | - | 119 | 116 | 109 | N | - | - | 4 | 0.01 | 7.12 | N |  |  | 3783000 | 5259000 | 2010 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2835 | 영월복합CC | 2815 | 2847 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 영월복합GT#3 | 183 | 188 | 183 | 169 | N | - | - | 106 | 103 | 96 | N | - | - | 56.38% | 56.28% | 56.8% | NA | - | 12.2 | 12.2 | N | - | - | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 전과동일 | 0:30 | 0.0058629 | 0.0058629 | 0.0058629 | 계산 | NA | NA | - | 0:03 | 계산 | 0:03 | 0.17083 | N | - | - | 0.1125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 188 | 183 | 169 | N | - | - | 106 | 103 | 96 | N | - | - | 188 | 183 | 169 | N | - | - | 106 | 103 | 96 | N | - | - | 4 | 0.01 | 8.03 | N |  |  | 3783000 | 5259000 | 2010 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2637 | 안동복합CC | 2636 | 2636 | 남부 | 복합 | LNG | GT | 안동복합GT | 234.5 | 314 | 294 | 275 | N | - | - | 175 | 175 | 175 | N | - | - | 55.73% | 59.52% | 63.64% | NA | - | 13.3 | 13.3 | N | - | - | 0.015417 | 0.015417 | 0.015417 | 전과동일 | 0:22 | 0.0091374 | 0.0091374 | 0.0091374 | 계산 | NA | NA | - | 0:13 | 계산 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 314 | 294 | 275 | N | - | - | 175 | 175 | 175 | N | - | - | 314 | 294 | 275 | N | - | - | 175 | 175 | 175 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | 3783000 | 5259000 | 2014 | Siemens | Siemens |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2110 | 남제주복합CC | 2115 | 2116 | 남부 | 복합 | 경유 | GT | 남제주복합GT#1 | 47.7 | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 70.18% | 69.72% | 69.81% | NA | - | 2.4 | 2.4 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 전과동일 | 0:24 | 0.010995 | 0.010995 | 0.010995 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.054167 | N | - | - | 0.11583 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.03 | N |  |  |  |  | 2020 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2110 | 남제주복합CC | 2115 | 2117 | 남부 | 복합 | 경유 | GT | 남제주복합GT#2 | 47.7 | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 70.18% | 69.72% | 69.81% | NA | - | 2.4 | 2.4 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 전과동일 | 0:24 | 0.010995 | 0.010995 | 0.010995 | 계산 | NA | NA | - | 0:08 | 계산 | 0:08 | 0.054167 | N | - | - | 0.11583 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 57 | 54.5 | 53 | N | - | - | 40 | 38 | 37 | N | - | - | 5 | 0.02 | 2.03 | N |  |  |  |  | 2020 | GE | GE |  | 민성곤 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2384 | 평택복합#2CC | 2383 | 2385 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 평택복합2GT#1 | 286.3 | 353.5 | 338.5 | 319 | N | - | - | 240 | 165 | 155 | N | - | - | 67.89% | 48.74% | 48.59% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 전과동일 | 04:18 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 계산 | NA | NA | - | 00:11 | 계산 |  | 03:06 | N | - | - | 04:48 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 318 | 304 | 287 | N | - | - | 240 | 165 | 155 | - | - | - | 318 | 304 | 287 | - | - | - | 240 | 165 | 155 | - | - | - | 5 | 0 | 12.77 | - | - | - | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2384 | 평택복합#2CC | 2383 | 2386 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 평택복합2GT#2 | 286.3 | 353.5 | 338.5 | 319 | N | - | - | 240 | 165 | 155 | N | - | - | 67.89% | 48.74% | 48.59% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 전과동일 | 04:18 | 00:11 | 00:11 | 00:11 | 계산 | NA | NA | - | 00:11 | 계산 |  | 03:06 | N | - | - | 04:48 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 318 | 304 | 287 | N | - | - | 240 | 165 | 155 | - | - | - | 318 | 304 | 287 | - | - | - | 240 | 165 | 155 | - | - | - | 5 | 0 | 12.95 | - | - | - | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2031 | 서인천복합1CC#1 | 2021 | 2021 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#1 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 9.45 | - | - | - | - | - | 1998 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2032 | 서인천복합1CC#2 | 2022 | 2022 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#2 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 5.39 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2033 | 서인천복합1CC#3 | 2023 | 2023 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#3 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 5.31 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2034 | 서인천복합1CC#4 | 2024 | 2024 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#4 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 9.03 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2061 | 서인천복합1CC#5 | 2051 | 2051 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#5 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 8.08 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2062 | 서인천복합1CC#6 | 2052 | 2052 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#6 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 6.54 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2063 | 서인천복합1CC#7 | 2053 | 2053 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#7 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 7.38 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2064 | 서인천복합1CC#8 | 2054 | 2054 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 서인천복합1GT#8 | 150 | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | N | - | - | 52.63% | 56.5% | 58.14% | NA | - | 12.9 | 12.9 | N | - | - | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 전과동일 | 00:20 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 190 | 177 | 172 | N | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 190 | 177 | 172 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 4 | 0.005 | 6.39 | - | - | - | - | - | 1992 | GE | GE |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2756 | 군산복합1CC | 2746 | 2775 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 군산복합1GT#1 | 233.3 | 282 | 277.5 | 259 | N | - | - | 131 | 131 | 131 | N | - | - | 46.45% | 47.21% | 50.58% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 02:12 | 02:12 | 02:12 | 전과동일 | 02:12 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 03:18 | N | - | - | 03:42 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 282 | 277.5 | 259 | N | - | - | 131 | 131 | 131 | - | - | - | 282 | 277.5 | 259 | - | - | - | 131 | 131 | 131 | - | - | - | 4 | 0.003 | 13.8 | - | - | - | - | - | 2010 | MHI | MHI |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2756 | 군산복합1CC | 2746 | 2776 | 서부 | 복합 | LNG | GT | 군산복합1GT#2 | 233.3 | 282 | 277.5 | 259 | N | - | - | 131 | 131 | 131 | N | - | - | 46.45% | 47.21% | 50.58% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 02:12 | 02:12 | 02:12 | 전과동일 | 02:12 | 00:08 | 00:08 | 00:08 | 계산 | NA | NA | - | 00:08 | 계산 |  | 03:18 | N | - | - | 03:42 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 282 | 277.5 | 259 | N | - | - | 131 | 131 | 131 | - | - | - | 282 | 277.5 | 259 | - | - | - | 131 | 131 | 131 | - | - | - | 4 | 0.003 | 11.45 | - | - | - | - | - | 2010 | MHI | MHI |  | 이동희 | 김진이 | 2020-09-03 | O | 2021.08.02
2311 | 일산복합1CC | 2283 | 2291 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#1 | 100 | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.58% | 30.63% | 30.77% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 비용위(계산) | 0.016667 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 5.78 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH/MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2311 | 일산복합1CC | 2283 | 2292 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#2 | 100 | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.58% | 30.63% | 30.77% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 비용위(계산) | 0.016667 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 3.96 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH/MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-25 | O | 2021.08.02
2311 | 일산복합1CC | 2283 | 2293 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#3 | 100 | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.58% | 30.63% | 30.77% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 비용위(계산) | 0.016667 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 5.3 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH/MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-26 | O | 2021.08.02
2311 | 일산복합1CC | 2283 | 2294 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#4 | 100 | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.58% | 30.63% | 30.77% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 비용위(계산) | 0.016667 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 121 | 111 | 104 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 5.98 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH/MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-27 | O | 2021.08.02
2312 | 일산복합2CC | 2284 | 2295 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#5 | 100 | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.08% | 30.36% | 30.48% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 비용위(계산) | 0.017361 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 6.07 | N |  |  | - | - | 1995 | MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2312 | 일산복합2CC | 2284 | 2296 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 일산복합GT#6 | 100 | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | N | - | - | 30.08% | 30.36% | 30.48% | NA | - | 10 | 10 | N | - | - | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 비용위(계산) | 0.017361 | 0.0025694 | 0.0025694 | 0.0025694 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0025694 | 비용위(계산) | 0.0025694 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 123 | 112 | 105 | N | - | - | 37 | 34 | 32 | Y | 37/37/37 | 규정(Pmin) | 5 | 0.027 | 6.58 | N |  |  | - | - | 1995 | MHI | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-29 | O | 2021.08.02
2431 | 울산복합CC#1 | 2393 | 2411 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#1 | 100 | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | N | - | - | 30.56% | 30.19% | 30.39% | NA | - | 5 | 5 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0.0045833 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0045833 | 비용위(계산) | 0.0045833 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | Y | 33/33/33 | 규정(Pmin) | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | Y | 33/33/33 | 규정(Pmin) | 4 | 0.02 | 6.66 | N |  |  | - | - | 1995 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-30 | O | 2021.08.02
2431 | 울산복합CC#1 | 2393 | 2412 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#2 | 100 | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | N | - | - | 30.56% | 30.19% | 30.39% | NA | - | 5 | 5 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0.0045833 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0045833 | 비용위(계산) | 0.0045833 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | Y | 33/33/33 | 규정(Pmin) | 108 | 106 | 102 | N | - | - | 33 | 32 | 31 | Y | 33/33/33 | 규정(Pmin) | 4 | 0.02 | 5.15 | N |  |  | - | - | 1995 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-08-31 | O | 2021.08.02
2432 | 울산복합CC#2 | 2394 | 2413 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#3 | 150 | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 30.22% | 30.06% | 30.36% | NA | - | 8 | 8 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0047743 | 0.0047743 | 0.0047743 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0047743 | 비용위(계산) | 0.0047743 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.66 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-01 | O | 2021.08.02
2432 | 울산복합CC#2 | 2394 | 2414 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#4 | 150 | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 30.22% | 30.06% | 30.36% | NA | - | 8 | 8 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0047743 | 0.0047743 | 0.0047743 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0047743 | 비용위(계산) | 0.0047743 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 5 | 0.02 | 5.2 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2433 | 울산복합CC#3 | 2395 | 2415 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#5 | 150 | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 30.22% | 30.06% | 30.36% | NA | - | 8 | 8 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0047743 | 0.0047743 | 0.0047743 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0047743 | 비용위(계산) | 0.0047743 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 5 | 0.02 | 9.03 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2433 | 울산복합CC#3 | 2395 | 2416 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#6 | 150 | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 30.22% | 30.06% | 30.36% | NA | - | 8 | 8 | N | - | - | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 비용위(계산) | 0.0125 | 0.0047743 | 0.0047743 | 0.0047743 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0047743 | 비용위(계산) | 0.0047743 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 182 | 173 | 168 | N | - | - | 55 | 52 | 51 | N | - | - | 5 | 0.02 | 11.5 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2434 | 울산복합CC#4 | 2399 | 2417 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#7 | 286.6 | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 48.43% | 48.36% | 48.25% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.22292 | 0.22292 | 0.22292 | 비용위(계산) | 0.22292 | 0.0078704 | 0.0078704 | 0.0078704 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0078704 | 비용위(계산) | 0.0078704 | 0.12917 | N | - | - | 0.225 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 5 | 0 | 18.9 | N |  |  | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2434 | 울산복합CC#4 | 2399 | 2418 | 동서 | 복합 | LNG | GT | 울산복합GT#8 | 286.6 | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 48.43% | 48.36% | 48.25% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.22292 | 0.22292 | 0.22292 | 비용위(계산) | 0.22292 | 0.0078704 | 0.0078704 | 0.0078704 | 비용위(계산) | NA | NA | - | 0.0078704 | 비용위(계산) | 0.0078704 | 0.12917 | N | - | - | 0.225 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 351 | 335 | 315 | N | - | - | 170 | 162 | 152 | N | - | - | 5 | 0 | 18.13 | N |  |  | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 안영상 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2481 | 보령복합1CC | 2443 | 2461 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합1GT#1 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.91 | N | 보령복합1~3GT는 단독운전 가능설비이나, |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2481 | 보령복합1CC | 2443 | 2462 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합1GT#2 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.47 | N | 대기환경보전법에 의거 점화 2시간 전에 |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2482 | 보령복합2CC | 2444 | 2463 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합2GT#1 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.28 | N | 환경부 환경시스템(Clean Sys)에 신고 후 기동이 |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2482 | 보령복합2CC | 2444 | 2464 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합2GT#2 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 10.87 | N | 가능하므로 운영예비력으로 지정은 불가 |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2483 | 보령복합3CC | 2445 | 2465 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합3GT#1 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.28 | N |  |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2483 | 보령복합3CC | 2445 | 2466 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 보령복합3GT#2 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 6.96 | N |  |  | - | - | 1997 | Alsthom (구)ABB | Alsthom (구)ABB |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2731 | 인천복합1CC | 2711 | 2741 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합1GT#1 | 160.7 | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 59.95% | 64.72% | 67.22% | NA | - | 12 | 12 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 전과동일 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 계산 | NA | NA | - | 0.0069444 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 5 | 0.02 | 8.76 | N |  |  | - | - | 2005 | Siemens | Siemens |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2731 | 인천복합1CC | 2711 | 2742 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합1GT#2 | 160.7 | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 59.95% | 64.72% | 67.22% | NA | - | 12 | 12 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 전과동일 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 계산 | NA | NA | - | 0.0069444 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 203.5 | 188.5 | 181.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 5 | 0.02 | 11.7 | N |  |  | - | - | 2005 | Siemens | Siemens |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2732 | 인천복합2CC | 2712 | 2743 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합2GT#1 | 164 | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 59.8% | 63.87% | 65.77% | NA | - | 12 | 12 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 전과동일 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 계산 | NA | NA | - | 0.0069444 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 5 | 0.02 | 5.1 | N |  |  | - | - | 2009 | Siemens | Siemens |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2732 | 인천복합2CC | 2712 | 2744 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합2GT#2 | 164 | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 59.8% | 63.87% | 65.77% | NA | - | 12 | 12 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 전과동일 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 계산 | NA | NA | - | 0.0069444 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 204 | 191 | 185.5 | N | - | - | 122 | 122 | 122 | N | - | - | 5 | 0.02 | 7.07 | N |  |  | - | - | 2009 | Siemens | Siemens |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2152 | 인천복합3CC | 2151 | 2154 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합3GT#1 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 6.77 | N |  |  | - | - | 2013 | Alstom(ABB) | Alstom(ABB) |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2152 | 인천복합3CC | 2151 | 2155 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 인천복합3GT#2 | 150 | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 60.54% | 68.71% | 73.2% | NA | - | 7 | 7 | N | - | - | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 전과동일 | 0.0069444 | 0.011111 | 0.011111 | 0.011111 | 계산 | NA | NA | - | 0.011111 | 계산 | - | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 185 | 163 | 153 | N | - | - | 112 | 112 | 112 | N | - | - | 5 | 0.02 | 6.37 | N |  |  | - | - | 2013 | Alstom(ABB) | Alstom(ABB) |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2157 | 세종천연가스CC | 2156 | 2167 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 세종천연가스GT#1 | 167.1 | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 60.1% | 60.1% | 61.98% | NA | - | 10.7 | 10.7 | N | - | - | 0.024306 | 0.024306 | 0.024306 | 전과동일 | 0.024306 | 0.0076389 | 0.0076389 | 0.0076389 | 계산 | NA | NA | - | 0.0041667 | 계산 | - | 0.097222 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 5 | 0.02 | 3.01 | N |  |  | - | - | 2014 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2157 | 세종천연가스CC | 2156 | 2168 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 세종천연가스GT#2 | 167.1 | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 60.1% | 60.1% | 61.98% | NA | - | 10.7 | 10.7 | N | - | - | 0.024306 | 0.024306 | 0.024306 | 전과동일 | 0.024306 | 0.0076389 | 0.0076389 | 0.0076389 | 계산 | NA | NA | - | 0.0041667 | 계산 | - | 0.097222 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 198 | 198 | 192 | N | - | - | 119 | 119 | 119 | N | - | - | 5 | 0.02 | 3.01 | N |  |  | - | - | 2014 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
8121 | 제주복합#1CC | 8123 | 8123 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 제주복합1GT | 71.9 | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 55.17% | 56.47% | 58.54% | NA | - | 5.5 | 5.5 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 전과동일 | 0.016667 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 계산 | NA | NA | - | 0.0090278 | 계산 | - | 0.12917 | N | - | - | 0.10139 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 4 | 0.04 | 2.51 | N |  |  | - | - | 2018 | GE | GE | GE | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
8122 | 제주복합#2CC | 8124 | 8124 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 제주복합2GT | 71.9 | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 55.17% | 56.47% | 58.54% | NA | - | 5.5 | 5.5 | N | - | - | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 전과동일 | 0.016667 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 계산 | NA | NA | - | 0.0090278 | 계산 | - | 0.12917 | N | - | - | 0.10139 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 87 | 85 | 82 | N | - | - | 48 | 48 | 48 | N | - | - | 4 | 0.04 | 2.51 | N |  |  | - | - | 2018 | GE | GE | GE | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2470 | 서울복합1CC | 2471 | 2471 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 서울복합1GT | 241.3 | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 49.84% | 49.83% | 50% | NA | - | 16.5 | 16.5 | N | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 전과동일 | 0.025 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 계산 | NA | NA | - | 0.0055556 | 계산 | - | 0.095833 | N | - | - | 0.10833 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 5 | 0.06 | 5.88 | N |  |  | - | - |  |  |  |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2473 | 서울복합2CC | 2474 | 2474 | 중부 | 복합 | LNG | GT | 서울복합2GT | 241.3 | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 49.84% | 49.83% | 50% | NA | - | 16.5 | 16.5 | N | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 전과동일 | 0.025 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 계산 | NA | NA | - | 0.0055556 | 계산 | - | 0.095833 | N | - | - | 0.10833 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 311 | 289 | 274 | N | - | - | 155 | 144 | 137 | N | - | - | 5 | 0.06 | 5.88 | N |  |  | - | - |  |  |  |  | 배승환 | 김진이 | 2020-09-02 | O | 2021.08.02
2833 | 인천공항복합CC | 2813 | 2843 | 인천공항에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 인천공항복합GT#1 | 47 | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 62.61% | 71.57% | 76.25% | NA | - | 2.5 | 2.5 | N | - | - | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 실적(14) | 0:24 | 0.022917 | 0.022917 | 0.022917 | 실적(3) | NA | NA | - | 0.011806 | 실적(4) | 0:14 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 8:00 | 75 | NA | - | NA | - | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 4 | 0.0553 | 2.23 | N |  |  | - | - | 2000 | BRUSH | WH |  |  | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2833 | 인천공항복합CC | 2813 | 2844 | 인천공항에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 인천공항복합GT#2 | 47 | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 62.61% | 71.57% | 76.25% | NA | - | 2.5 | 2.5 | N | - | - | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 실적(14) | 0:24 | 0.022917 | 0.022917 | 0.022917 | 실적(3) | NA | NA | - | 0.011806 | 실적(4) | 0:14 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 8:00 | 75 | NA | - | NA | - | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 55.9 | 48.9 | 45.9 | Y | 58/51/48 | 온도보정곡선 | 35 | 35 | 35 | N | - | - | 4 | 0.0553 | 1.97 | N |  |  | - | - | 2000 | BRUSH | WH |  |  | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2900 | 춘천열병합CC | 2901 | 2901 | 춘천에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 춘천열병합GT | 290.5 | 353 | 332 | 314 | N | - | - | 171 | 160 | 151 | N | - | - | 48.44% | 48.19% | 48.09% | NA | - | 16 | 16 | N | - | - | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 실적 | 3:06 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | NA | NA | - | 0.020833 | 실적 | 0:11 | 0.125 | N | - | - | 0.1625 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 353 | 332 | 314 | N | - | - | 171 | 160 | 151 | N | - | - | 353 | 332 | 314 | N | - | - | 171 | 160 | 151 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS |  |  | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2831 | 송도열병합발전CC | 2811 | 2841 | 인천종합에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 송도열병합발전GT#1 | 67.5 | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 4.3 | 4.3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적(5) | 1:00 | 0.034028 | 0.034028 | 0.034028 | 운전실적(5) | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적(7) | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 4 | 0.025 | 2.87 | N |  |  | - | - | 2010 | GE | GE | 세대에너텍 |  | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2831 | 송도열병합발전CC | 2811 | 2842 | 인천종합에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 송도열병합발전GT#2 | 67.5 | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 4.3 | 4.3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적(5) | 1:00 | 0.034028 | 0.034028 | 0.034028 | 운전실적(5) | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적(7) | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 87.3315 | 82.6567 | 78.8718 | N | - | - | 52.3989 | 49.594 | 47.3231 | N | - | - | 4 | 0.025 | 0 | N |  |  | - | - | 2010 | GE | GE | 세대에너텍 |  | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2573 | 하남열병합CC | 2574 | 2574 | 나래에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 하남열병합GT | 240.8 | 303 | 286 | 272 | N | - | - | 149 | 141 | 134 | N | - | - | 49.17% | 49.3% | 49.26% | NA | - | 12.04 | 12.04 | Y | - | 규정(정격5%) | 0.0625 | 0.14583 | 0.14583 | 기동선도 | 1:10 | 0.010417 | 0.027778 | 0.055556 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.020833 | 실적 | 0:11 | 04:00 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 303 | 286 | 272 | N | - | - | 149 | 141 | 134 | N | - | - | 303 | 286 | 272 | N | - | - | 149 | 141 | 134 | N | - | - | 5 | 0.033 | 4.34 | N |  |  | - | - | 2015 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 권영덕 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2911 | 위례열병합CC | 2912 | 2912 | 나래에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 위례열병합GT | 270.4 | 306 | 304 | 287 | N | - | - | 147 | 146 | 139 | N | - | - | 48.04% | 48.03% | 48.43% | NA | - | 14.7 | 14.7 | N | - | - | 0.041667 | 0.083333 | 2:00 | 운전실적 | 0:57 | 0.011111 | 0:43 | 0:50 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.022222 | 실적 | 0:10 | 04:00 | N | - | - | 03:00 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 306 | 304 | 287 | N | - | - | 147 | 146 | 139 | N | - | - | 306 | 304 | 287 | N | - | - | 147 | 146 | 139 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 권영덕 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2181 | 양주열병합CC | 2180 | 2182 | 대륜발전 | 집단에너지 | LNG | GT | 양주열병합GT#1 | 165 | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 60.41% | 60.41% | 60% | NA | - | 11.8 | 11.8 | N | - | - | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 운전실적 | 0:31 | 0.013889 | 0.020833 | 0.027778 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.0076389 | 실적 | 0:10 | 0.083333 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 4 | 0 | 2.98 | N |  |  | - | - | 2014 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 박효남 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2181 | 양주열병합CC | 2180 | 2183 | 대륜발전 | 집단에너지 | LNG | GT | 양주열병합GT#2 | 165 | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 60.41% | 60.41% | 60% | NA | - | 11.8 | 11.8 | N | - | - | 0.034722 | 0.034722 | 0.034722 | 운전실적 | 0:31 | 0.013889 | 0.020833 | 0.027778 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.0076389 | 실적 | 0:10 | 0.083333 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 197 | 197 | 185 | N | - | - | 119 | 119 | 111 | N | - | - | 4 | 0 | 2.98 | N |  |  | - | - | 2014 | 두산중공업 | 두산중공업 |  | 박효남 | 양은준 | 2020-09-08 | O | 2021.08.02
2871 | 판교열병합1CC | 2851 | 2851 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 판교열병합GT | 77.9 | 101 | 92 | 88 | N | - | - | 60.9 | 55.7 | 53.2 | N | - | - | 60.3% | 60.54% | 60.45% | NA | - | 3.9 | 3.9 | N | - | - | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 기동선도 | 0:18 | 0.011806 | 0.011806 | 0.011806 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.0069444 | 정지선도 | 0:16 | 0.041667 | N | - | - | 0.0625 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 101 | 92 | 88 | Y | - | 규정(Pmax) | 60.9 | 55.7 | 53.2 | Y | - | 규정(Pmin) | 101.5 | 92.9 | 88.6 | Y | - | 규정(Pmax) | 60.9 | 55.7 | 53.2 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 1.63 | N |  |  | - | - | 2010 | GE | GE | 대경기계기술 | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2883 | 파주열병합1CC | 2881 | 2885 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 파주열병합GT#1 | 163.4 | 190.5 | 190.5 | 181.5 | N | - | - | 114.4 | 114.4 | 109.1 | N | - | - | 60.05% | 60.05% | 60.11% | NA | - | 8.2 | 8.2 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 기동선도 | 1:00 | 0.020833 | 0.038194 | 0.069444 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.020833 | 정지선도 | 0:14 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 190.5 | 190.5 | 181.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 114.4 | 114.4 | 109.1 | Y | - | 규정(Pmin) | 190.5 | 190.5 | 181.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 114.4 | 114.4 | 109.1 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 2.33 | N |  |  | - | - | 2010 | MELCO | MHI |  | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2883 | 파주열병합1CC | 2881 | 2886 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 파주열병합GT#2 | 163.4 | 190.5 | 190.5 | 181.5 | N | - | - | 114.4 | 114.4 | 109.1 | N | - | - | 60.05% | 60.05% | 60.11% | NA | - | 8.2 | 8.2 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 기동선도 | 1:00 | 0.020833 | 0.038194 | 0.069444 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.020833 | 정지선도 | 0:14 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 190.5 | 190.5 | 181.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 114.4 | 114.4 | 109.1 | Y | - | 규정(Pmin) | 190.5 | 190.5 | 181.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 114.4 | 114.4 | 109.1 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 2.28 | N |  |  | - | - | 2011 | MELCO | MHI |  | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2754 | 화성열병합1CC | 2751 | 2752 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 화성열병합GT#1 | 160.8 | 191.5 | 190.5 | 179.5 | N | - | - | 115 | 114.4 | 107.9 | N | - | - | 60.05% | 60.05% | 60.11% | NA | - | 11 | 11 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 기동선도 | 1:00 | 0.020833 | 0.038194 | 0.069444 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.041667 | 정지선도 | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 191.5 | 190.5 | 179.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 115 | 114.4 | 107.9 | Y | - | 규정(Pmin) | 191.5 | 190.5 | 179.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 115 | 114.4 | 107.9 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 3.63 | N |  |  | - | - | 2007 |  | MHI |  | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2754 | 화성열병합1CC | 2751 | 2753 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 화성열병합GT#2 | 160.8 | 191.5 | 190.5 | 179.5 | N | - | - | 115 | 114.4 | 107.9 | N | - | - | 60.05% | 60.05% | 60.11% | NA | - | 11 | 11 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 기동선도 | 1:00 | 0.020833 | 0.038194 | 0.069444 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.041667 | 정지선도 | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 191.5 | 190.5 | 179.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 115 | 114.4 | 107.9 | Y | - | 규정(Pmin) | 191.5 | 190.5 | 179.5 | Y | - | 규정(Pmax) | 115 | 114.4 | 107.9 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 2.17 | N |  |  | - | - | 2007 |  | MHI |  | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2993 | 광교열병합1CC | 2994 | 2994 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 광교열병합GT | 102.6 | 134 | 125 | 118 | N | - | - | 74.2 | 69.2 | 65 | N | - | - | 55.37% | 55.36% | 55.08% | NA | - | 7.5 | 7.5 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 기동선도 | 1:00 | 0.025694 | 0.029167 | 0.031944 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.027778 | 정지선도 | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 134 | 125 | 118 | Y | - | 규정(Pmax) | 74.2 | 69.2 | 65 | Y | - | 규정(Pmin) | 134.9 | 125.9 | 118.1 | Y | - | 규정(Pmax) | 74.2 | 69.2 | 65 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 5.49 | N |  |  | - | - | 2012 | Siemens | Siemens |  | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2930 | 동탄열병합1CC | 2931 | 2931 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 동탄열병합1GT | 246.5 | 301 | 284 | 270 | N | - | - | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | 151/142/135 | 전기모드기준으로 변경 | 39.44% | 41.8% | 43.96% | NA | - | 16.5 | 16.5 | N | - | - | 0.077778 | 0.077778 | 0.077778 | 기동선도 | 1:52 | 0.0069444 | 0.011806 | 0.017361 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.010417 | 정지선도 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.13333 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 301 | 284 | 270 | Y | - | 규정(Pmax) | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 301.7 | 284.8 | 270.4 | Y | - | 규정(Pmax) | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 5.45 | N | Pmin 기준 : 환경제약으로 GT 50%미만 SCR 운전불가 |  | - | - | 2017 | 두산중공업 | 두산중공업 | GE PSK | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2933 | 동탄열병합2CC | 2934 | 2934 | 한국지역난방공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 동탄열병합2GT | 246.5 | 301 | 284 | 270 | N | - | - | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | 151/142/135 | 전기모드기준으로 변경 | 39.44% | 41.8% | 43.96% | NA | - | 16.5 | 16.5 | N | - | - | 0.077778 | 0.077778 | 0.077778 | 기동선도 | 1:52 | 0.0069444 | 0.011806 | 0.017361 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.010417 | 정지선도 | 0:07 | 0.041667 | N | - | - | 0.13333 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 301 | 284 | 270 | Y | - | 규정(Pmax) | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 301.7 | 284.8 | 270.4 | Y | - | 규정(Pmax) | 118.7 | 118.7 | 118.7 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 5.45 | N | Pmin 기준 : 환경제약으로 GT 50%미만 SCR 운전불가 |  | - | - | 2017 | 두산중공업 | 두산중공업 | GE PSK | 김태광 | 양은준 | 2020-09-05 | O | 2021.08.02
2170 | 수완에너지열병합CC | 2171 | 2172 | 수완에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 수완열병합GT#1 | 40 | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 60% | 59.18% | 59.57% | 28 | 주기기 녹스 보증자료 | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 실적(10) | 0:30 | 0.038194 | 0.038194 | 0.038194 | 실적(10) | NA | NA | - | 0.013889 | 실적(10) | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 축열재고량에따라 다름 | 100 | NA | - | NA | - | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.14 | N |  |  | - | - | 2010(2013 발전사업자로 전환) | ABB | Siemens |  | 박종호 | 양은준 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2170 | 수완에너지열병합CC | 2171 | 2173 | 수완에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 수완열병합GT#2 | 40 | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 60% | 59.18% | 59.57% | 28 | 주기기 녹스 보증자료 | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 실적(10) | 0:30 | 0.038194 | 0.038194 | 0.038194 | 실적(10) | NA | NA | - | 0.013889 | 실적(10) | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 축열재고량에따라 다름 | 100 | NA | - | NA | - | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 50 | 49 | 47 | N | - | - | 30 | 29 | 28 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.14 | N |  |  | - | - | 2010(2013 발전사업자로 전환) | ABB | Siemens |  | 박종호 | 양은준 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2664 | 광양복합1CC | 2661 | 2662 | SK E&S | 복합 | LNG | GT | 광양복합1GT#1 | 153.1 | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | Y | 117/117/112 | 규정 | 45.13% | 45.13% | 47.06% | NA | - | 7.7 | 7.7 | N | - | - | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 실적 | 0.079167 | 0.068056 | 0.099479 | 0.12593 | 실적 | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적 | 0.0076389 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 5 | 0.025 | 4.93 | N |  |  | - | - | 2006 | GE | Hitachi |  | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2664 | 광양복합1CC | 2661 | 2663 | SK E&S | 복합 | LNG | GT | 광양복합1GT#2 | 153.1 | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | Y | 117/117/112 | 규정 | 45.13% | 45.13% | 47.06% | NA | - | 7.7 | 7.7 | N | - | - | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 실적 | 0.079167 | 0.068056 | 0.099479 | 0.12593 | 실적 | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적 | 0.0076389 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 195 | 195 | 187 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 5 | 0.025 | 4.6 | N |  |  | - | - | 2006 | GE | Hitachi |  | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2668 | 광양복합2CC | 2665 | 2667 | SK E&S | 복합 | LNG | GT | 광양복합2GT#1 | 153.1 | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | Y | 117/116/110 | 규정 | 45.13% | 45.6% | 47.83% | NA | - | 7.7 | 7.7 | N | - | - | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 실적 | 0.079167 | 0.068056 | 0.10052 | 0.13229 | 실적 | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적 | 0.0076389 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 5 | 0.025 | 4.63 | N |  |  | - | - | 2006 | GE | Hitachi |  | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2664 | 광양복합2CC | 2665 | 2669 | SK E&S | 복합 | LNG | GT | 광양복합2GT#2 | 153.1 | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | Y | 117/117/112 | 규정 | 45.13% | 45.6% | 47.83% | NA | - | 7.7 | 7.7 | N | - | - | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 실적 | 0.079167 | 0.068056 | 0.10052 | 0.13229 | 실적 | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적 | 0.0076389 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 195 | 193 | 184 | N | - | - | 88 | 88 | 88 | N | - | - | 5 | 0.025 | 5.57 | N |  |  | - | - | 2006 | GE | Hitachi |  | 최종탁 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2211 | 안양복합CC | 2191 | 2201 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양복합GT#1 | 75 | 103 | 94 | 89 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 58.25% | 63.83% | 67.42% | NA | - | 4 | 4 | N | - | - | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 운전실적 | 0:10 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:35 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.05 | 2.94 | N |  |  | - | - | 1992 | ABB | ABB |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2211 | 안양복합CC | 2191 | 2202 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양복합GT#2 | 75 | 103 | 94 | 89 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 58.25% | 63.83% | 67.42% | NA | - | 4 | 4 | N | - | - | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 운전실적 | 0:10 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:35 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.05 | 3.19 | N |  |  | - | - | 1992 | ABB | ABB |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2211 | 안양복합CC | 2191 | 2203 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양복합GT#3 | 75 | 103 | 94 | 89 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 58.25% | 63.83% | 67.42% | NA | - | 4 | 4 | N | - | - | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 운전실적 | 0:10 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:35 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.05 | 4.54 | N |  |  | - | - | 1992 | ABB | ABB |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2211 | 안양복합CC | 2191 | 2204 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양복합GT#4 | 75 | 103 | 94 | 89 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 58.25% | 63.83% | 67.42% | NA | - | 4 | 4 | N | - | - | 0.013889 | 0.013889 | 0.013889 | 운전실적 | 0:10 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:35 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | N | Y | - | - | NA | - | NA | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 103 | 94 | 89 | Y | 100 | 규정(Pmax) | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 5 | 0.05 | 1.65 | N |  |  | - | - | 1992 | ABB | ABB |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2193 | 안양열병합2-1CC | 2194 | 2194 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양열병합2-1GT | 320.7 | 350 | 338 | 330 | N | - | - | 150 | 130 | 126 | N | - | - | 42.86% | 38.46% | 38.18% | NA | - | 26.6 | 26.6 | N | - | - | 0.034722 | 0.041667 | 0.0625 | 운전실적(1,1,1) | 0:30 | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.0048611 | 실적, 기동선도, 기동선도 | NA | NA | - | 0.0048611 | 실적 | 0:35 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 24:00 | 1시간 15% 이후 100% | NA | - | NA | - | 350 | 338 | 330 | N | - | - | 150 | 130 | 126 | N | - | - | 350 | 338 | 330 | N | - | - | 150 | 130 | 126 | N | - | - | 4 | 0.025 | 7.95 | N |  |  | - | - | 2018 | GE | GE | BHI |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2341 | 부천복합CC | 2321 | 2331 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 부천복합GT#1 | 100 | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 47.24% | 54.55% | 57.14% | NA | - | 6.7 | 6.7 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1), 기동선도, 기동선도 | 0:15 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:17 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 2:00 | 60 | NA | - | NA | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 4 | 0.05 | 6.85 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH | WH |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2341 | 부천복합CC | 2321 | 2332 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 부천복합GT#2 | 100 | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 47.24% | 54.55% | 57.14% | NA | - | 6.7 | 6.7 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1), 기동선도, 기동선도 | 0:15 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:17 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 2:00 | 60 | NA | - | NA | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 4 | 0.05 | 5.89 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH | WH |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2341 | 부천복합CC | 2321 | 2333 | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 부천복합GT#3 | 100 | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 47.24% | 54.55% | 57.14% | NA | - | 6.7 | 6.7 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 운전실적(1), 기동선도, 기동선도 | 0:15 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 운전실적(1,1,1) | NA | NA | - | 0.010417 | 실적 | 0:17 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 2:00 | 60 | NA | - | NA | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 127 | 110 | 105 | N | - | - | 60 | 60 | 60 | N | - | - | 4 | 0.05 | 6.87 | N |  |  | - | - | 1993 | BRUSH | WH |  |  | 이진혁 | 2020-09-21 | O | 2021.08.02
2919 | 파주문산복합1CC | 2920 | 2921 | 파주에너지 | 복합 | LNG | GT | 파주문산복합1GT#1 | 275.5 | 317.5 | 307 | 297.2 | Y | 308/304/291 | 부하운전시험(21-1차기술위) | 191 | 189 | 180 | N | - | - | 60.16% | 61.56% | 60.57% | NA | - | 14.7 | 14.7 | N | - | - | 0.069444 | 0.070139 | 0.10556 | 운전실적 | 0:57 | 0.026921 | 0.064335 | 0.077604 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.016667 | 실적 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 317.5 | 307 | 297.2 | N | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 317.5 | 307 | 297.2 | N | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 13.05 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2919 | 파주문산복합1CC | 2920 | 2922 | 파주에너지 | 복합 | LNG | GT | 파주문산복합1GT#2 | 275.5 | 317.5 | 307 | 297.2 | Y | 308/304/291 | 부하운전시험(21-1차기술위) | 191 | 189 | 180 | N | - | - | 60.16% | 61.56% | 60.57% | NA | - | 14.7 | 14.7 | N | - | - | 0.069444 | 0.070139 | 0.10556 | 운전실적 | 0:57 | 0.026921 | 0.064335 | 0.077604 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.016667 | 실적 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 317.5 | 307 | 297.2 | N | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 317.5 | 307 | 297.2 | N | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 13.05 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2928 | 파주문산복합2CC | 2924 | 2925 | 파주에너지 | 복합 | LNG | GT | 파주문산복합2GT#1 | 275.5 | 317 | 304 | 291 | Y | 308/304/291 | GT shaft limit 상향 | 191 | 189 | 180 | N | - | - | 60.25% | 62.17% | 61.86% | NA | - | 14.7 | 14.7 | N | - | - | 0.069444 | 0.070139 | 0.10556 | 운전실적 | 0:57 | 0.026921 | 0.064335 | 0.077604 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.016667 | 실적 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 317 | 304 | 291 | Y | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 317 | 304 | 291 | Y | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 13.05 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2928 | 파주문산복합2CC | 2924 | 2926 | 파주에너지 | 복합 | LNG | GT | 파주문산복합2GT#2 | 275.5 | 317 | 304 | 291 | Y | 308/304/291 | GT shaft limit 상향 | 191 | 189 | 180 | N | - | - | 60.25% | 62.17% | 61.86% | NA | - | 14.7 | 14.7 | N | - | - | 0.069444 | 0.070139 | 0.10556 | 운전실적 | 0:57 | 0.026921 | 0.064335 | 0.077604 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.016667 | 실적 | 0:13 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 317 | 304 | 291 | Y | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 317 | 304 | 291 | Y | - | 규정(Pmax) | 191 | 189 | 180 | Y | - | 규정(Pmin) | 5 | 0.06 | 13.05 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens |  | 신재호 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2553 | 포스코복합3CC | 2505 | 2527 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합3GT#1 | 100 | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 29.85% | 29.88% | 29.88% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 4 | 0.04 | 3.7 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2553 | 포스코복합3CC | 2505 | 2528 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합3GT#2 | 100 | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 29.85% | 29.88% | 29.88% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 4 | 0.04 | 3.03 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2553 | 포스코복합3CC | 2505 | 2529 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합3GT#3 | 100 | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 29.85% | 29.88% | 29.88% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 121.7 | 112.7 | 106 | N | - | - | 36.33 | 33.67 | 31.67 | N | - | - | 4 | 0.04 | 2.95 | N |  |  | - | - | 1996 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2554 | 포스코복합4CC | 2506 | 2530 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합4GT#1 | 100 | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 성능시험 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | 36/33/31 | 성능시험 | 29.78% | 28.78% | 28.79% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | 35.6/33/31 | 최소발전용량변경 | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | 35.6/33/31 | 최소발전용량변경 | 4 | 0.04 | 3.45 | N |  |  | - | - | 1997 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2554 | 포스코복합4CC | 2506 | 2531 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합4GT#2 | 100 | 122 | 117 | 110 | Y |  | 성능시험 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y |  | 성능시험 | 29.78% | 28.78% | 28.79% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | - | 최소발전용량변경 | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | - | 최소발전용량변경 | 4 | 0.04 | 4.85 | N |  |  | - | - | 1997 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2554 | 포스코복합4CC | 2506 | 2532 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합4GT#3 | 100 | 122 | 117 | 110 | Y |  | 성능시험 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y |  | 성능시험 | 29.78% | 28.78% | 28.79% | NA | - | 2.3 | 3.3 | Y | 5 | 운전 실적 | 0.013889 | 0.020833 | 0.020833 | 실적 | 0.0091667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | - | 최소발전용량변경 | 122 | 117 | 110 | Y | 119/110/103 | 최대발전용량변경 | 36.33 | 33.67 | 31.67 | Y | - | 최소발전용량변경 | 4 | 0.04 | 5.4 | N |  |  | - | - | 1997 | WH | WH |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2555 | 포스코복합5CC | 2507 | 2533 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합5GT#1 | 183.2 | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 62.13% | 60.09% | 59.98% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.083333 | 0.125 | 0.17361 | 실적 | 0.034583 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 실적 | NA | NA | - | 0.015278 | 계산 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 0.53472 | 100 | NA | - | NA | - | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 4 | 0.056 | 7.8 | N |  |  | - | - | 2011 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2555 | 포스코복합5CC | 2507 | 2534 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합5GT#2 | 183.2 | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 62.13% | 60.09% | 59.98% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.083333 | 0.125 | 0.17361 | 실적 | 0.034583 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 실적 | NA | NA | - | 0.015278 | 계산 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 0.53472 | 100 | NA | - | NA | - | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 235 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 4 | 0.056 | 9.18 | N |  |  | - | - | 2011 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2556 | 포스코복합6CC | 2508 | 2535 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합6GT#1 | 183.2 | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 60.96% | 60.09% | 59.98% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.083333 | 0.125 | 0.17361 | 실적 | 0.034583 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 실적 | NA | NA | - | 0.015278 | 계산 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 0.53472 | 100 | NA | - | NA | - | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 4 | 0.056 | 8.23 | N |  |  | - | - | 2011 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2556 | 포스코복합6CC | 2508 | 2536 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합6GT#2 | 183.2 | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 60.96% | 60.09% | 59.98% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.083333 | 0.125 | 0.17361 | 실적 | 0.034583 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 실적 | NA | NA | - | 0.015278 | 계산 | 0.015278 | 01:00 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 0.53472 | 100 | NA | - | NA | - | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 239.5 | 220.5 | 200.9 | N | - | - | 146 | 132.5 | 120.5 | N | - | - | 4 | 0.056 | 8.07 | N |  |  | - | - | 2011 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2550 | 포스코복합7CC | 2547 | 2547 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합7GT#1 | 242.7 | 316 | 301 | 284.9 | N | - | - | 221 | 211 | 199.4 | N | - | - | 69.94% | 70.1% | 69.99% | NA | - | 12.5 | 12.5 | N | - | - | 0.090278 | 0.10417 | 0.125 | 실적 | 0.020833 | 0.010417 | 0.017361 | 0.020833 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.0125 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | N | 0.32778 | 100 | NA | - | NA | - | 316 | 301 | 284.9 | N | - | - | 221 | 211 | 199.4 | N | - | - | 316 | 301 | 284.9 | N | - | - | 221 | 211 | 199.4 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2549 | 포스코복합8CC | 2546 | 2546 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합8GT#1 | 242.7 | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | 70.06% | 69.93% | 69.81% | NA | - | 12.5 | 12.5 | N | - | - | 0.090278 | 0.10417 | 0.125 | 실적 | 0.020833 | 0.010417 | 0.017361 | 0.020833 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.0125 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | N | 0.32778 | 100 | NA | - | NA | - | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2015 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
2548 | 포스코복합9CC | 2545 | 2545 | 포스코에너지 | 복합 | LNG | GT | 포스코복합9GT#1 | 242.7 | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | 70.06% | 69.93% | 69.81% | NA | - | 12.5 | 12.5 | N | - | - | 0.090278 | 0.10417 | 0.125 | 실적 | 0.020833 | 0.010417 | 0.017361 | 0.020833 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 실적 | 0.0125 | 01:00 | N | - | - | 01:00 | N | - | - | Y | N | 0.32778 | 100 | NA | - | NA | - | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | 314 | 296 | 282.9 | N | - | - | 220 | 207 | 197.5 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens |  | 이효준 | 양은준 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
3040 | 신평택복합1CC | 3041 | 3042 | 신평택발전 | 복합 | LNG | GT | 신평택복합#1GT | 290.2 | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 49.17% | 49.26% | 49.07% | NA |  | 15 | 15 | N | - | - | 0.125 | 0.14583 | 0.16667 | 기동선도 | 3:12 | 0.027778 | 0.069444 | 0.13889 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.0090278 | 기동선도 | 0.0092778 | 0.13333 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 5 | 0 | 13.04 | N |  |  |  |  | 2019 | MHPS | MHPS |  | 오순석 | 이진혁 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
3040 | 신평택복합1CC | 3041 | 3043 | 신평택발전 | 복합 | LNG | GT | 신평택복합#2GT | 290.2 | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 49.17% | 49.26% | 49.07% | NA |  | 15 | 15 | N | - | - | 0.125 | 0.14583 | 0.16667 | 기동선도 | 3:12 | 0.027778 | 0.069444 | 0.13889 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.0090278 | 기동선도 | 0.0092778 | 0.13333 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 360 | 339 | 322 | N | - | - | 177 | 167 | 158 | N | - | - | 5 | 0 | 13.04 | N |  |  |  |  | 2019 | MHPS | MHPS |  | 오순석 | 이진혁 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2015 | 안산복합CC | 2014 | 2017 | 에스파워 | 복합 | LNG | GT | 안산복합GT#1 | 242.9 | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 60.06% | 60.14% | 60.29% | NA | - | 12.5 | 12.5 | N | - | - | 0.10417 | 0.11111 | 0.11806 | CC기준 적용 단독모드 불가 | 0.040417 | 0.055556 | 0.083333 | 0.125 | 실적 | NA | NA | - | 0.020833 | 정지선도 | 0.0097222 | 0.16667 | N | - | - | 0.15833 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 4 | 0.02 | 10.8 | N |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens |  | 정상준 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2015 | 안산복합CC | 2014 | 2018 | 에스파워 | 복합 | LNG | GT | 안산복합GT#2 | 242.9 | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 60.06% | 60.14% | 60.29% | NA | - | 12.5 | 12.5 | N | - | - | 0.10417 | 0.11111 | 0.11806 | CC기준 적용 단독모드 불가 | 0.040417 | 0.055556 | 0.083333 | 0.125 | 실적 | NA | NA | - | 0.020833 | 정지선도 | 0.0097222 | 0.16667 | N | - | - | 0.15833 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 313 | 291 | 277 | N | - | - | 188 | 175 | 167 | N | - | - | 4 | 0.02 | 10.8 | N |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens |  | 정상준 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2902 | 영남파워#1CC | 2903 | 2903 | 영남파워 | 복합 | LNG | GT | 영남파워#1GT | 292 | 355.8 | 340.9 | 327.3 | N | - | - | 176.9 | 169.5 | 162.7 | N | - | - | 49.72% | 49.72% | 49.71% | Base Load의 50% (최소발전용량과 동일) | 매뉴얼(첨부3) | 24 | 24 | N | - | - | 0.13889 | 0.14583 | 0.16667 | 실적 | 0.125 | 0.027778 | 0.048611 | 0.11806 | 실적 | NA | NA | - | 0.020833 | 실적 | 0.0094167 | 0.1875 | N | - | - | 0.1875 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 355.8 | 340.9 | 327.3 | N | - | - | 176.9 | 169.5 | 162.7 | N | - | - | 355.8 | 340.9 | 327.3 | N | - | - | 176.9 | 169.5 | 162.7 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS |  | 강대일 | 양은준 | 2020-08-21 | O | 2021.08.02
2141 | 오성복합1CC | 2142 | 2143 | 평택에너지 | 복합 | LNG | GT | 오성복합GT#1 | 165.7 | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | Y | 104/103/99 | 21-3차 기술위 | 50.51% | 50.77% | 52.94% | NA | - | 9.3 | 9.3 | N | - | - | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 실적 | 1:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | GE공문 | NA | NA | - | 0.013194 | GE공문 | 0:11 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 4 | 0.025 | 12.38 | N |  |  |  |  | 2013 | GE | GE |  | 정부길 | 이진혁 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2141 | 오성복합1CC | 2142 | 2144 | 평택에너지 | 복합 | LNG | GT | 오성복합GT#2 | 165.7 | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | Y | 104/103/99 | 21-3차 기술위 | 50.51% | 50.77% | 52.94% | NA | - | 9.3 | 9.3 | N | - | - | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 실적 | 1:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | GE공문 | NA | NA | - | 0.013194 | GE공문 | 0:11 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 4 | 0.025 | 12.38 | N |  |  |  |  | 2013 | GE | GE |  | 정부길 | 이진혁 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2141 | 오성복합1CC | 2142 | 2145 | 평택에너지 | 복합 | LNG | GT | 오성복합GT#3 | 165.7 | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | Y | 104/103/99 | 21-3차 기술위 | 50.51% | 50.77% | 52.94% | NA | - | 9.3 | 9.3 | N | - | - | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 실적 | 1:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | GE공문 | NA | NA | - | 0.013194 | GE공문 | 0:11 | 01:00 | N | - | - | 02:30 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 196 | 195 | 187 | N | - | - | 99 | 99 | 99 | N | - | - | 4 | 0.025 | 12.38 | N |  |  |  |  | 2013 | GE | GE |  | 정부길 | 이진혁 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2581 | GS당진복합1CC | 2561 | 2562 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합1GT#1 | 161 | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 60.05% | 59.9% | 59.95% | NA | - | 8.1 | 8.1 | Y | 9 | 규정 | 0.083333 | 0.13542 | 0.22222 | 실적 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.013194 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 5 | 0.06 | 6.12 | N |  |  | - | - | 2007 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2581 | GS당진복합1CC | 2561 | 2563 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합1GT#2 | 161 | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 60.05% | 59.9% | 59.95% | NA | - | 8.1 | 8.1 | Y | 9 | 규정 | 0.083333 | 0.13542 | 0.22222 | 실적 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.013194 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 196.5 | 192 | 183.5 | N | - | - | 118 | 115 | 110 | N | - | - | 5 | 0.06 | 6.58 | N |  |  | - | - | 2007 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2784 | GS당진복합2CC | 2781 | 2782 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합2GT#1 | 174.5 | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 59.9% | 59.84% | 59.73% | NA | - | 8.7 | 8.7 | Y | 6 | 규정 | 0.083333 | 0.10208 | 0.30278 | 실적 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.0090278 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 5 | 0.06 | 6.39 | N |  |  | - | - | 2008 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2784 | GS당진복합2CC | 2781 | 2783 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합2GT#2 | 174.5 | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 59.9% | 59.84% | 59.73% | NA | - | 8.7 | 8.7 | Y | 6 | 규정 | 0.083333 | 0.10208 | 0.30278 | 실적 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.0090278 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 192 | 190.5 | 187.5 | N | - | - | 115 | 114 | 112 | N | - | - | 5 | 0.06 | 6 | N |  |  | - | - | 2008 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2129 | GS당진복합3CC | 2128 | 2128 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합3GT | 250 | 310 | 286 | 272 | N | - | - | 170 | 171 | 163 | N | - | - | 54.84% | 59.79% | 59.93% | NA | - | 12.5 | 12.5 | Y | 13.6 | 규정 | 0.095833 | 0.16944 | 0.29931 | 실적 | 0.020833 | 0.020833 | 0.041667 | 0.0625 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.0090278 | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 310 | 286 | 272 | Y | - | 규정 | 170 | 171 | 163 | Y | - | 규정 | 310 | 286 | 272 | Y | - | 규정 | 170 | 171 | 163 | Y | - | 규정 | - | - | - | N |  |  | - | - | 2013 | Siemens | Siemens |  | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2583 | GS당진복합4CC | 2584 | 2585 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합4GT#1 | 269.8 | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 60.16% | 59.9% | 60% | NA | - | 13.5 | 13.5 | Y | 14.2 | 규정 | 0.083333 | 0.10417 | 0.20139 | 실적 | 0.041667 | 0.020833 | 0.0625 | 0.083333 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.0076389 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 5 | 0.06 | 12.09 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens | GS엔텍 | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2583 | GS당진복합4CC | 2584 | 2586 | GSEPS | 복합 | LNG | GT | GS당진복합4GT#2 | 269.8 | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 60.16% | 59.9% | 60% | NA | - | 13.5 | 13.5 | Y | 14.2 | 규정 | 0.083333 | 0.10417 | 0.20139 | 실적 | 0.041667 | 0.020833 | 0.0625 | 0.083333 | 실적 | NA | NA | - | 0.013889 | - | 0.0076389 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 312.5 | 310.5 | 300 | N | - | - | 188 | 186 | 180 | N | - | - | 5 | 0.06 | 12.09 | N |  |  | - | - | 2017 | Siemens | Siemens | GS엔텍 | 김지용 | 양은준 | 2020-08-24 | O | 2021.08.02
2125 | 별내에너지열병합CC | 2124 | 2126 | 별내에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 별내열병합GT#1 | 40.03 | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 실적(1) | 0:30 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 실적(1) | NA | NA | - | 0.0055556 | 실적(1) | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.14 | N |  |  | - | - | 2013 | ABB | Siemens |  | 정민준 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2125 | 별내에너지열병합CC | 2124 | 2127 | 별내에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 별내열병합GT#2 | 40.03 | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 실적(1) | 0:30 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 실적(1) | NA | NA | - | 0.0055556 | 실적(1) | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.10417 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 51 | 47 | 45 | N | - | - | 30.6 | 28.2 | 27 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.14 | N |  |  | - | - | 2013 | ABB | Siemens |  | 정민준 | 이진혁 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2005 | 포천복합1CC | 2001 | 2002 | 포천파워 | 복합 | LNG | GT | 포천복합1GT#1 | 240.5 | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 59.9% | 59.86% | 59.96% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 운전실적 | 0:35 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 실적 | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.0875 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 5 | 0.05 | 14.9 | N |  |  | - | - | 2014 | MELCO | MHI |  | 안준용 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2005 | 포천복합1CC | 2001 | 2003 | 포천파워 | 복합 | LNG | GT | 포천복합1GT#2 | 240.5 | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 59.9% | 59.86% | 59.96% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 운전실적 | 0:35 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 실적 | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.0875 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 5 | 0.05 | 15.09 | N |  |  | - | - | 2014 | MELCO | MHI |  | 안준용 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2020 | 포천복합2CC | 2006 | 2007 | 포천파워 | 복합 | LNG | GT | 포천복합2GT#1 | 240.5 | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 59.9% | 59.86% | 59.96% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 운전실적 | 0:35 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 실적 | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.0875 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 5 | 0.05 | 15.07 | N |  |  | - | - | 2014 | MELCO | MHI |  | 안준용 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2020 | 포천복합2CC | 2006 | 2008 | 포천파워 | 복합 | LNG | GT | 포천복합2GT#2 | 240.5 | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 59.9% | 59.86% | 59.96% | NA | - | 17 | 17 | N | - | - | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 운전실적 | 0:35 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 실적 | 0:12 | 0.041667 | N | - | - | 0.0875 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 310.5 | 289 | 273.5 | N | - | - | 186 | 173 | 164 | N | - | - | 5 | 0.05 | 15.32 | N |  |  | - | - | 2014 | MELCO | MHI |  | 안준용 | 양은준 | 2020-09-07 | O | 2021.08.02
2798 | 명품오산열병합CC | 2799 | 2799 | DS파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 명품오산열병합GT | 289.3 | 347 | 333.2 | 314.8 | N | - | - | 164 | 158 | 149 | N | - | - | 47.26% | 47.42% | 47.33% | NA | - | 15.28 | 15.28 | N | - | - | 0.14444 | 0.15833 | 0.18611 | 운전실적+선도 | 3:00 | 0.027083 | 0.06875 | 0.14444 | 기동선도 | NA | NA | - | 0.0083333 | 정지선도 | 0:10 | 0.041667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 347 | 333.2 | 314.8 | N | - | - | 164 | 158 | 149 | N | - | - | 347 | 333.2 | 314.8 | N | - | - | 164 | 158 | 149 | N | - | - | 5 | 0 | 12.99 | N |  |  | - | - | 2016 | MHPS | MHPS |  | 박세훈 | 양은준 | 2020-08-28 | O | 2021.08.02
2998 | 동두천복합#1CC | 3000 | 3002 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | GT | 동두천복합1GT#1 | 286.3 | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 67.7% | 50% | 50% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.13889 | 0.2125 | 0.24444 | 운전실적 | 0.14167 | 0.0375 | 01:35 | 03:46 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 운전실적 | 0.0078935 | 0.0875 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | Y | N | 4:00 | 70 | NA | - | NA | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 5 | 0.02 | 18.5 | N |  |  | - | - | 2015 | MHI | MHI |  | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2998 | 동두천복합#1CC | 3000 | 3003 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | GT | 동두천복합1GT#2 | 286.3 | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 67.7% | 50% | 50% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.13889 | 0.2125 | 0.24444 | 운전실적 | 0.14167 | 0.0375 | 01:35 | 03:46 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 운전실적 | 0.0078935 | 0.0875 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | Y | N | 4:00 | 70 | NA | - | NA | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 5 | 0.02 | 18.5 | N |  |  | - | - | 2015 | MHI | MHI |  | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2999 | 동두천복합#2CC | 3001 | 3004 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | GT | 동두천복합2GT#1 | 286.3 | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 67.7% | 50% | 50% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.13889 | 0.2125 | 0.24444 | 운전실적 | 0.14167 | 0.0375 | 01:35 | 03:46 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 운전실적 | 0.0078935 | 0.0875 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | Y | N | 4:00 | 70 | NA | - | NA | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 5 | 0.02 | 18.5 | N |  |  | - | - | 2015 | MHI | MHI |  | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2999 | 동두천복합#2CC | 3001 | 3005 | 동두천드림파워 | 복합 | LNG | GT | 동두천복합2GT#2 | 286.3 | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 67.7% | 50% | 50% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.13889 | 0.2125 | 0.24444 | 운전실적 | 0.14167 | 0.0375 | 01:35 | 03:46 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.041667 | 운전실적 | 0.0078935 | 0.0875 | N | - | - | 0.2 | N | - | - | Y | N | 4:00 | 70 | NA | - | NA | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 356 | 341 | 322 | N | - | - | 241 | 170.5 | 161 | N | - | - | 5 | 0.02 | 18.5 | N |  |  | - | - | 2015 | MHI | MHI |  | 이태섭 | 양은준 | 2020-11-11 | O | 2021.08.02
2671 | 대구그린파워CC | 2670 | 2670 | 대구그린파워 | 복합 | LNG | GT | 대구그린파워GT | 239.9 | 306 | 283 | 269 | N | - | - | 199 | 184 | 174 | N | - | - | 65.03% | 65.02% | 64.68% | NA | - | 13.1 | 13.1 | N | - | - | 0.0625 | 0.11806 | 0.13889 | 운전실적 | 0.017083 | 0.03125 | 0.059028 | 0.11806 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.013889 | 운전실적 | 0.009754 | 0.054167 | N | - | - | 0.15833 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 306 | 283 | 269 | N | - | - | 199 | 184 | 174 | N | - | - | 306 | 283 | 269 | N | - | - | 199 | 184 | 174 | N | - | - | - | - | - | N |  |  | - | - | 2014 | Siemens | Siemens |  | 허동영 | 양은준 | 2020-11-16 | O | 2021.08.02
2875 | 아산열병합CC | 2876 | 2889 | 한국토지주택공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 아산열병합GT#1 | 39.65 | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | 25/23/22 | 21-3차 기술위 | 61.22% | 60.87% | 61.36% | NA | - | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | 0:30 | 0.042361 | 0.084722 | 0.098611 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.011111 | 운전실적 | 0.0064815 | 0.125 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 2:00 | 70 | NA | - | NA | - | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | - | - | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.12 | N |  |  |  |  | 2014 | ABB | Siemens |  | 황승채 | 양은준 | 2020-11-18 | O | 2021.08.02
2875 | 아산열병합CC | 2876 | 2891 | 한국토지주택공사 | 집단에너지 | LNG | GT | 아산열병합GT#2 | 39.65 | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | 25/23/22 | 21-3차 기술위 | 61.22% | 60.87% | 61.36% | NA | - | 3 | 3 | N | - | - | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 운전실적 | 0:30 | 0.042361 | 0.084722 | 0.098611 | 운전실적 | NA | NA | - | 0.011111 | 운전실적 | 0.0064815 | 0.125 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 2:00 | 70 | NA | - | NA | - | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | - | - | 49 | 46 | 44 | N | - | - | 30 | 28 | 27 | N | - | - | 5 | 0.06 | 2.12 | N |  |  |  |  | 2014 | ABB | Siemens |  | 황승채 | 양은준 | 2020-11-18 | O | 2021.08.02
5652 | 부산정관에너지#1CC | 5624 | 5624 | 부산정관에너지 | 집단에너지 | LNG | GT | 부산정관에너지#1GT | 26.65 | 35 | 32 | 30 | N | - | - | 17 | 16 | 15 | N | - | - | 48.57% | 50% | 50% | NA | - | 2.5 | 2.5 | N | - | - | 0.024306 | 0.024306 | 0.024306 | 기동선도 | 0:36 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 매뉴얼(Nox 규정준수) | NA | NA | - | 0.0041667 | 계산 | 0.0044444 | 0.041667 | N | - | - | 0.10833 | N | - | - | Y | N | 축열조 열생산 여부에 따라 상이 | 100 | NA | - | NA | - | 35 | 32 | 30 | N | - | - | 17 | 16 | 15 | N | - | - | 35 | 32 | 30 | N | - | - | 17 | 16 | 15 | N | - | - | 4 | 0.039 | 0.63 | N |  |  | - | - | 2017 |  |  |  | 김현 | 양은준 | 2020-11-23 | O | 2021.08.02
2644 | 율촌복합1CC | 2641 | 2642 | CGN | 복합 | LNG | GT | 율촌복합1GT#1 | 163.8 | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | N | - | - | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | - | 0:30 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 계산 | NA | NA | - | 0.010417 | 운전실적 | 0.0061246 | 0.041667 | N | - | - | 0.097222 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | Y | 209/193/190 | 규정(Pmax) | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | N | - | - | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | Y | - | 규정(Pmax) | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | Y | - | 규정(Pmax) | 4 | 0.14 | 1.66 | N |  |  | - | - | 2004 | WH | Siemens |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2644 | 율촌복합1CC | 2641 | 2643 | CGN | 복합 | LNG | GT | 율촌복합1GT#2 | 163.8 | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | N | - | - | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 13.4 | 13.4 | N | - | - | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | - | 0:30 | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.0055556 | 계산 | NA | NA | - | 0.010417 | 운전실적 | 0.0061246 | 0.041667 | N | - | - | 0.097222 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | Y | 209/193/190 | 규정(Pmax) | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | N | - | - | 212.8552 | 196.9668 | 187.602 | Y | - | 규정(Pmax) | 127.7131 | 118.1801 | 112.5612 | Y | - | 규정(Pmax) | 4 | 0.14 | 1.35 | N |  |  | - | - | 2004 | WH | Siemens |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2161 | 율촌복합2CC | 2160 | 2162 | CGN | 복합 | LNG | GT | 율촌복합2GT#1 | 285.8 | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | N | - | - | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | - | 4:30 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 계산 | NA | NA | - | 0.0083333 | 계산값 | 0.0087215 | 0.041667 | N | - | - | 0.1875 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | Y | 338/326/311 | 규정(Pmax) | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | N | - | - | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | Y | - | 규정(Pmax) | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | Y | - | 규정(Pmax) | 5 | 0.056 | 17.7 | N |  |  | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2161 | 율촌복합2CC | 2160 | 2163 | CGN | 복합 | LNG | GT | 율촌복합2GT#2 | 285.8 | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | N | - | - | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | N | - | - | 60% | 60% | 60% | NA | - | 15 | 15 | N | - | - | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | - | 4:30 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.0083333 | 계산 | NA | NA | - | 0.0083333 | 계산값 | 0.0087215 | 0.041667 | N | - | - | 0.1875 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | Y | 338/326/311 | 규정(Pmax) | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | N | - | - | 313.9738 | 313.9738 | 313.9738 | Y | - | 규정(Pmax) | 188.3843 | 188.3843 | 188.3843 | Y | - | 규정(Pmax) | 5 | 0.056 | 18.73 | N |  |  | - | - | 2013 | MHI | MHI |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
4171 | 대산복합1CC | 4151 | 4161 | CGN | 복합 | LNG | GT | 대산복합1GT#1 | 93.7 | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 29.82% | 30.39% | 30.21% | NA | - | 4.5 | 4.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | - | 0:15 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 실적 | NA | NA | - | 0.0069444 | 실적 | 0.004784 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 5 | 0.05 | 4.56 | N |  |  | - | - | 1998 | WH/현대중공업 | WH |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
4171 | 대산복합1CC | 4151 | 4162 | CGN | 복합 | LNG | GT | 대산복합1GT#2 | 93.7 | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 29.82% | 30.39% | 30.21% | NA | - | 4.5 | 4.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | - | 0:15 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 실적 | NA | NA | - | 0.0069444 | 실적 | 0.004784 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 5 | 0.05 | 3.63 | N |  |  | - | - | 1998 | WH/현대중공업 | WH |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
4171 | 대산복합1CC | 4151 | 4163 | CGN | 복합 | LNG | GT | 대산복합1GT#3 | 93.7 | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 29.82% | 30.39% | 30.21% | NA | - | 4.5 | 4.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | - | 0:15 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 실적 | NA | NA | - | 0.0069444 | 실적 | 0.004784 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 5 | 0.05 | 3.6 | N |  |  | - | - | 1998 | WH/현대중공업 | WH |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
|  | 4152 | 4164 | CGN | 복합 | LNG | GT | 대산복합2GT | 93.7 | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 29.82% | 30.39% | 30.21% | NA | - | 4.5 | 4.5 | N | - | - | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | - | 0:15 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 실적 | NA | NA | - | 0.0069444 | 실적 | 0.004784 | 0.041667 | N | - | - | 0.041667 | N | - | - | Y | Y | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 114 | 102 | 96 | N | - | - | 34 | 31 | 29 | N | - | - | 5 | 0.05 | 2.41 | N |  |  | - | - | 1998 | WH/현대중공업 | WH |  | 권현진 | 양은준 | 2020-09-09 | O | 2021.08.02
2864 | 포천천연복합CC | 2865 | 2866 | 포천민자발전 | 복합 | LNG | GT | 포천천연복합GT#1 | 287.7 | 345 | 330 | 311 | N | - | - | 167 | 159 | 151 | N | - | - | 48.41% | 48.18% | 48.55% | NA | - | 15.9 | 15.9 | N | - | - | 0.125 | 0.15347 | 0.16875 | 운전실적 | 3:00 | 0.072222 | 0.13333 | 0.15625 | 실적 | NA | NA | - | 0.0375 | 실적 | 0.0069444 | 0.13333 | N | - | - | 0.19167 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 345 | 330 | 311 | Y | 339/330/306 | 규정(Pmax) | 167 | 159 | 151 | Y | 215/232/194 | 규정(Pmin) | 345 | 330 | 311 | Y | 339/330/306 | 규정(Pmax) | 167 | 159 | 151 | Y | 215/232/194 | 규정(Pmin) | 5 | 0 | 18.59 | N |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS |  | 서현진 | 양은준 | 2020-12-09 | O | 2021.08.02
2864 | 포천천연복합CC | 2865 | 2867 | 포천민자발전 | 복합 | LNG | GT | 포천천연복합GT#2 | 287.7 | 345 | 330 | 311 | N | - | - | 167 | 159 | 151 | N | - | - | 48.41% | 48.18% | 48.55% | NA | - | 15.9 | 15.9 | N | - | - | 0.125 | 0.15347 | 0.16875 | 운전실적 | 3:00 | 0.072222 | 0.13333 | 0.15625 | 실적 | NA | NA | - | 0.0375 | 실적 | 0.0069444 | 0.13333 | N | - | - | 0.19167 | N | - | - | N | N | - | - | NA | - | NA | - | 345 | 330 | 311 | Y | 339/330/306 | 규정(Pmax) | 167 | 159 | 151 | Y | 215/232/194 | 규정(Pmin) | 345 | 330 | 311 | Y | 339/330/306 | 규정(Pmax) | 167 | 159 | 151 | Y | 215/232/194 | 규정(Pmin) | 5 | 0 | 18.59 | N |  |  | - | - | 2017 | MELCO | MHPS |  | 서현진 | 양은준 | 2020-12-09 | O | 2021.08.02
| 안양열병합2-1CC |  |  | GS 파워 | 집단에너지 | LNG | GT | 안양열병합2-2GT | 320.7 | 349.7 | 338.2 | 330.4 | N | - | - | 150.3 | 129.9 | 126 | N | - | - | 42.98% | 38.41% | 38.14% | NA |  | 26.6 | 26.6 | N | - | - | 0.034722 | 0.041667 | 0.0625 | 2-1호기준용 | - | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.0048611 | 2-1호기 준용 | NA | NA | - | 0.0069444 | 선도 | 0.0033913 | 0.16667 | N | - | - | 0.125 | N | - | - | Y | N | 1899-12-31 | 100 | NA | - | NA |  | 349.7 | 338.2 | 330.4 | N | - | - | 150.3 | 129.9 | 126 | N | - | - | 349.7 | 338.2 | 330.4 | N | - | - | 150.3 | 129.9 | 126 | N | - | - | 4 | 0.025 | - | N |  |  | - | - | 2021 | GE | GE | BHI | 조훈희 | 양은준 | 2021-08-30 | O
Formulas:
최소발전용량도달시간(hh:mm) = R15/[출력감소율]/60/24
최소발전용량도달시간(hh:mm) = [최소발전용량(MW)]/[출력감소율]/60/24
Note on I85: KPX: 일축형 발전기

## 3.원자력
마스터 기술자료_원자력
Last Update : 2020.09.04 |  |  |  |  | 의결항목 | 참고자료 | 설명
기술위 20-4차 의결대상 수치
코드 | 회사명 | 발전원 | 연료원 | 발전기명 | 설비용량 | 최대발전용량 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소발전용량 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소/최대 | 출력증가율 | 변경 | 변경전 | 근거 | 출력감소율 | 변경 | 변경전 | 근거 | 기동소요시간 | 변경 | 최소발전용량도달시간 | 변경 | 열간-온간 천이시간 | 온간-냉간 천이시간 | 계통분리시간 | 변경 | 최소운전시간 | 변경 | 최소정지시간 | 변경 | GF 상한 | GF 하한 | AGC 상한 | AGC 하한 | 비고 | 변경 근거서류 | 준공년도 | 제작사(발전기) | 제작사(터빈) | 제작사(보일러) | 작성자 | 확인자 | 최종 변경일 | 최종확인 | 적용시점
[5 empty] | MW | MW | Y/N |  |  | MW | Y/N |  |  | % | MW/min | Y/N |  |  | MW/min | Y/N |  |  | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | hh:mm | hh:mm | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | MW | MW | MW | MW | [9 empty] | 완료
7012 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 고리#2 | 650 | 645 | N | - | - | 415 | N | - | - | 64.34% | 0.4 | Y | 0.3 | 매뉴얼 | 1.1 | Y | 1 | 매뉴얼 | 62:00 | N | 16:15 | N | NA | NA | 06:23 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1983 | GEC(영) | GEC(영) | WH | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7013 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 고리#3 | 950 | 1015 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.33% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 141:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 22:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1985 | GEC(영) | GEC(영) | WH | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7014 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 고리#4 | 950 | 1012 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.56% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 109:00 | N | 20:25 | N | NA | NA | 07:46 | N | 22:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1986 | GEC(영) | GEC(영) | WH | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7021 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신고리#1 | 1000 | 1009 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.79% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2011 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7022 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신고리#2 | 1000 | 1012 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.56% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2012 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7023 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신고리#3 | 1400 | 1432 | N | - | - | 1113 | N | - | - | 77.72% | 0.7 | N | - | - | 2.4 | Y | 2.3 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:04 | N | NA | NA | 07:33 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2016 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7024 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신고리#4 | 1400 | 1446 | N | - | - | 1113 | N | - | - | 76.97% | 0.7 | N | - | - | 2.4 | Y | 2.3 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:04 | N | NA | NA | 07:33 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1992 |  |  |  | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7032 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 월성#2 | 700 | 720 | N | - | - | 504 | Y | 615 | 매뉴얼 | 70% | 2.4 | N | - | - | 3.6 | N | - | - | 25:00 | N | 03:30 | N | NA | NA | 02:20 | N | 08:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1997 | 한중/GE | 한중/GE | AECL/한중/한원연 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7033 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 월성#3 | 700 | 718 | N | - | - | 503 | Y | 612 | 매뉴얼 | 70.06% | 2.4 | N | - | - | 3.6 | N | - | - | 21:00 | N | 03:30 | N | NA | NA | 02:20 | N | 08:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1998 | 한중/GE | 한중/GE | AECL/한중 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7034 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 월성#4 | 700 | 720 | N | - | - | 504 | Y | 612 | 매뉴얼 | 70% | 2.4 | N | - | - | 3.6 | N | - | - | 20:00 | N | 03:30 | N | NA | NA | 02:20 | N | 08:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1999 | 한중/GE | 한중/GE | AECL/한중 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7051 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#1 | 950 | 1012 | N | - | - | 758 | N | - | - | 74.9% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 106:00 | N | 19:11 | N | NA | NA | 07:23 | N | 21:00 | N | 09:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1986 | WH | WH | WH | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7052 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#2 | 950 | 1010 | N | - | - | 755 | N | - | - | 74.75% | 0.7 | Y | 0.4 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 119:00 | N | 22:55 | N | NA | NA | 07:22 | N | 21:00 | N | 09:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1987 | WH | WH | WH | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7053 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#3 | 1000 | 1007 | N | - | - | 750 | N | - | - | 74.48% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 18:56 | N | NA | NA | 07:18 | N | 10:00 | N | 10:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1995 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/한원연/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7054 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#4 | 1000 | 1006 | N | - | - | 750 | N | - | - | 74.55% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 18:56 | N | NA | NA | 07:18 | N | 10:00 | N | 10:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1996 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/한원연/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7055 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#5 | 1000 | 1013 | N | - | - | 713 | N | - | - | 70.38% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 17:40 | N | NA | NA | 06:54 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2002 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7056 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한빛#6 | 1000 | 1020 | N | - | - | 718 | N | - | - | 70.39% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | N | - | - | 108:00 | N | 0.74028 | N | NA | NA | 06:32 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2002 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7071 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#1 | 950 | 973 | Y | 963 | 20-5차기술위 | 791 | N | - | - | 81.29% | 0.5 | Y | 0.4 | 매뉴얼 | 1.6 | Y | 1.5 | 매뉴얼 | 76:00 | N | 24:03 | N | NA | NA | 08:16 | N | 08:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1988 | Alsthom | Alsthom | Framatome | 남인석 | 김진이 | 2020-10-28 | O | 2021.08.02
7072 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#2 | 950 | 976 | N | - | - | 786 | N | - | - | 80.53% | 0.5 | Y | 0.4 | 매뉴얼 | 1.6 | Y | 1.5 | 매뉴얼 | 76:00 | N | 24:51 | N | NA | NA | 08:13 | N | 08:00 | N | 08:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1989 | Alsthom | Alsthom | Framatome | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7073 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#3 | 1000 | 1006 | N | - | - | 795 | N | - | - | 79.03% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:26 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1998 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/한기/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7074 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#4 | 1000 | 1013 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.48% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:24 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 1999 | 한중/GE | 한중/GE | 한중/한기/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7075 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#5 | 1000 | 1021 | N | - | - | 795 | N | - | - | 77.86% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | N | - | - | 108:00 | N | 20:20 | N | NA | NA | 07:18 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2004 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/한기/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7076 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 한울#6 | 1000 | 1015 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.33% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2005 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/한기/CE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7041 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신월성#1 | 1000 | 1016 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.25% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2012 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
7042 | 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신월성#2 | 1000 | 1016 | N | - | - | 795 | N | - | - | 78.25% | 0.7 | Y | 0.5 | 매뉴얼 | 1.7 | Y | 1.6 | 매뉴얼 | 108:00 | N | 20:23 | N | NA | NA | 07:46 | N | 08:00 | N | 12:00 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2015 | 두중/GE | 두중/GE | 두중/GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
| 한수원 | 원자력 | 원자력 | 신한울#1 | 1400 | 1356.5 | N | - | - | 1058.1 | N | - | - | 78% | 0.7 | - | - | 매뉴얼 | 2.3 | - | - | 매뉴얼 | 1900-01-03 12:00 | N | 1899-12-31 01:12 | N | NA | NA | 0.31944 | N | 0.33333 | N | 0.5 | N | NA | NA | NA | NA |  |  | 2021 | 두산중공업 | 두산중공업 | 두산중공업 | 신중혁 | 양은준 | 2021-08-30 | O

## 4.수력,양수
마스터 기술자료-수력,양수
Last Update : 2020.09.04 | [6 empty] | 의결항목 | 참고자료 | 설명
기술위 20-4차 의결대상 수치
발전소 | 발전소명 | 회사명 | 발전원 | 연료원 | 호기 | 발전기명 | 설비용량 | 최대발전용량 | 변경 | 최소발전용량 | 변경 | 변경전 | 근거 | 최소/최대 | 출력증가율 | 변경 | 출력감소율 | 변경 | 변경전 | 근거 | 기동소요시간 | 변경 | 최소발전용량도달시간 | 변경 | 계통분리시간 | 변경 | 최소운전시간 | 변경 | 최소정지시간 | 변경 | 양수발전기 운전모드 전환시간(hh:mm) |  |  |  | 근거 | 기타 기동정지제약 | GF 상한 | GF 하한 | 변경 | 변경전 | 근거 | AGC 상한 | AGC 하한 | 변경 | 변경전 | 근거 | 속도조정률 | 부동대 | GFRQ | 변경 | 비고 | 변경 근거서류 | 준공년도 | 제작사(발전기) | 제작사(터빈) | 작성자 | 확인자 | 최종 변경일 | 최종확인 | 적용시점
코드 |  |  |  |  | 코드 |  | MW | MW | Y/N | MW | Y/N |  |  | % | MW/min | Y/N | MW/min | Y/N |  |  | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | hh:mm | Y/N | 발전-발전 | 발전-양수 | 양수-발전 | 양수-양수 |  |  | MW | MW | Y/N |  |  | MW | MW | Y/N | [5 empty] | Y/N | [8 empty] | 완료
1010 | 화천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1011 | 화천#1 | 27 | 27 | N | 7 | N | - | - | 25.93% | 18 | N | 18 | N | - | - | 0.0069444 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 27 | 7 | N | - | - | 25 | 7 | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.03 | N |  |  | 1944 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1010 | 화천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1012 | 화천#2 | 27 | 27 | N | 7 | N | - | - | 25.93% | 18 | N | 18 | N | - | - | 0.0069444 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 27 | 7 | N | - | - | 25 | 7 | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.63 | N |  |  | 1944 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1010 | 화천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1013 | 화천#3 | 27 | 27 | N | 7 | N | - | - | 25.93% | 18 | N | 18 | N | - | - | 0.0069444 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 27 | 7 | N | - | - | 25 | 7 | N | - | - | 4 | 0.02 | 0 | N |  |  | 1957 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1010 | 화천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1014 | 화천#4 | 27 | 27 | N | 10 | N | - | - | 37.04% | 15 | N | 15 | N | - | - | 0.0069444 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 27 | 10 | N | - | - | 25 | 10 | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.55 | N |  |  | 1968 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1020 | 춘천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1021 | 춘천#1 | 31.1 | 31.1 | N | 10 | N | - | - | 32.15% | 15 | N | 15 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 29 | 10 | N | - | - | 25 | 10 | N | - | - | 4 | 0.02 | 2.37 | N |  |  | 1965 | Toshiba | Toshiba | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1020 | 춘천수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1022 | 춘천#2 | 31.1 | 31.1 | N | 10 | N | - | - | 32.15% | 20 | N | 20 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 32 | 10 | N | - | - | 30 | 10 | N | - | - | 3 | 0.02 | 1.92 | N |  |  | 1965 | Toshiba | Toshiba | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1030 | 의암수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1031 | 의암#1 | 24 | 24 | N | 10 | N | - | - | 41.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 24 | 10 | N | - | - | 24 | 10 | N | - | - | 3 | 0.02 | 3.26 | N |  |  | 1967 | Toshiba | Toshiba | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1030 | 의암수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1032 | 의암#2 | 24 | 24 | N | 10 | N | - | - | 41.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 24 | 10 | N | - | - | 24 | 10 | N | - | - | 3 | 0.02 | 2.24 | N |  |  | 1967 | Toshiba | Toshiba | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1040 | 청평수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1041 | 청평#1 | 19.8 | 19.8 | N | 10 | N | - | - | 50.51% | 7 | N | 7 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 19 | 10 | N | - | - | 17 | 10 | N | - | - | 3 | 0.02 | 0.9 | N |  |  | 1943 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1040 | 청평수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1042 | 청평#2 | 19.8 | 19.8 | N | 10 | N | - | - | 50.51% | 7 | N | 7 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 19 | 10 | N | - | - | 17 | 10 | N | - | - | 3 | 0.02 | 1.57 | N |  |  | 1943 | Hitachi | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1040 | 청평수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1043 | 청평#3 | 40.5 | 40.5 | N | NA | N | - | - | NA | NA | N | NA | N | - | - | 0.0020833 | N | NA | N | NA | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | NA | NA | N | - | - | NA | NA | N | - | - | NA | NA | NA | N | AGC/GF 운전불능발전기로 최소발전용량 미지정 |  | 1967 | Fuji | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1040 | 청평수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1044 | 청평#4 | 60 | 60 | N | 18 | N | - | - | 30% | 46 | N | 46 | N | - | - | 0.0020833 | N | 00:00 | N | 00:00 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 60 | 18 | N | - | - | 60 | 18 | N | - | - | 4 | 0.02 | 3.13 | N |  |  | 2011 | Fuji | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1050 | 팔당수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1052 | 팔당#1 | 30 | 30 | N | 14 | N | - | - | 46.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0097222 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 30 | 14 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 9 | 0.02 | 0.68 | N |  |  | 1973 | JEUMONT SCHNEIDER | CREUSOT LOIRE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1050 | 팔당수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1054 | 팔당#2 | 30 | 30 | N | 14 | N | - | - | 46.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0097222 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 30 | 14 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 9 | 0.02 | 0.58 | N |  |  | 1973 | JEUMONT SCHNEIDER | CREUSOT LOIRE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1050 | 팔당수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1055 | 팔당#3 | 30 | 30 | N | 14 | N | - | - | 46.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0097222 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 30 | 14 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 9 | 0.02 | 0.76 | N |  |  | 1973 | JEUMONT SCHNEIDER | CREUSOT LOIRE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1050 | 팔당수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1056 | 팔당#4 | 30 | 30 | N | 14 | N | - | - | 46.67% | 10 | N | 10 | N | - | - | 0.0097222 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 30 | 14 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 9 | 0.02 | 0.88 | N |  |  | 1973 | JEUMONT SCHNEIDER | CREUSOT LOIRE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1060 | 강릉수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1061 | 강릉#1 | 41 | 41 | N | 20 | N | - | - | 48.78% | 20 | N | 20 | N | - | - | 0.0041667 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | NA | NA | N | - | - | NA | NA | N | - | - | NA | NA | NA | N |  |  | 1991 | 한중 | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1060 | 강릉수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1062 | 강릉#2 | 41 | 41 | N | 20 | N | - | - | 48.78% | 20 | N | 20 | N | - | - | 0.0041667 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | NA | NA | N | - | - | NA | NA | N | - | - | NA | NA | NA | N |  |  | 1991 | 한중 | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1140 | 칠보수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1141 | 칠보#1 | 14.4 | 14.4 | N | 8 | N | - | - | 55.56% | 6 | N | 6 | N | - | - | 0.0034722 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 14.4 | 8 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.1 | N |  |  | 1945 | MHI | MHI | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1140 | 칠보수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1142 | 칠보#2 | 15 | 15 | N | 8 | N | - | - | 53.33% | 6 | N | 6 | N | - | - | 0.0034722 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 15 | 8 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.011 | 0 | N |  |  | 1965 | MHI | MHI | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1140 | 칠보수력 | 한수원 | 수력 | 수력 | 1143 | 칠보#3 | 6 | 6 | N | 4 | N | - | - | 66.67% | 2 | N | 2 | N | - | - | 0.0034722 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 6 | 4 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.02 | N |  |  | 1985 | MHI | MHI | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1610 | 무주양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1611 | 무주양수#1 | 300 | 300 | N | 230 | N | - | - | 76.67% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:09 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 230 | N | - | - | 300 | 230 | N | - | - | 4 | 0.01 | 13.91 | N |  |  | 1995 | 한중 | 한중 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1610 | 무주양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1612 | 무주양수#2 | 300 | 300 | N | 230 | N | - | - | 76.67% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:09 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 230 | N | - | - | 300 | 230 | N | - | - | 4 | 0.01 | 52.51 | N |  |  | 1995 | Alsthom | Neypric(프) | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1630 | 청평양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1631 | 청평양수#1 | 200 | 200 | N | 120 | N | - | - | 60% | 60 | N | 60 | N | - | - | 00:05 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 200 | 120 | N | - | - | 200 | 120 | N | - | - | 4 | 0.02 | 26.94 | N |  |  | 1979 | Fuji | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1630 | 청평양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1632 | 청평양수#2 | 200 | 200 | N | 120 | N | - | - | 60% | 60 | N | 60 | N | - | - | 00:05 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 200 | 120 | N | - | - | 200 | 120 | N | - | - | 3 | 0.02 | 15.61 | N |  |  | 1980 | Fuji | Fuji | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1620 | 삼랑진양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1621 | 삼랑진양수#1 | 300 | 300 | N | 200 | N | - | - | 66.67% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:03 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 200 | N | - | - | 300 | 220 | N | - | - | 4 | 0.05 | 27.64 | N |  |  | 1985 | Fuji | Hitachi | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1620 | 삼랑진양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1622 | 삼랑진양수#2 | 300 | 300 | N | 200 | N | - | - | 66.67% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:03 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 200 | N | - | - | 300 | 220 | N | - | - | 4 | 0.05 | 21.25 | N |  |  | 1985 | 한중 | 한중 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1650 | 산청양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1651 | 산청양수#1 | 350 | 350 | N | 200 | N | - | - | 57.14% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:05 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 01:00 | N | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 350 | 200 | N | - | - | 350 | 200 | N | - | - | 3 | 0.033 | 49.63 | N |  |  | 2001 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1650 | 산청양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1652 | 산청양수#2 | 350 | 350 | N | 200 | N | - | - | 57.14% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:05 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 01:00 | N | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 350 | 200 | N | - | - | 350 | 200 | N | - | - | 3 | 0.033 | 39.45 | N |  |  | 2001 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1640 | 양양양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1641 | 양양양수#1 | 250 | 250 | N | 140 | N | - | - | 56% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 250 | 140 | N | - | - | 250 | 140 | N | - | - | 3 | 0.03 | 41.59 | N |  |  | 2006 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1640 | 양양양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1642 | 양양양수#2 | 250 | 250 | N | 140 | N | - | - | 56% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 250 | 140 | N | - | - | 250 | 140 | N | - | - | 3 | 0.03 | 29.81 | N |  |  | 2006 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1640 | 양양양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1643 | 양양양수#3 | 250 | 250 | N | 140 | N | - | - | 56% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 250 | 140 | N | - | - | 250 | 140 | N | - | - | 3 | 0.03 | 18.23 | N |  |  | 2006 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1640 | 양양양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1644 | 양양양수#4 | 250 | 250 | N | 140 | N | - | - | 56% | 100 | N | 100 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 250 | 140 | N | - | - | 250 | 140 | N | - | - | 3 | 0.03 | 40.83 | N |  |  | 2006 | 두산중공업 | 두산중공업 | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1680 | 청송양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1681 | 청송양수#1 | 300 | 300 | N | 200 | N | - | - | 66.67% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 200 | N | - | - | 300 | 200 | N | - | - | 4 | 0.02 | 39.95 | N |  |  | 2006 | GE | GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1680 | 청송양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1682 | 청송양수#2 | 300 | 300 | N | 200 | N | - | - | 66.67% | 150 | N | 150 | N | - | - | 00:02 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 300 | 200 | N | - | - | 300 | 200 | N | - | - | 4 | 0.02 | 39.17 | N |  |  | 2006 | GE | GE | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1613 | 예천양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1614 | 예천양수#1 | 400 | 400 | N | 240 | N | - | - | 60% | 160 | N | 160 | N | - | - | 00:03 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 400 | 240 | N | - | - | 400 | 240 | N | - | - | 3 | 0.02 | 58.61 | N |  |  | 2011 | ALSTOM(두산중공업) | ALSTOM(두산중공업) | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1613 | 예천양수 | 한수원 | 양수 | 양수 | 1615 | 예천양수#2 | 400 | 400 | N | 240 | N | - | - | 60% | 160 | N | 160 | N | - | - | 00:03 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | 00:30 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 매뉴얼 | 발전시 5분이내, SFC펌핑기동시 15분, BTB 기동시 30분 | 400 | 240 | N | - | - | 400 | 240 | N | - | - | 3 | 0.02 | 25.42 | N |  |  | 2011 | ALSTOM(두산중공업) | ALSTOM(두산중공업) | 남인석 | 김진이 | 2020-09-04 | O | 2021.08.02
1070 | 소양강수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1071 | 소양강수력#1 | 100 | 100 | N | 50 | N | - | - | 50% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 100 | 50 | N | - | - | 100 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 10.03 | N |  |  | 1973 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1070 | 소양강수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1072 | 소양강수력#2 | 100 | 100 | N | 50 | N | - | - | 50% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 100 | 50 | N | - | - | 100 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 10.75 | N |  |  | 1973 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1082 | 충주수력#1 | 100 | 115 | N | 50 | N | - | - | 43.48% | 50 | N | 50 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 115 | 50 | N | - | - | 115 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 6.69 | N |  |  | 1985 | Toshiba | Toshiba | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1084 | 충주수력#2 | 100 | 115 | N | 50 | N | - | - | 43.48% | 50 | N | 50 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 115 | 50 | N | - | - | 115 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 5.33 | N |  |  | 1985 | Toshiba | Toshiba | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1085 | 충주수력#3 | 100 | 115 | N | 50 | N | - | - | 43.48% | 50 | N | 50 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 115 | 50 | N | - | - | 115 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 11.85 | N |  |  | 1985 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1086 | 충주수력#4 | 100 | 115 | N | 50 | N | - | - | 43.48% | 50 | N | 50 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 115 | 50 | N | - | - | 115 | 50 | N | - | - | 4 | 0.03 | 10.71 | N |  |  | 1985 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1087 | 충주수력#5 | 6 | 6 | N | 4 | N | - | - | 66.67% | 3 | N | 3 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 6 | 4 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.03 | 0.08 | N |  |  | 1986 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1080 | 충주수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1088 | 충주수력#6 | 6 | 6 | N | 4 | N | - | - | 66.67% | 3 | N | 3 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 6 | 4 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.03 | 0.1 | N |  |  | 1987 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1090 | 대청수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1091 | 대청수력#1 | 45 | 45 | N | 23 | N | - | - | 51.11% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 45 | 23 | N | - | - | 45 | 23 | N | - | - | 4 | 0.03 | 1.71 | N |  |  | 1980 | Toshiba | Toshiba | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1090 | 대청수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1092 | 대청수력#2 | 45 | 45 | N | 23 | N | - | - | 51.11% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 45 | 23 | N | - | - | 45 | 23 | N | - | - | 4 | 0.03 | 2.99 | N |  |  | 1981 | Toshiba | Toshiba | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1100 | 안동수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1101 | 안동수력#1 | 45 | 45 | N | 15 | N | - | - | 33.33% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 45 | 15 | N | - | - | 45 | 15 | N | - | - | 4 | 0.02 | 4.02 | N |  |  | 1976 | Fuji | Deriaz | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1100 | 안동수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1102 | 안동수력#2 | 45 | 45 | N | 15 | N | - | - | 33.33% | 22.5 | N | 22.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 45 | 15 | N | - | - | 45 | 15 | N | - | - | 4 | 0.02 | 3.42 | N |  |  | 1976 | Fuji | Deriaz | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1110 | 합천수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1111 | 합천수력#1 | 50 | 50 | N | 20 | N | - | - | 40% | 25 | N | 25 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 50 | 20 | N | - | - | 50 | 20 | N | - | - | 4 | 0.02 | 6.08 | N |  |  | 1989 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1110 | 합천수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1112 | 합천수력#2 | 50 | 50 | N | 20 | N | - | - | 40% | 25 | N | 25 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 50 | 20 | N | - | - | 50 | 20 | N | - | - | 4 | 0.02 | 3.54 | N |  |  | 1989 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1170 | 주암수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1171 | 주암수력#1 | 11.3 | 11.25 | N | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 71.11% | 5.6 | N | 5.6 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 11 | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 11 | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 4 | 0.03 | 0.7 | N | 수차 진동기준(ISO 10816-5) 준수 |  | 1991 | Toshiba | 대우중공업 | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1170 | 주암수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1172 | 주암수력#2 | 11.3 | 11.25 | N | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 71.11% | 5.6 | N | 5.6 | N | - | - | 00:19 | N | 00:02 | N | 00:02 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 11 | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 11 | 8 | Y | 6 | ISO 10816-5 준수 | 4 | 0.03 | 0.36 | N | 안정적인 설비운영을 위해 최소발전용량, 주파수추종 및 자동발전제어 운전범위 변경필요(6.0 -> 8.0) |  | 1991 | Toshiba | 대우중공업 | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1120 | 임하수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1121 | 임하수력#1 | 25 | 25 | N | 13 | N | - | - | 52% | 12.5 | N | 12.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 25 | 13 | N | - | - | 25 | 13 | N | - | - | 4 | 0.02 | 1.26 | N |  |  | 1992 | Elin Union | Voest Alpine | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1120 | 임하수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1122 | 임하수력#2 | 25 | 25 | N | 13 | N | - | - | 52% | 12.5 | N | 12.5 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 25 | 13 | N | - | - | 25 | 13 | N | - | - | 4 | 0.02 | 0.36 | N |  |  | 1992 | Elin Union | Voest Alpine | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1190 | 용담수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1191 | 용담수력#1 | 11.1 | 11.05 | N | 3 | N | - | - | 27.15% | 5.55 | N | 5.55 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 11 | 3 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.02 | 0 | N |  |  | 2001 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02
1190 | 용담수력 | 수자원 | 수력 | 수력 | 1192 | 용담수력#2 | 11.1 | 11.05 | N | 3 | N | - | - | 27.15% | 5.55 | N | 5.55 | N | - | - | 00:19 | N | 00:01 | N | 00:01 | N | 00:30 | N | 00:30 | N | - | - | - | - | - |  | 11 | 3 | N | - | - | NA | NA | N | - | - | 4 | 0.02 | 0 | N |  |  | 2001 | Fuji | Fuji | 조상백 | 김진이 | 2020-08-20 | O | 2021.08.02

## Sheet1
코드 | 발전기 | 속도조정률 | 부동대 | AGC상한 | AGC하한 | GF상한 | GF하한 | GFRQ | 발전사
1011 | 화천#1 | 4 | 0.02 | 25 | 7 | 27 | 7 | 0.03 | 한국수력원자력(주)
1012 | 화천#2 | 4 | 0.02 | 25 | 7 | 27 | 7 | 0.63 | 한국수력원자력(주)
1013 | 화천#3 | 4 | 0.02 | 25 | 7 | 27 | 7 | 0 | 한국수력원자력(주)
1014 | 화천#4 | 4 | 0.02 | 25 | 10 | 27 | 10 | 0.55 | 한국수력원자력(주)
1021 | 춘천#1 | 4 | 0.02 | 25 | 10 | 29 | 10 | 2.37 | 한국수력원자력(주)
1022 | 춘천#2 | 3 | 0.02 | 30 | 10 | 32 | 10 | 1.92 | 한국수력원자력(주)
1031 | 의암#1 | 3 | 0.02 | 24 | 10 | 24 | 10 | 3.26 | 한국수력원자력(주)
1032 | 의암#2 | 3 | 0.02 | 24 | 10 | 24 | 10 | 2.24 | 한국수력원자력(주)
1041 | 청평#1 | 3 | 0.02 | 17 | 10 | 19 | 10 | 0.9 | 한국수력원자력(주)
1042 | 청평#2 | 3 | 0.02 | 17 | 10 | 19 | 10 | 1.57 | 한국수력원자력(주)
1043 | 청평#3 | [6 empty] | 0 | 한국수력원자력(주)
1044 | 청평#4 | 4 | 0.02 | 60 | 18 | 60 | 18 | 3.13 | 한국수력원자력(주)
1052 | 팔당수력#1 | 9 | 0.02 |  |  | 30 | 14 | 0.68 | 한국수력원자력(주)
1054 | 팔당수력#2 | 9 | 0.02 |  |  | 30 | 14 | 0.58 | 한국수력원자력(주)
1055 | 팔당수력#3 | 9 | 0.02 |  |  | 30 | 14 | 0.76 | 한국수력원자력(주)
1056 | 팔당수력#4 | 9 | 0.02 |  |  | 30 | 14 | 0.88 | 한국수력원자력(주)
1071 | 소양강#1 | 4 | 0.03 | 100 | 50 | 100 | 50 | 10.03 | 한국수자원공사
1072 | 소양강#2 | 4 | 0.03 | 100 | 50 | 100 | 50 | 10.75 | 한국수자원공사
1082 | 충주#1 | 4 | 0.03 | 115 | 50 | 115 | 50 | 6.69 | 한국수자원공사
1084 | 충주#2 | 4 | 0.03 | 115 | 50 | 115 | 50 | 5.33 | 한국수자원공사
1085 | 충주#3 | 4 | 0.03 | 115 | 50 | 115 | 50 | 11.85 | 한국수자원공사
1086 | 충주#4 | 4 | 0.03 | 115 | 50 | 115 | 50 | 10.71 | 한국수자원공사
1087 | 충주#5 | 4 | 0.03 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.08 | 한국수자원공사
1088 | 충주#6 | 4 | 0.03 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.1 | 한국수자원공사
1091 | 대청#1 | 4 | 0.03 | 45 | 23 | 45 | 23 | 1.71 | 한국수자원공사
1092 | 대청#2 | 4 | 0.03 | 45 | 23 | 45 | 23 | 2.99 | 한국수자원공사
1101 | 안동#1 | 4 | 0.02 | 45 | 15 | 45 | 15 | 4.02 | 한국수자원공사
1102 | 안동#2 | 4 | 0.02 | 45 | 15 | 45 | 15 | 3.42 | 한국수자원공사
1111 | 합천#1 | 4 | 0.02 | 50 | 20 | 50 | 20 | 6.08 | 한국수자원공사
1112 | 합천#2 | 4 | 0.02 | 50 | 20 | 50 | 20 | 3.54 | 한국수자원공사
1121 | 임하#1 | 4 | 0.02 | 25 | 13 | 25 | 13 | 1.26 | 한국수자원공사
1122 | 임하#2 | 4 | 0.02 | 25 | 13 | 25 | 13 | 0.36 | 한국수자원공사
1141 | 칠보#1 | 4 | 0.02 |  |  | 14 | 8 | 0.1 | 한국수력원자력(주)
1142 | 칠보#2 | 4 | 0.011 |  |  | 15 | 8 | 0 | 한국수력원자력(주)
1143 | 칠보#3 | 4 | 0.02 |  |  | 6 | 4 | 0.02 | 한국수력원자력(주)
1171 | 주암수력#1 | 4 | 0.03 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0.7 | 한국수자원공사
1172 | 주암수력#2 | 4 | 0.03 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0.36 | 한국수자원공사
1191 | 용담제1수력#1 | 4 | 0.02 |  |  | 11 | 3 | 0 | 한국수자원공사
1192 | 용담제1수력#2 | 4 | 0.02 |  |  | 11 | 3 | 0 | 한국수자원공사
1611 | 무주양수#1 | 4 | 0.01 | 300 | 230 | 300 | 230 | 13.91 | 한국수력원자력(주)
1612 | 무주양수#2 | 4 | 0.01 | 300 | 230 | 300 | 230 | 52.51 | 한국수력원자력(주)
1614 | 예천양수#1 | 3 | 0.02 | 400 | 240 | 400 | 240 | 58.61 | 한국수력원자력(주)
1615 | 예천양수#2 | 3 | 0.02 | 400 | 240 | 400 | 240 | 25.42 | 한국수력원자력(주)
1621 | 삼랑진양수#1 | 4 | 0.05 | 300 | 220 | 300 | 200 | 27.64 | 한국수력원자력(주)
1622 | 삼랑진양수#2 | 4 | 0.05 | 300 | 220 | 300 | 200 | 21.25 | 한국수력원자력(주)
1631 | 청평양수#1 | 4 | 0.02 | 200 | 120 | 200 | 120 | 26.94 | 한국수력원자력(주)
1632 | 청평양수#2 | 3 | 0.02 | 200 | 120 | 200 | 120 | 15.61 | 한국수력원자력(주)
1641 | 양양양수#1 | 3 | 0.03 | 250 | 140 | 250 | 140 | 41.59 | 한국수력원자력(주)
1642 | 양양양수#2 | 3 | 0.03 | 250 | 140 | 250 | 140 | 29.81 | 한국수력원자력(주)
1643 | 양양양수#3 | 3 | 0.03 | 250 | 140 | 250 | 140 | 18.23 | 한국수력원자력(주)
1644 | 양양양수#4 | 3 | 0.03 | 250 | 140 | 250 | 140 | 40.83 | 한국수력원자력(주)
1651 | 산청양수#1 | 3 | 0.033 | 350 | 200 | 350 | 200 | 49.63 | 한국수력원자력(주)
1652 | 산청양수#2 | 3 | 0.033 | 350 | 200 | 350 | 200 | 39.45 | 한국수력원자력(주)
1681 | 청송양수#1 | 4 | 0.02 | 300 | 200 | 300 | 200 | 39.95 | 한국수력원자력(주)
1682 | 청송양수#2 | 4 | 0.02 | 300 | 200 | 300 | 200 | 39.17 | 한국수력원자력(주)
2002 | 포천복합1GT#1 | 5 | 0.05 | 289 | 173 | 289 | 173 | 14.9 | 포천파워(주)
2003 | 포천복합1GT#2 | 5 | 0.05 | 289 | 173 | 289 | 173 | 15.09 | 포천파워(주)
2005 | 포천복합1CC |  |  | 846 | 254 |  |  |  | 포천파워(주)
2007 | 포천복합2GT#1 | 5 | 0.05 | 289 | 173 | 289 | 173 | 15.07 | 포천파워(주)
2008 | 포천복합2GT#2 | 5 | 0.05 | 289 | 173 | 289 | 173 | 15.32 | 포천파워(주)
2015 | 안산복합CC |  |  | 871 | 573 |  |  |  | (주)에스파워
2017 | 안산복합GT#1 | 4 | 0.02 | 291 | 175 | 291 | 175 | 10.8 | (주)에스파워
2018 | 안산복합GT#2 | 4 | 0.02 | 291 | 175 | 291 | 175 | 10.8 | (주)에스파워
2020 | 포천복합2CC |  |  | 846 | 254 |  |  |  | 포천파워(주)
2021 | 서인천복합1GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 9.45 | 한국서부발전(주)
2022 | 서인천복합2GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 5.39 | 한국서부발전(주)
2023 | 서인천복합3GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 5.31 | 한국서부발전(주)
2024 | 서인천복합4GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 9.03 | 한국서부발전(주)
2031 | 서인천복합1CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2032 | 서인천복합2CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2033 | 서인천복합3CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2034 | 서인천복합4CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2051 | 서인천복합5GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 8.08 | 한국서부발전(주)
2052 | 서인천복합6GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 6.54 | 한국서부발전(주)
2053 | 서인천복합7GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 7.38 | 한국서부발전(주)
2054 | 서인천복합8GT | 4 | 0.005 | 177 | 100 | 177 | 100 | 6.39 | 한국서부발전(주)
2061 | 서인천복합5CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2062 | 서인천복합6CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2063 | 서인천복합7CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2064 | 서인천복합8CC |  |  | 267 | 150 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2081 | 신인천복합1GT#1 | 4 | 0.02 | 182 | 115 | 182 | 115 | 18 | 한국남부발전(주)
2082 | 신인천복합1GT#2 | 4 | 0.02 | 182 | 115 | 182 | 115 | 20.34 | 한국남부발전(주)
2083 | 신인천복합2GT#1 | 4 | 0.02 | 180 | 110 | 180 | 110 | 13.72 | 한국남부발전(주)
2084 | 신인천복합2GT#2 | 4 | 0.02 | 180 | 110 | 180 | 110 | 10.78 | 한국남부발전(주)
2091 | 신인천복합1CC |  |  | 544 | 167 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2092 | 신인천복합2CC |  |  | 534 | 165 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2110 | 남제주복합CC |  |  | 160 | 55 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2111 | 신인천복합3GT#1 | 4 | 0.02 | 178 | 110 | 178 | 110 | 22.5 | 한국남부발전(주)
2112 | 신인천복합3GT#2 | 4 | 0.02 | 178 | 110 | 178 | 110 | 20.59 | 한국남부발전(주)
2113 | 신인천복합4GT#1 | 4 | 0.02 | 180 | 113 | 180 | 113 | 13.81 | 한국남부발전(주)
2114 | 신인천복합4GT#2 | 4 | 0.02 | 180 | 113 | 180 | 113 | 14.61 | 한국남부발전(주)
2116 | 남제주복합GT#1 | 5 | 0.02 | 54.5 | 38 | 54.5 | 38 | 2.03 | 한국남부발전(주)
2117 | 남제주복합GT#2 | 5 | 0.02 | 54.5 | 38 | 54.5 | 38 | 2.03 | 한국남부발전(주)
2120 | 신서천#1 | 6 | 0.025 | 919 | 580 | 967 | 580 | 24.16 | 한국중부발전(주)
2121 | 신인천복합3CC |  |  | 534 | 165 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2122 | 신인천복합4CC |  |  | 542 | 170 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2125 | 별내열병합CC |  |  | 131 | 66 |  |  |  | 별내에너지(주)
2126 | 별내열병합GT#1 | 5 | 0.06 | 47 | 28 | 47 | 28 | 2.14 | 별내에너지(주)
2127 | 별내열병합GT#2 | 5 | 0.06 | 47 | 28 | 47 | 28 | 2.14 | 별내에너지(주)
2129 | GS당진복합3CC | 5 | 0.06 | 436 | 261 | 286 | 171 | 11.12 | GS EPS(주)
2141 | 오성복합CC |  |  | 855 | 257 |  |  |  | 평택에너지서비스(주)
2143 | 오성복합GT#1 | 4 | 0.025 | 195 | 103 | 195 | 103 | 12.38 | 평택에너지서비스(주)
2144 | 오성복합GT#2 | 4 | 0.025 | 195 | 103 | 195 | 103 | 12.38 | 평택에너지서비스(주)
2145 | 오성복합GT#3 | 4 | 0.025 | 195 | 103 | 195 | 103 | 12.38 | 평택에너지서비스(주)
2152 | 인천복합3CC |  |  | 521 | 196 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2154 | 인천복합3GT#1 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 6.77 | 한국중부발전(주)
2155 | 인천복합3GT#2 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 6.37 | 한국중부발전(주)
2157 | 세종천연가스CC |  |  | 590 | 177 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2161 | 율촌복합2CC |  |  | 956 | 586 |  |  |  | 씨지앤율촌전력(주)
2162 | 율촌복합2GT#1 | 5 | 0.056 | 326 | 199 | 283 | 188 | 17.7 | 씨지앤율촌전력(주)
2163 | 율촌복합2GT#2 | 5 | 0.056 | 326 | 199 | 283 | 188 | 18.73 | 씨지앤율촌전력(주)
2167 | 세종천연가스GT#1 | 5 | 0.02 | 198 | 119 | 198 | 119 | 3.01 | 한국중부발전(주)
2168 | 세종천연가스GT#2 | 5 | 0.02 | 198 | 119 | 198 | 119 | 3.01 | 한국중부발전(주)
2170 | 수완열병합CC |  |  | 135 | 68 |  |  |  | 수완에너지주식회사
2172 | 수완열병합GT#1 | 6 | 0.06 | 49 | 25 | 49 | 25 | 2.14 | 수완에너지주식회사
2173 | 수완열병합GT#2 | 6 | 0.06 | 49 | 25 | 49 | 25 | 2.14 | 수완에너지주식회사
2181 | 양주열병합CC |  |  | 583 | 350 |  |  |  | (주)대륜발전
2182 | 양주열병합GT#1 | 4 | 0 | 197 | 119 | 197 | 119 | 2.98 | (주)대륜발전
2183 | 양주열병합GT#2 | 4 | 0 | 197 | 119 | 197 | 119 | 2.98 | (주)대륜발전
2193 | 안양열병합2-1CC |  |  | 508 | 223 |  |  |  | 지에스파워(주)
2194 | 안양열병합2-1GT | 4 | 0.025 | 338 | 130 | 338 | 130 | 7.95 | 지에스파워(주)
2201 | 안양복합GT#1 | 5 | 0.05 | 94 | 60 | 94 | 60 | 2.94 | 지에스파워(주)
2202 | 안양복합GT#2 | 5 | 0.05 | 94 | 60 | 94 | 60 | 3.19 | 지에스파워(주)
2203 | 안양복합GT#3 | 5 | 0.05 | 94 | 60 | 94 | 60 | 4.54 | 지에스파워(주)
2204 | 안양복합GT#4 | 5 | 0.05 | 94 | 60 | 94 | 60 | 1.65 | 지에스파워(주)
2211 | 안양복합CC |  |  | 534 | 360 |  |  |  | 지에스파워(주)
2251 | 분당복합GT#1 | 5 | 0.02 | 88 | 60 | 88 | 60 | 4.27 | 한국남동발전(주)
2252 | 분당복합GT#2 | 5 | 0.02 | 93 | 60 | 93 | 60 | 1.5 | 한국남동발전(주)
2253 | 분당복합GT#3 | 5 | 0.02 | 88 | 60 | 88 | 60 | 2.68 | 한국남동발전(주)
2254 | 분당복합GT#4 | 5 | 0.02 | 93 | 60 | 93 | 60 | 1.06 | 한국남동발전(주)
2255 | 분당복합GT#5 | 5 | 0.02 | 93 | 60 | 93 | 60 | 1.61 | 한국남동발전(주)
2256 | 분당복합GT#6 | 5 | 0.02 | 86 | 67 | 86 | 67 | 2.4 | 한국남동발전(주)
2257 | 분당복합GT#7 | 5 | 0.02 | 92 | 67 | 92 | 67 | 3.44 | 한국남동발전(주)
2258 | 분당복합GT#8 | 5 | 0.02 | 86 | 67 | 86 | 67 | 3.86 | 한국남동발전(주)
2261 | 삼척그린#1 | 6 | 0.02 | 935 | 665 | 935 | 665 | 14.96 | 한국남부발전(주)
2262 | 삼척그린#2 | 6 | 0.02 | 935 | 665 | 935 | 665 | 14.96 | 한국남부발전(주)
2271 | 분당복합1CC |  |  | 646 | 194 |  |  |  | 한국남동발전(주)
2272 | 분당복합2CC |  |  | 386 | 113 |  |  |  | 한국남동발전(주)
2291 | 일산복합GT#1 | 5 | 0.027 | 111 | 37 | 111 | 37 | 5.78 | 한국동서발전(주)
2292 | 일산복합GT#2 | 5 | 0.027 | 111 | 37 | 111 | 37 | 3.96 | 한국동서발전(주)
2293 | 일산복합GT#3 | 5 | 0.027 | 111 | 37 | 111 | 37 | 5.3 | 한국동서발전(주)
2294 | 일산복합GT#4 | 5 | 0.027 | 111 | 37 | 111 | 37 | 5.98 | 한국동서발전(주)
2295 | 일산복합GT#5 | 5 | 0.027 | 112 | 37 | 112 | 37 | 6.07 | 한국동서발전(주)
2296 | 일산복합GT#6 | 5 | 0.027 | 112 | 37 | 112 | 37 | 6.58 | 한국동서발전(주)
2311 | 일산복합1CC |  |  | 655 | 221 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2312 | 일산복합2CC |  |  | 330 | 112 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2331 | 부천복합GT#1 | 4 | 0.05 | 110 | 60 | 110 | 60 | 6.85 | 지에스파워(주)
2332 | 부천복합GT#2 | 4 | 0.05 | 110 | 60 | 110 | 60 | 5.89 | 지에스파워(주)
2333 | 부천복합GT#3 | 4 | 0.05 | 110 | 60 | 110 | 60 | 6.87 | 지에스파워(주)
2341 | 부천복합CC |  |  | 486 | 270 |  |  |  | 지에스파워(주)
2384 | 평택복합2CC |  |  | 887 | 542 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2385 | 평택복합2GT#1 | 5 | 0 | 304 | 165 | 304 | 165 | 12.77 | 한국서부발전(주)
2386 | 평택복합2GT#2 | 5 | 0 | 304 | 165 | 304 | 165 | 12.95 | 한국서부발전(주)
2411 | 울산복합1GT#1 | 4 | 0.02 | 106 | 33 | 106 | 33 | 6.66 | 한국동서발전(주)
2412 | 울산복합1GT#2 | 4 | 0.02 | 106 | 33 | 106 | 33 | 5.15 | 한국동서발전(주)
2413 | 울산복합2GT#1 | 5 | 0.02 | 173 | 55 | 173 | 55 | 7.66 | 한국동서발전(주)
2414 | 울산복합2GT#2 | 5 | 0.02 | 173 | 55 | 173 | 55 | 5.2 | 한국동서발전(주)
2415 | 울산복합3GT#1 | 5 | 0.02 | 173 | 55 | 173 | 55 | 9.03 | 한국동서발전(주)
2416 | 울산복합3GT#2 | 5 | 0.02 | 173 | 55 | 173 | 55 | 11.5 | 한국동서발전(주)
2417 | 울산복합4GT#1 | 5 | 0 | 302 | 162 | 302 | 162 | 18.9 | 한국동서발전(주)
2418 | 울산복합4GT#2 | 5 | 0 | 302 | 162 | 302 | 162 | 18.13 | 한국동서발전(주)
2431 | 울산복합1CC |  |  | 300 | 96 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2432 | 울산복합2CC |  |  | 516 | 165 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2433 | 울산복합3CC |  |  | 516 | 165 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2434 | 울산복합4CC |  |  | 888 | 540 |  |  |  | 한국동서발전(주)
2461 | 보령복합1GT#1 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 7.91 | 한국중부발전(주)
2462 | 보령복합1GT#2 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 7.47 | 한국중부발전(주)
2463 | 보령복합2GT#1 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 7.28 | 한국중부발전(주)
2464 | 보령복합2GT#2 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 10.87 | 한국중부발전(주)
2465 | 보령복합3GT#1 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 7.28 | 한국중부발전(주)
2466 | 보령복합3GT#2 | 5 | 0.02 | 163 | 112 | 163 | 112 | 6.96 | 한국중부발전(주)
2470 | 서울복합1CC |  |  | 428 | 223 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2471 | 서울복합1GT | 5 | 0.06 | 289 | 144 | 289 | 144 | 5.88 | 한국중부발전(주)
2473 | 서울복합2CC |  |  | 428 | 223 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2474 | 서울복합2GT | 5 | 0.06 | 289 | 144 | 289 | 144 | 5.88 | 한국중부발전(주)
2481 | 보령복합1CC |  |  | 521 | 196 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2482 | 보령복합2CC |  |  | 521 | 196 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2483 | 보령복합3CC |  |  | 521 | 196 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2527 | 포스코에너지복합3GT#1 | 4 | 0.04 | 113 | 34 | 113 | 34 | 3.7 | 포스코에너지(주)
2528 | 포스코에너지복합3GT#2 | 4 | 0.04 | 113 | 34 | 113 | 34 | 3.03 | 포스코에너지(주)
2529 | 포스코에너지복합3GT#3 | 4 | 0.04 | 113 | 34 | 113 | 34 | 2.95 | 포스코에너지(주)
2530 | 포스코에너지복합4GT#1 | 4 | 0.04 | 117 | 33 | 117 | 33 | 3.45 | 포스코에너지(주)
2531 | 포스코에너지복합4GT#2 | 4 | 0.04 | 117 | 33 | 117 | 33 | 4.85 | 포스코에너지(주)
2532 | 포스코에너지복합4GT#3 | 4 | 0.04 | 117 | 33 | 117 | 33 | 5.4 | 포스코에너지(주)
2533 | 포스코에너지복합5GT#1 | 4 | 0.056 | 221 | 132 | 221 | 132 | 7.8 | 포스코에너지(주)
2534 | 포스코에너지복합5GT#2 | 4 | 0.056 | 221 | 132 | 221 | 132 | 9.18 | 포스코에너지(주)
2535 | 포스코에너지복합6GT#1 | 4 | 0.056 | 221 | 132 | 221 | 132 | 8.23 | 포스코에너지(주)
2536 | 포스코에너지복합6GT#2 | 4 | 0.056 | 221 | 132 | 221 | 132 | 8.07 | 포스코에너지(주)
2548 | 포스코에너지복합9CC | 5 | 0.06 | 430 | 297 | 296 | 207 | 10.79 | 포스코에너지(주)
2549 | 포스코에너지복합8CC | 5 | 0.06 | 430 | 297 | 296 | 207 | 10.79 | 포스코에너지(주)
2550 | 포스코에너지복합7CC | 5 | 0.06 | 442 | 310 | 301 | 211 | 10.79 | 포스코에너지(주)
2553 | 포스코에너지복합3CC |  |  | 501 | 150 |  |  |  | 포스코에너지(주)
2554 | 포스코에너지복합4CC |  |  | 508 | 145 |  |  |  | 포스코에너지(주)
2555 | 포스코에너지복합5CC |  |  | 646 | 388 |  |  |  | 포스코에너지(주)
2556 | 포스코에너지복합6CC |  |  | 646 | 388 |  |  |  | 포스코에너지(주)
2562 | GS당진복합1GT#1 | 5 | 0.06 | 192 | 115 | 192 | 115 | 6.12 | GS EPS(주)
2563 | GS당진복합1GT#2 | 5 | 0.06 | 192 | 115 | 192 | 115 | 6.58 | GS EPS(주)
2573 | 하남열병합CC |  |  | 411 | 208 |  |  |  | 나래에너지서비스 주식회사
2574 | 하남열병합GT | 5 | 0.033 | 286 | 142 | 286 | 142 | 4.34 | 나래에너지서비스 주식회사
2581 | GS당진복합1CC |  |  | 564 | 178 |  |  |  | GS EPS(주)
2583 | GS당진복합4CC |  |  | 935 | 296 |  |  |  | GS EPS(주)
2585 | GS당진복합4GT#1 | 5 | 0.06 | 311 | 186 | 311 | 186 | 12.09 | GS EPS(주)
2586 | GS당진복합4GT#2 | 5 | 0.06 | 311 | 186 | 311 | 186 | 12.09 | GS EPS(주)
2591 | 목동열병합 | 5 | 0.06 | 16 | 13 | 19 | 3 | 0.46 | 서울에너지공사
2601 | 노원열병합 | 4 | 0.05 |  |  | 28 | 4 | 0.17 | 서울에너지공사
2615 | 부산복합1GT#1 | 4 | 0.025 | 179 | 113 | 179 | 113 | 23.98 | 한국남부발전(주)
2616 | 부산복합1GT#2 | 4 | 0.025 | 179 | 113 | 179 | 113 | 22.36 | 한국남부발전(주)
2617 | 부산복합2GT#1 | 4 | 0.025 | 181 | 115 | 181 | 115 | 17.28 | 한국남부발전(주)
2618 | 부산복합2GT#2 | 4 | 0.025 | 181 | 115 | 181 | 115 | 16.85 | 한국남부발전(주)
2625 | 부산복합3GT#1 | 4 | 0.025 | 181 | 114 | 181 | 114 | 24.98 | 한국남부발전(주)
2626 | 부산복합3GT#2 | 4 | 0.025 | 181 | 114 | 181 | 114 | 20.69 | 한국남부발전(주)
2627 | 부산복합4GT#1 | 4 | 0.025 | 190 | 115 | 190 | 115 | 18.95 | 한국남부발전(주)
2628 | 부산복합4GT#2 | 4 | 0.025 | 190 | 115 | 190 | 115 | 16.13 | 한국남부발전(주)
2631 | 부산복합1CC |  |  | 551 | 175 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2632 | 부산복합2CC |  |  | 555 | 175 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2633 | 부산복합3CC |  |  | 542 | 175 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2634 | 부산복합4CC |  |  | 579 | 175 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2637 | 안동복합CC | 5 | 0.017 | 439 | 265 | 294 | 175 | 10.43 | 한국남부발전(주)
2642 | 율촌복합1GT#1 | 4 | 0.14 | 193 | 110 | 167 | 118 | 1.66 | 씨지앤율촌전력(주)
2643 | 율촌복합1GT#2 | 4 | 0.14 | 193 | 110 | 167 | 118 | 1.35 | 씨지앤율촌전력(주)
2644 | 율촌복합1CC |  |  | 578 | 340 |  |  |  | 씨지앤율촌전력(주)
2662 | 광양복합1GT#1 | 5 | 0.025 | 195 | 88 | 195 | 88 | 4.93 | 에스케이이엔에스(주)
2663 | 광양복합1GT#2 | 5 | 0.025 | 195 | 88 | 195 | 88 | 4.6 | 에스케이이엔에스(주)
2664 | 광양복합1CC |  |  | 591 | 178 |  |  |  | 에스케이이엔에스(주)
2667 | 광양복합2GT#1 | 5 | 0.025 | 193 | 88 | 193 | 88 | 4.63 | 에스케이이엔에스(주)
2668 | 광양복합2CC |  |  | 581 | 175 |  |  |  | 에스케이이엔에스(주)
2669 | 광양복합2GT#2 | 5 | 0.025 | 193 | 88 | 193 | 88 | 5.57 | 에스케이이엔에스(주)
2671 | 대구그린파워CC | 5 | 0.06 | 433 | 281 | 283 | 184 | 10.67 | 대구그린파워(주)
2731 | 인천복합1CC |  |  | 547 | 190 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2732 | 인천복합2CC |  |  | 575 | 190 |  |  |  | 한국중부발전(주)
2741 | 인천복합1GT#1 | 5 | 0.02 | 189 | 122 | 189 | 122 | 8.76 | 한국중부발전(주)
2742 | 인천복합1GT#2 | 5 | 0.02 | 189 | 122 | 189 | 122 | 11.7 | 한국중부발전(주)
2743 | 인천복합2GT#1 | 5 | 0.02 | 191 | 122 | 191 | 122 | 5.1 | 한국중부발전(주)
2744 | 인천복합2GT#2 | 5 | 0.02 | 191 | 122 | 191 | 122 | 7.07 | 한국중부발전(주)
2752 | 화성열병합GT#1 | 5 | 0.06 | 190 | 115 | 190 | 115 | 3.63 | 한국지역난방공사
2753 | 화성열병합GT#2 | 5 | 0.06 | 190 | 115 | 190 | 115 | 2.17 | 한국지역난방공사
2754 | 화성열병합CC |  |  | 580 | 175 |  |  |  | 한국지역난방공사
2756 | 군산복합CC |  |  | 821 | 395 |  |  |  | 한국서부발전(주)
2775 | 군산복합GT#1 | 4 | 0.003 | 278 | 131 | 278 | 131 | 13.8 | 한국서부발전(주)
2776 | 군산복합GT#2 | 4 | 0.003 | 278 | 131 | 278 | 131 | 11.45 | 한국서부발전(주)
2782 | GS당진복합2GT#1 | 5 | 0.06 | 191 | 136 | 191 | 136 | 6.39 | GS EPS(주)
2783 | GS당진복합2GT#2 | 5 | 0.06 | 191 | 136 | 191 | 136 | 6 | GS EPS(주)
2784 | GS당진복합2CC |  |  | 581 | 202 |  |  |  | GS EPS(주)
2791 | 논현열병합 | 4 | 0 | 23 | 6 | 23 | 6 | 1.63 | (주)미래엔인천에너지
2798 | 명품오산열병합CC |  |  | 490 | 264 |  |  |  | 디에스파워(주)
2799 | 명품오산열병합GT | 5 | 0 | 333 | 158 | 333 | 158 | 12.99 | 디에스파워(주)
2831 | 송도열병합발전CC |  |  | 217 | 130 |  |  |  | 인천종합에너지(주)
2833 | 인천공항복합CC |  |  | 138 | 50 |  |  |  | 인천공항에너지(주)
2835 | 영월복합CC |  |  | 862 | 259 |  |  |  | 한국남부발전(주)
2841 | 송도열병합발전GT#1 | 4 | 0.025 | 83 | 50 | 83 | 50 | 2.87 | 인천종합에너지(주)
2842 | 송도열병합발전GT#2 | 4 | 0.025 | 83 | 50 | 83 | 50 | 0 | 인천종합에너지(주)
2843 | 인천공항복합GT#1 | 4 | 0.0553 | 51 | 20 | 51 | 20 | 2.23 | 인천공항에너지(주)
2844 | 인천공항복합GT#2 | 4 | 0.0553 | 51 | 20 | 51 | 20 | 1.97 | 인천공항에너지(주)
2845 | 영월복합GT#1 | 4 | 0.01 | 192 | 112 | 192 | 112 | 8.27 | 한국남부발전(주)
2846 | 영월복합GT#2 | 4 | 0.01 | 194 | 116 | 194 | 116 | 7.12 | 한국남부발전(주)
2847 | 영월복합GT#3 | 4 | 0.01 | 183 | 103 | 183 | 103 | 8.03 | 한국남부발전(주)
2851 | 판교열병합GT | 5 | 0.06 | 92 | 56 | 92 | 56 | 1.63 | 한국지역난방공사
2864 | 포천천연복합CC |  |  | 980 | 474 |  |  |  | 포천민자발전(주)
2866 | 포천천연복합GT#1 | 5 | 0 | 330 | 232 | 330 | 232 | 18.59 | 포천민자발전(주)
2867 | 포천천연복합GT#2 | 5 | 0 | 330 | 232 | 330 | 232 | 18.59 | 포천민자발전(주)
2871 | 판교열병합CC |  |  | 156 | 78 |  |  |  | 한국지역난방공사
2875 | 아산열병합CC |  |  | 114 | 57 |  |  |  | 한국토지주택공사 아산에너지사업단
2883 | 파주열병합CC |  |  | 580 | 175 |  |  |  | 한국지역난방공사
2885 | 파주열병합GT#1 | 5 | 0.06 | 190 | 115 | 190 | 115 | 2.33 | 한국지역난방공사
2886 | 파주열병합GT#2 | 5 | 0.06 | 190 | 115 | 190 | 115 | 2.28 | 한국지역난방공사
2889 | 아산열병합GT#1 | 5 | 0.06 | 46 | 23 | 46 | 23 | 2.12 | 한국토지주택공사 아산에너지사업단
2891 | 아산열병합GT#2 | 5 | 0.06 | 46 | 23 | 46 | 23 | 2.12 | 한국토지주택공사 아산에너지사업단
2900 | 춘천열병합CC | 5 | 0.05 | 489 | 267 | 332 | 160 | 18.59 | 춘천에너지(주)
2902 | 영남파워#1CC | 5 | 0.04 | 500 | 276 | 341 | 170 | 18.87 | 코스포영남파워 주식회사
2911 | 위례열병합CC | 5 | 0.06 | 461 | 250 | 304 | 146 | 13.03 | 나래에너지서비스주식회사
2919 | 파주문산복합1CC |  |  | 930.4 | 584 |  |  |  | 파주에너지서비스 주식회사
2921 | 파주문산복합1GT#1 | 5 | 0.06 | 307 | 189 | 307 | 189 | 13.05 | 파주에너지서비스 주식회사
2922 | 파주문산복합1GT#2 | 5 | 0.06 | 307 | 189 | 307 | 189 | 13.05 | 파주에너지서비스 주식회사
2925 | 파주문산복합2GT#1 | 5 | 0.06 | 304 | 189 | 304 | 189 | 13.05 | 파주에너지서비스 주식회사
2926 | 파주문산복합2GT#2 | 5 | 0.06 | 304 | 189 | 304 | 189 | 13.05 | 파주에너지서비스 주식회사
2928 | 파주문산복합2CC |  |  | 935 | 584 |  |  |  | 파주에너지서비스 주식회사
2930 | 동탄열병합1CC |  |  | 429 | 215 |  |  |  | 한국지역난방공사
2931 | 동탄열병합1GT | 5 | 0.06 | 284 | 142 | 284 | 142 | 5.45 | 한국지역난방공사
2933 | 동탄열병합2CC |  |  | 429 | 215 |  |  |  | 한국지역난방공사
2934 | 동탄열병합2GT | 5 | 0.06 | 284 | 142 | 284 | 142 | 5.45 | 한국지역난방공사
2993 | 광교열병합CC |  |  | 164 | 91 |  |  |  | 한국지역난방공사
2994 | 광교열병합GT | 5 | 0.06 | 125 | 69 | 125 | 69 | 5.49 | 한국지역난방공사
2998 | 동두천복합1CC |  |  | 976 | 545 |  |  |  | 동두천드림파워(주)
2999 | 동두천복합2CC |  |  | 976 | 545 |  |  |  | 동두천드림파워(주)
3002 | 동두천복합1GT#1 | 5 | 0.02 | 341 | 171 | 341 | 171 | 18.5 | 동두천드림파워(주)
3003 | 동두천복합1GT#2 | 5 | 0.02 | 341 | 171 | 341 | 171 | 18.5 | 동두천드림파워(주)
3004 | 동두천복합2GT#1 | 5 | 0.02 | 341 | 171 | 341 | 171 | 18.5 | 동두천드림파워(주)
3005 | 동두천복합2GT#2 | 5 | 0.02 | 341 | 171 | 341 | 171 | 18.5 | 동두천드림파워(주)
3040 | 신평택복합1CC |  |  | 983 | 538 |  |  |  | 신평택발전(주)
3042 | 신평택복합#1GT | 5 | 0 | 339 | 167 | 339 | 167 | 13.04 | 신평택발전(주)
3043 | 신평택복합#2GT | 5 | 0 | 339 | 167 | 339 | 167 | 13.04 | 신평택발전(주)
4011 | 평택#1 | 5 | 0.025 | 340 | 270 | 325 | 210 | 25.69 | 한국서부발전(주)
4012 | 평택#2 | 5 | 0.025 | 340 | 270 | 325 | 210 | 18.54 | 한국서부발전(주)
4013 | 평택#3 | 5 | 0.031 | 340 | 270 | 325 | 210 | 22.79 | 한국서부발전(주)
4014 | 평택#4 | 5 | 0.033 | 340 | 270 | 325 | 210 | 25.03 | 한국서부발전(주)
4024 | 울산#4 | 6 | 0.03 | 347 | 244 | 347 | 244 | 6.67 | 한국동서발전(주)
4025 | 울산#5 | 6 | 0.03 | 345 | 244 | 345 | 244 | 9.13 | 한국동서발전(주)
4026 | 울산#6 | 6 | 0.03 | 346 | 244 | 346 | 244 | 11.69 | 한국동서발전(주)
4040 | 여수#1 | 5 | 0.025 | 291 | 210 | 291 | 210 | 8.23 | 한국남동발전(주)
4042 | 여수#2 | 8 | 0.01 | 282 | 175 | 282 | 175 | 7.95 | 한국남동발전(주)
4070 | 안산도시개발열병합 | 5 |  | 58 | 15 | 58 | 6 | 1.68 | 안산도시개발(주)
4091 | 청주열병합#1 | 6 | 0.03 | 53 | 9 | 53 | 9 | 4.89 | 한국지역난방공사
4101 | 수원열병합#1 | 6 | 0.028 | 37 | 24 | 37 | 24 | 0.89 | 한국지역난방공사
4111 | 대구열병합#1 | 6 | 0 | 34 | 10 | 34 | 10 | 0.75 | 한국지역난방공사
4161 | 대산복합1GT#1 | 5 | 0.05 | 102 | 31 | 102 | 31 | 4.56 | 씨지앤대산전력(주)
4162 | 대산복합1GT#2 | 5 | 0.05 | 102 | 31 | 102 | 31 | 3.63 | 씨지앤대산전력(주)
4163 | 대산복합1GT#3 | 5 | 0.05 | 102 | 31 | 102 | 31 | 3.6 | 씨지앤대산전력(주)
4164 | 대산복합2GT | 5 | 0.05 | 102 | 31 | 102 | 31 | 2.41 | 씨지앤대산전력(주)
4171 | 대산복합1CC |  |  | 397 | 119 |  |  |  | 씨지앤대산전력(주)
4191 | 무림파워텍열병합 | 4 | 0.03 | 22 | 4 | 22 | 4 | 0.02 | 무림파워텍(주)
4401 | 신보령#1 | 6 | 0.025 | 925 | 577 | 925 | 577 | 24.16 | 한국중부발전(주)
4402 | 신보령#2 | 6 | 0.025 | 921 | 576 | 921 | 576 | 24.16 | 한국중부발전(주)
5031 | 동해#1 | 8 | 0.025 | 166 | 135 | 166 | 135 | 2.47 | 한국동서발전(주)
5032 | 동해#2 | 8 | 0.025 | 167 | 135 | 167 | 135 | 1.77 | 한국동서발전(주)
5172 | 북평#1 | 5 | 0.02 | 548 | 268 | 548 | 268 | 8.71 | (주)지에스동해전력
5173 | 북평#2 | 5 | 0.02 | 549 | 268 | 549 | 268 | 8.71 | (주)지에스동해전력
5624 | 부산정관에너지#1GT | 4 | 0.039 | 32 | 16 | 32 | 16 | 0.63 | 부산정관에너지(발전)
5652 | 부산정관에너지#1CC |  |  | 51 | 18 |  |  |  | 부산정관에너지(발전)
6003 | 고성#1 | 5 | 0.02 | 939.7 | 577 | 989.2 | 577 | 24.66 | 고성그린파워㈜
6005 | 당진#9 | 5 | 0.02 | 932 | 609 | 932 | 609 | 14.93 | 한국동서발전(주)
6006 | 당진#10 | 5 | 0.02 | 930 | 609 | 930 | 609 | 14.93 | 한국동서발전(주)
6013 | 보령#3 | 6 | 0.03 | 495 | 280 | 495 | 280 | 10.79 | 한국중부발전(주)
6014 | 보령#4 | 6 | 0.03 | 463 | 280 | 463 | 280 | 11.57 | 한국중부발전(주)
6015 | 보령#5 | 6 | 0.03 | 463 | 280 | 463 | 280 | 10.22 | 한국중부발전(주)
6016 | 보령#6 | 6 | 0.03 | 463 | 280 | 463 | 280 | 9.79 | 한국중부발전(주)
6017 | 보령#7 | 6 | 0.025 | 452 | 280 | 452 | 280 | 10.14 | 한국중부발전(주)
6018 | 보령#8 | 6 | 0.025 | 453 | 280 | 453 | 280 | 9.33 | 한국중부발전(주)
6031 | 태안#1 | 5 | 0.011 | 470 | 280 | 465 | 280 | 21.51 | 한국서부발전(주)
6032 | 태안#2 | 5 | 0.011 | 472 | 280 | 467 | 280 | 11.77 | 한국서부발전(주)
6033 | 태안#3 | 5 | 0.018 | 467 | 280 | 462 | 280 | 19.6 | 한국서부발전(주)
6034 | 태안#4 | 5 | 0.018 | 466 | 280 | 461 | 280 | 13.78 | 한국서부발전(주)
6035 | 태안#5 | 5 | 0.002 | 467 | 280 | 462 | 280 | 16.74 | 한국서부발전(주)
6036 | 태안#6 | 5 | 0.002 | 467 | 280 | 462 | 280 | 17.26 | 한국서부발전(주)
6037 | 태안#7 | 5 | 0.02 | 456 | 280 | 480 | 280 | 15.04 | 한국서부발전(주)
6038 | 태안#8 | 5 | 0.02 | 457 | 280 | 442 | 280 | 10.7 | 한국서부발전(주)
6051 | 하동#1 | 5 | 0.02 | 465 | 280 | 465 | 280 | 14.8 | 한국남부발전(주)
6052 | 하동#2 | 5 | 0.02 | 465 | 280 | 465 | 280 | 17.22 | 한국남부발전(주)
6053 | 하동#3 | 5 | 0.02 | 465 | 280 | 465 | 280 | 12.51 | 한국남부발전(주)
6054 | 하동#4 | 5 | 0.02 | 465 | 280 | 465 | 280 | 19.15 | 한국남부발전(주)
6055 | 하동#5 | 5 | 0.02 | 469 | 280 | 469 | 280 | 15.79 | 한국남부발전(주)
6056 | 하동#6 | 5 | 0.02 | 465 | 280 | 465 | 280 | 18.41 | 한국남부발전(주)
6057 | 하동#7 | 5 | 0.02 | 462 | 260 | 462 | 260 | 16.62 | 한국남부발전(주)
6058 | 하동#8 | 5 | 0.02 | 461 | 260 | 461 | 260 | 16.36 | 한국남부발전(주)
6071 | 삼천포#1 | 8 | 0.038 | 520 | 280 | 520 | 280 | 7.06 | 한국남동발전(주)
6072 | 삼천포#2 | 8 | 0.038 | 517 | 280 | 517 | 280 | 8 | 한국남동발전(주)
6073 | 삼천포#3 | 8 | 0.0167 | 522 | 280 | 522 | 280 | 17.49 | 한국남동발전(주)
6074 | 삼천포#4 | 8 | 0.0167 | 524 | 280 | 524 | 280 | 9.15 | 한국남동발전(주)
6075 | 삼천포#5 | 6 | 0.0167 | 472 | 280 | 472 | 280 | 12.68 | 한국남동발전(주)
6076 | 삼천포#6 | 6 | 0.0167 | 474 | 280 | 474 | 280 | 16.33 | 한국남동발전(주)
6091 | 당진#1 | 5 | 0.025 | 463 | 260 | 463 | 260 | 13.7 | 한국동서발전(주)
6092 | 당진#2 | 5 | 0.025 | 461 | 260 | 461 | 260 | 14.45 | 한국동서발전(주)
6093 | 당진#3 | 5 | 0.025 | 461 | 260 | 461 | 260 | 20.76 | 한국동서발전(주)
6094 | 당진#4 | 5 | 0.025 | 461 | 260 | 461 | 260 | 19.39 | 한국동서발전(주)
6095 | 당진#5 | 5 | 0.025 | 468 | 260 | 468 | 260 | 11.8 | 한국동서발전(주)
6096 | 당진#6 | 5 | 0.025 | 466 | 260 | 466 | 260 | 11.75 | 한국동서발전(주)
6097 | 당진#7 | 5 | 0.025 | 467 | 260 | 467 | 260 | 12.38 | 한국동서발전(주)
6098 | 당진#8 | 5 | 0.025 | 469 | 260 | 469 | 260 | 13.75 | 한국동서발전(주)
6111 | 호남#1 | 6 | 0.025 | 215 | 175 | 220 | 175 | 13.06 | 한국동서발전(주)
6112 | 호남#2 | 9 | 0.025 | 215 | 175 | 220 | 175 | 7.67 | 한국동서발전(주)
6121 | 영흥#1 | 6 | 0.025 | 744 | 620 | 744 | 620 | 21.93 | 한국남동발전(주)
6122 | 영흥#2 | 6 | 0.025 | 746 | 620 | 746 | 620 | 16.01 | 한국남동발전(주)
6123 | 영흥#3 | 6 | 0 | 813 | 680 | 813 | 680 | 13.54 | 한국남동발전(주)
6124 | 영흥#4 | 6 | 0 | 816 | 680 | 816 | 680 | 13.8 | 한국남동발전(주)
6125 | 영흥#5 | 5 | 0.02 | 818 | 680 | 818 | 680 | 11.8 | 한국남동발전(주)
6126 | 영흥#6 | 5 | 0.02 | 817 | 680 | 817 | 680 | 13.67 | 한국남동발전(주)
6429 | 태안#9 | 5 | 0.02 | 952 | 635 | 952 | 635 | 15.37 | 한국서부발전(주)
6430 | 태안#10 | 5 | 0.02 | 952 | 635 | 952 | 635 | 15.37 | 한국서부발전(주)
8104 | 남제주#1 | 5 | 0.02 | 88 | 60 | 88 | 60 | 2.29 | 한국남부발전(주)
8105 | 남제주#2 | 5 | 0.02 | 88 | 60 | 88 | 60 | 2.29 | 한국남부발전(주)
8112 | 제주화력#2 | 6 | 0.02 | 72 | 42 | 72 | 42 | 1.72 | 한국중부발전(주)
8113 | 제주화력#3 | 6 | 0.02 | 71 | 42 | 71 | 42 | 1.72 | 한국중부발전(주)
8121 | 제주복합1CC |  |  | 126 | 78 |  |  |  | 한국중부발전(주)
8122 | 제주복합2CC |  |  | 126 | 78 |  |  |  | 한국중부발전(주)
8123 | 제주복합1GT | 4 | 0.04 | 85 | 48 | 85 | 48 | 2.51 | 한국중부발전(주)
8124 | 제주복합2GT | 4 | 0.04 | 85 | 48 | 85 | 48 | 2.51 | 한국중부발전(주)
8311 | 한림복합GT#1 | 4 | 0.01 | 39 | 27 | 39 | 27 | 4.7 | 한국남부발전(주)
8312 | 한림복합GT#2 | 4 | 0.01 | 39 | 24 | 39 | 24 | 4.7 | 한국남부발전(주)
8321 | 한림복합CC |  |  | 113 | 41 |  |  |  | 한국남부발전(주)
8651 | 제주내연#1 | 4 |  | 37 | 26 | 39 | 26 | 2.63 | 한국중부발전(주)
8652 | 제주내연#2 | 4 |  | 39 | 26 | 39 | 26 | 2.63 | 한국중부발전(주)
8978 | 대전서남부열병합 | 4 |  | 44 | 15 | 44 | 15 | 3.27 | 한국토지주택공사 대전에너지사업단
9191 | 대전열병합 | 6.7 | 0.25 | 83 | 15 | 83 | 15 | 0.55 | 대전열병합발전(주)
Note on B139: ('20.3.17) 16-12차(11월) AGC 상한 -10MW / AGC 하한 별도 의결X (분기별-3MW) 19-1차(1월) AGC 상한 +10MW → (남동) 박성환 차장과 해당 내용 유선통화하였으며, AGC 하한 변경을 위해서는 별도 의결이 필요하며(적용중인 최근 값으로 계속 적용되어야 함) 현재 기술특성은 계통개발실에서 담당하고 있음을 안내함